소방청고시 제2022-30호(2022. 12. 1.)

소화전의 우수품질인증 기술기준

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제43조 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제27조ㆍ제29조제1항에 따른 소화전의 우수품질인증 기술기준에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2장 공통사항

제2조(사용압력) 소화전의 최고사용압력은 1.2 ㎫ 이상이어야 한다.

제3조(내압력) 소화전의 내압력은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 소화전에 최고사용압력의 2배에 해당하는 수압력을 5분간 가하는 경우 물이 새거나 균열 또는 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.

2. 소화전의 시트부에 최고사용압력의 2배에 해당하는 수압력을 5분간 가하는 경우 시트로부터 물이 새거나 균열 또는 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.

제4조(본체강도시험) ①옥내소화전 방수구의 본체에 최고사용압력의 5배에 해당하는 수압력을 5분간 가하는 경우에 파괴되지 아니하여야 한다.

②옥외소화전의 본체에 최고사용압력의 4배에 해당하는 수압력을 5분간 가하는 경우에 파괴되지 아니하여야 한다.

제5조(재료) ①옥내소화전 방수구의 금속재료는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 본체 및 접합부는 KS D 6024(구리 및 구리합금 주물)의 청동주물 6종 또는 이와 동등 이상의 강도 및 내식성이 있는 재료를 사용하여야 한다.

2. 제1호를 제외한 각 부품은 별표 1에 정하는 재료 또는 이와 동등이상의 강도 및 내식성이 있는 재료를 사용하여야 한다.

②옥외소화전의 금속재료는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 본체 및 플랜지는 SPS-KFCA-D4302-5016(구상흑연주철품)의 GCD450 또는 이와 동등 이상의 강도가 있는 재료를 사용하여야 한다. <개정 2018. 12. 14.>

2. 제1호를 제외한 각 부품은 별표 2 및 별표 3에 정하는 재료 또는 이와 동등 이상의 강도 및 내식성이 있는 재료를 사용하여야 한다.

3. 물이 항상 접촉되어 녹이 발생할 염려가 있는 부분은 내식가공 또는 방청가공을 하여야 한다. 다만, 내식성이 있는 재료를 사용하는 경우는 그러하지 아니한다.

③소화전의 고무재료는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 고무재료(O링 제외)는 KS M 6614(공업용 고무패킹재료)의 B Ⅱ급 이상의 일반시험 또는 이와 동등 이상의 강도ㆍ내유성 및 내노화성이 있는 것이어야 한다. 다만, 인장강도 및 연신율 등은 아래 표에 적합하여야 한다.

2. 고무재료를 2분 동안 표시된 길이의 2배 만큼 인장시킨 후 해지한 경우 변형률은 25 % 이하이어야 한다.

3. 고무링은 KS B 2805(O링) 운동용 O링 1종 A에 적합하거나 이와 동등 이상의 강도ㆍ내유성 및 내노화성이 있는 것이어야 한다.

제6조(암모니아 부식시험) 15 % 이상의 아연을 함유한 황동부품은 아래 표의 토오크를 나사부에 가하여 10일간의 습암모니아 공기응력균열시험을 실시할 경우, 25배의 크기로 관찰하였을 때 균열이 없어야 한다. 다만, 균열이 생기는 경우에는 옥내소화전 방수구는 제3조(내압력) 및 제10조(수력작동시험), 옥외소화전은 제3조(내압력) 및 제15조(작동토오크시험)에 적합하여야 한다.

제7조(표시) 소화전에는 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 제7호는 포장 또는 취급설명서에 표시할 수 있다.

1. 종별 및 형식

2. 형식승인번호

3. 제조연도

4. 제조번호 또는 로트번호

5. 제조업체명 또는 상호

6. 호칭

7. 품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증내용, A/S방법, 자체검사필증 등)

8. 옥외소화전 본체의 원산지

9. 최고사용압력

제3장 옥내소화전 방수구

제8조(구조ㆍ모양 및 치수) 옥내소화전 방수구의 구조ㆍ모양 및 치수는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 밸브의 개폐는 핸들을 좌회전 할 때 열리고 우회전 할 때 닫혀야 하며, 밸브를 완전히 열 때 밸브의 개폐높이는 호칭에 따라 아래 표의 개폐높이 이상의 높이를 가져야 한다.

2. 옥내소화전 방수구의 본체에 보기 쉽도록 주물 된 글씨로 “옥내소화전 방수구”라고 표시하여야 한다.

3. 밸브 본체 각부의 소화용수가 통과하는 유효단면적은 밸브시트 지름의 원면적 이상이어야 한다.

4. 본체와 덮개의 조립은 나사식이어야 한다.

5. 디스크와 밸브대는 회전이 될 수 있는 구조이어야 한다.

6. 밸브대가 덮개의 나사부에 맞물려진 길이는 별표 4의 h란의 수치이상이어야 한다.

7. 디스크의 형상은 고무 패킹을 넣은 평면으로 하여야 한다.

8. 패킹은 패킹누르개 너트 등으로 고정하는 구조로 쉽게 교환할 수 있어야 하며, 최소 2개 이상으로 구성되어야 한다. 다만, O링이 사용되는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

9. 핸들과 패킹누르개 너트와의 사이는 밸브를 닫았을 때에도 패킹실(packing seal)을 끼울 수 있는 간격으로 하여야 한다. 다만, 패킹의 구조가 핸들을 분해해야 끼울 수 있는 것은 그러하지 아니하다.

10. 치수는 별표 4에 의한다. 다만, 허용공차가 없는 것은 참고 치수로 하여야 한다.

11. 옥내소화전 방수구는 접합부의 치수에 따라 호칭25ㆍ호칭32ㆍ호칭40ㆍ호칭50ㆍ호칭65ㆍ호칭75로 구분한다.

12. 핸들은 호칭에 따라 아래 표의 핸들 직경 이상의 크기를 가져야 한다.

13. 옥내소화전 방수구의 각 부분의 최소치수는 아래 그림 및 표에 적합하여야 한다.

A - 시트링 폭

B - 디스크와 본체 내부 간 간격

<그림> 옥내소화전 방수구의 시트부

제9조(밸브대 강도시험) 밸브대에 아래 표와 같이 토오크를 가하는 경우 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 옥내소화전 방수구의 시트를 폐쇄시키고 밸브대에 표의 해당 토오크를 가하는 경우 핸들ㆍ밸브대ㆍ덮개 및 디스크는 파손되지 아니하여야 한다.

2. 옥내소화전 방수구의 시트를 개방시키고 밸브대에 표의 해당 토오크를 가하는 경우 핸들ㆍ밸브대ㆍ덮개 및 디스크는 파손되지 아니하여야 한다.

제10조(수력작동시험) ①옥내소화전 방수구를 수력작동시험장치에 고정시키고 옥내소화전 방수구를 닫은 상태에서 입구측 압력을 0.35 ㎫ 이상의 압력으로 설정한 후 서서히 옥내소화전 방수구를 열거나 닫는 경우에 누수되거나 기능에 이상이 없어야 한다.

②제1항의 규정에 의한 수력작동시험과정 중에 옥내소화전 방수구 개폐핸들의 개방 또는 폐지 조작에 따른 최대작동 토오크는 개폐핸들의 지름에 따라 다음 표에 적합하여야 한다.

제11조(리패킹시험) ①옥내소화전 방수구의 패킹누르게 너트를 열어 한 개의 패킹 또는 O링을 제거하고 옥내소화전 방수구를 완전히 개방한 후 최고사용압력을 가한 상태에서 패킹 또는 O링의 삽입이 가능하여야 한다.

②옥내소화전 방수구는 제1항의 시험을 마친 후 제3조제1호의 기준에 적합하여야 한다.

제4장 옥외소화전

제12조(구조ㆍ모양 및 치수) ①옥외소화전은 다음과 같이 구분하되, 지상용 및 지하용(승하강식에 한함)은 흡수관을 연결하여 사용할 수 있는 토출구나 방수총 등을 부착하여 사용할 수 있는 플랜지 등을 함께 설치할 수 있다.

②옥외소화전의 구조 및 치수는 별표 5를 참고로 하여야 하며 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 밸브의 개폐는 핸들을 좌회전할 때 열리고 우회전할 때 닫혀야 하며, 밸브를 완전히 열 때의 밸브의 개폐높이는 밸브시트 지름의 1/4이상이어야 한다.

2. 옥외소화전은 본체의 양면에 보기 쉽도록 주물 된 글씨로 “소화전”이라고 표시하여야 한다.

3. 지상용 및 지하용(승하강식에 한함) 옥외소화전의 소화용수가 통과하는 유효단면적은 밸브시트 단면적의 120 % 이상이어야 하고, 연결 플랜지의 호칭은 밸브시트 안지름의 호칭 이상이어야 한다.

4. 지상용 소화전은 지면으로부터 길이 600 mm 이상 매몰될 수 있어야 하며, 지면으로부터 높이 450 mm 이상 노출될 수 있는 구조이어야 한다.

5. 지상용 옥외소화전의 토출구 방향은 수평 또는 수평에서 아랫방향으로 30° 이내이어야 하며, 지하용 옥외소화전의 토출구 방향은 수직이어야 한다. 다만, 몸체 일부가 지상으로 상승하는 방식인 지하용 옥외소화전의 토출구 방향은 수평으로 할 수 있다.

6. 옥외소화전은 사용 후 시트로부터 토출구까지의 담겨있는 물을 배수할 수 있는 구조로 시트가 폐쇄된 경우에는 배수되고 시트가 개방된 경우에는 배수되지 아니하여야 한다.

7. 옥외소화전은 굴착 없이 옥외소화전 본체에서 분리될 수 있는 디스크 및 배수밸브 등으로 구성되어야 한다.

제13조(작동시험) 옥외소화전의 시트를 완전히 폐쇄하는데 필요한 회전수는 아래 표에서 정한 회전수 이상이어야 한다.

제14조(압력손실시험) 옥외소화전의 압력손실은 아래 표에 따라 시험하는 경우 압력손실값을 초과하지 아니하여야 한다.

제15조(작동토오크시험) 옥외소화전은 최고사용압력에서 작동토오크시험을 하는 경우 다음 각 호에 적합하여야 하며, 시험 중 옥외소화전에 떨림, 파손 및 눌러붙음 등이 없어야 한다.

1. 271 Nㆍm의 토오크로 시트를 폐쇄한 후 시트를 개방할 때 토오크는 298 Nㆍm를 초과하지 아니하여야 한다.

2. 271 Nㆍm 이내의 토오크로 시트를 개방한 후 시트를 폐쇄할 때 토오크는 298 Nㆍm를 초과하지 아니하여야 한다.

제16조(비금속물질 노화시험) 비금속물질(고무재 제외)의 부품이 사용된 옥외소화전은 다음 각 호의 시험을 실시한 후 제3조(내압력), 제4조(본체강도시험), 제14조(압력손실시험) 및 제15조(작동토오크시험)를 실시하는 경우 균열, 파손 및 누수 등이 없어야 한다.

1. 공기오븐 노화시험은 아래 표의 조건으로 시험을 실시한다. 다만, 아래 표에서 정한 온도보다 낮은 온도에서 시험하고자 하는 경우에는 다음 식에 따라 구한 시험기간으로 변경하여 적용할 수 있다.

2. 침수시험은 아래 표의 조건으로 시험을 실시한다. 다만, 아래 표에서 정한 온도보다 낮은 온도에서 시험하고자 하는 경우에는 다음 식에 따라 구한 시험기간으로 변경하여 적용할 수 있다.

제17조(유기코팅재료시험) 옥외소화전에 사용되는 유기코팅재료(페인트 및 아스팔트 코팅은 제외한다)는 다음 각 호의 시험을 실시하는 경우 코팅의 벗겨짐 또는 균열 등이 없어야 한다.

1. 공기오븐 노화시험은 아래 표의 조건으로 시험을 실시한다. 다만, 아래 표에서 정한 온도보다 낮은 온도에서 시험하고자 하는 경우에는 다음 식에 따라 구한 시험기간으로 변경하여 적용할 수 있다.

2. 물 침수시험은 아래표의 조건으로 시험을 실시한다.

3. 염화나트륨 수용액 침수시험은 아래 표의 조건으로 시험을 실시한다.

4. 프탈산수소칼륨(Potassium biphthalate) 수용액 침수시험은 아래 표의 조건으로 시험을 실시한다.

5. 중탄산나트륨(Sodium carbonate) 수용액 침수시험은 아래 표의 조건으로 시험을 실시한다.

6. 유기코팅 표면에 1.58 mm의 직경을 가지는 반구형 금속추를 20 J의 에너지로 낙하시키는 경우 코팅의 벗겨짐 또는 균열 등이 없어야 한다.

제5장 보칙

제18조(다른 기준의 적용) 이 기준에서 정하여지지 아니한 것은 「소화전의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」을 따른다.

제19조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 소방청장이 이를 정한다.

제20조(재검토 기한) 소방청장은「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2019년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2018. 12. 14.>

부      칙

이 고시는 2022년 12월 1일부터 시행한다.

[별표 1] (제5조제1항제2호 관련)<개정 2018.12.14.>

옥내소화전 방수구의 부품별 재료

번 호	명 칭	재 료	적 용 규 격
1	본 체	CAC406	KS D 6024
2	덮 개	CAC401 또는 C3371BE(C3771BD)	KS D 6024 KS D 5101
3	디 스 크	CAC401 또는 C3371BE(C3771BD)	KS D 6024 KS D 5101
4	디 스 크 누 르 개	CAC401, C3371BE(C3771BD) 또는 C3604BE(C3604BD)	KS D 6024 KS D 5101
5	패 킹 누 르 개 링	CAC401, C3371BE(C3771BD) 또는 C3604BE(C3604BD)	KS D 6024 KS D 5101
6	패킹누르개너트	C3604BE(C3604BD)	KS D 5101
7	밸 브 대	C3604BE(C3771BD)	KS D 5101
8	핸 들	GC200 AC4C	SPS-KFCA-D4301-5015 KS D 6008
9	핸 들 너 트	C3604BE(C3604BD)	KS D 5101
10	패 킹	고 무
11	와 셔	CAC406 또는 C2801	KS D 6024 KS D 5101
12	시 트	고 무	-

[별표 2] (제5조제2항제2호 관련)<개정 2018.12.14.>

옥외소화전(지상용) 부품별 재료

번 호	명 칭	재 료	적 용 규 격
1	캡	CAC406	KS D 6024
2	빗 물 덮 개	고 무	-
3	고 정 나 사	CAC406	KS D 6024
4	나 사 봉	C3371BE(C3771BD)	KS D 5101
5	덮 개	GCD450	SPS-KFCA-D4302-5016
6	볼 트	SS490	KS D 3503
7	패 킹	고 무
8	연 결 구	CAC406	KS D 6024
9	패 킹 실	GCD450	SPS-KFCA-D4302-5016
10	소 화 전 본 체	GCD450	SPS-KFCA-D4302-5016
11	밸 브 막 대	SS490	KS D 3503
12	볼 트ㆍ넛 트	SS490, SS400	KS D 3503
13	연 장 통	GCD450	SPS-KFCA-D4302-5016
14	밸브안내및변좌	CAC406	KS D 6024
15	디 스 크 누 르 개	CAC406	KS D 6024
16	밸 브 통	GCD450	SPS-KFCA-D4302-5016
17	디 스 크	고 무	KS M 6614
18	변 받 이	CAC406	KS D 6024
19	넛 트	SS490, SS400	KS D 3503
20	연 결 구 덮 개	CAC406, GCD450	KS D 6024, SPS-KFCA-D4302-5016
21	패 킹	고 무	-
22	스 파 이 다 패 킹	스파이다
23	패 킹 누 르 개	CAC406	KS D 6024
24	쇠 줄		ø3.2 ㎜

[별표 3] (제5조제2항제2호 관련)<개정 2018.12.14.>

옥외소화전(지하용) 부품별 재료

번 호	명 칭	재 료	적 용 규 격
1	캡	GCD450	SPS-KFCA-D4302-5016
2	밸 브 대	C3371BE(C3771BD)	KS D 5101
3	쇠 줄		ø3.2 ㎜
4	연 결 구 덮 개	CAC406	KS D 6024
5	패 킹	고 무	KS D 6614
6	연 결 구	CAC406	KS D 6024
7	윗 본 체	GCD450	SPS-KFCA-D4302-5016
8	패 킹	가스켓트
9	아 래 본 체	GCD450	SPS-KFCA-D4302-5016
10	조 정 나 사	CAC406	KS D 6024
11	볼 트	SS400	KS D 3503
12	패 킹 누 르 개	CAC406	KS D 6024
13	패 킹	고 무
14	볼 트	SS400	KS D 3503
15	디 스 크	CAC406	KS D 6024
16	패 킹	고 무	-
17	불 임 시 트 링	CAC406	KS D 6024
18	디스크패킹누르개	CAC406	KS D 6024

[별표 4] (제8조제6호, 제10호 관련)

옥내소화전 방수구의 구조ㆍ모양 및 치수

(단위 : ㎜)

구분 호칭	면간의 거리			나 사 부		H
	d 최소	L1 최소	L2 최소	호칭	d2유효나사부의 길이 (최소)	최소
25	25	42	37	PT25	16	100
40	40	57	53	PT40	19	135
65	65	85	72	PT65	27	180

구분 호칭	몸 통		밸 브 대		ds	h	맞변 또는 맞각거리
	d1 참고	D1 최소	d3 참고	호칭	참고	최소	S1 참고	S2 참고	S3 참고
25	50	25.4	11	TR16	18	17	44	32	32
40	68	38.1	13	TR18	21	20	60	41	38
65	100	63.5	16	TR22	26	27	90	67	46

[별표 5] (제12조제2항 관련)

옥외소화전의 구조ㆍ모양 및 치수

지  상  용

지 하 용

(단위 : ㎜)

항목 종류	호칭	토출구 수(개)	토출구 안지름 (최소)	밸브의 최 소 안지름	H1 (최소)	H2		H3 (참고)	H4 (참고)	H5(참고)		H6 (최소)	몸통의 두께t (최소)	연 결 플랜지 a	캡 치수 s	캡 높이 h (최소)
						직관식 (참고)	곡관식 목관식 (참고)			직관식	곡관식 목관식		구상흑연주철
지상용A형 지상용B형 지상용C형 지상용D형	80 100 125 150	1 2 3 4	63.5 63.5 63.5 63.5	80 100 125 150	600 600 600 600	1.550 1.550 1.550 1.550	1.425 1.425 1.437.5 1.450	480 480 480 480	206 206 206 206	700 700 700 700	570 570 570 570	450 450 450 450	10 10 10 10	80 100 125 150	32±0.5 32±0.5 32±0.5 32±0.5	25.4 25.4 25.4 25.4
지하용E형 지하용F형 지하용G형	80 100 100	1 1 2	63.5 63.5 63.5	80 100 100	180 100 180	97 97 97		200 (닫힌경우) 200 (닫힌경우) 200 (닫힌경우)	- - -			- - -	10 10 10	80 100 100	32±0.5 32±0.5 32±0.5	25.4 25.4 25.4