[별표 3] (제5조제2항제2호 관련)<개정 2018.12.14.>

옥외소화전(지하용) 부품별 재료

번 호	명 칭	재 료	적 용 규 격
1	캡	GCD450	SPS-KFCA-D4302-5016
2	밸 브 대	C3371BE(C3771BD)	KS D 5101
3	쇠 줄		ø3.2 ㎜
4	연 결 구 덮 개	CAC406	KS D 6024
5	패 킹	고 무	KS D 6614
6	연 결 구	CAC406	KS D 6024
7	윗 본 체	GCD450	SPS-KFCA-D4302-5016
8	패 킹	가스켓트
9	아 래 본 체	GCD450	SPS-KFCA-D4302-5016
10	조 정 나 사	CAC406	KS D 6024
11	볼 트	SS400	KS D 3503
12	패 킹 누 르 개	CAC406	KS D 6024
13	패 킹	고 무
14	볼 트	SS400	KS D 3503
15	디 스 크	CAC406	KS D 6024
16	패 킹	고 무	-
17	불 임 시 트 링	CAC406	KS D 6024
18	디스크패킹누르개	CAC406	KS D 6024