[별표 5] (제12조제2항 관련)

옥외소화전의 구조ㆍ모양 및 치수

지  상  용

지 하 용

(단위 : ㎜)

항목 종류	호칭	토출구 수(개)	토출구 안지름 (최소)	밸브의 최 소 안지름	H1 (최소)	H2		H3 (참고)	H4 (참고)	H5(참고)		H6 (최소)	몸통의 두께t (최소)	연 결 플랜지 a	캡 치수 s	캡 높이 h (최소)
						직관식 (참고)	곡관식 목관식 (참고)			직관식	곡관식 목관식		구상흑연주철
지상용A형 지상용B형 지상용C형 지상용D형	80 100 125 150	1 2 3 4	63.5 63.5 63.5 63.5	80 100 125 150	600 600 600 600	1.550 1.550 1.550 1.550	1.425 1.425 1.437.5 1.450	480 480 480 480	206 206 206 206	700 700 700 700	570 570 570 570	450 450 450 450	10 10 10 10	80 100 125 150	32±0.5 32±0.5 32±0.5 32±0.5	25.4 25.4 25.4 25.4
지하용E형 지하용F형 지하용G형	80 100 100	1 1 2	63.5 63.5 63.5	80 100 100	180 100 180	97 97 97		200 (닫힌경우) 200 (닫힌경우) 200 (닫힌경우)	- - -			- - -	10 10 10	80 100 100	32±0.5 32±0.5 32±0.5	25.4 25.4 25.4