[별표 1] 스플래시 소화시험(제11조 관련)

1. 제2소화시험과 동일한 조리장치, 시험용기(별표3참조)로 구성되며 설치매뉴얼에서 정하는 최소설치높이와 기름을 최대로 비산시킬 수 있는 조건(약제가 용기안으로 최대의 양이 방출되도록 한다)으로 방출구를 위치시킨다.

2. 시험용기별 시험장치의 구성은 다음 표를 적용한다.

스플래시 소화시험의 시험용기별 시험장치의 구성

순번

시험용기

대두유 높이(mm)

작동방식

1

A

25.4

수동

2

C

25.4

수동

<비고>

시험용기는 다음 표에서 정하는 기호에 따른 크기, 재질등 사용하며 냄비의 지름은 가장 높은 지점을 기준으로 측정한다.

소화시험용 시험용기의 종류
기호	종류	지름(mm)	높이(mm)	재질
A	냄비	330.2 ∼ 355.6	50.8	강인주철
C	냄비	101.6 ∼ 127.0	50.8	고 크롬스테인리스

2. 시험용기 주변에 305 mm의 비산된 기름을 확인할 수 있는 면적을 준비하고 기름을 가열하여 발화시킨다.

3. 기름이 발화하면 1분간 자유연소 후 가열을 중지하고 수동으로 작동시키고 기름의 비산여부를 확인한다.

4. 시험용기의 모서리에서 폼(foam)을 형성하며 넘치거나 방사 후 가스점에서 발생하는 소화약제의 비산은 허용된다.