[별표 2] 제1소화시험(제12조제1호 관련)

1. 각 방출구의 최소공칭방호면적은 0.4 m2 이상이어야 한다.

2. 공칭방호면적의 계산은 다음 그림에 따른다.

공칭방호면적 계산

주) 1. 그림과 같이 방출구를 위치시키고 소화시험을 실시하여 소화되었을 때 방출구의 방호면적(A)은 πr2이다.

2. 이때 자동소화장치의 공칭방호면적은 L1 × L2이며 공칭방호면적(L1 × L2)은 방출구 방호면적내에 위치하여야 한다.(L1 × L2 ≧ 0.4 m2)

3. 방출구가 2개 이상인 경우 방출구와의 거리가 d일때 공칭방호면적은 L1 × L3이며 공칭방호면적(L1 × L3)은 방출구 방호면적내에 위치하여야 한다.

3. 그림 같이 제1소화시험모형(1모형과 2모형)을 설치하여 철제냄비에 대두유 800 mL를 넣고 가열하여 발화시키는 경우, 두 모형 모두 소화되어야 한다.

4. 철제냄비 대두유에 점화된 후 2분 이내에 소화약제가 방출되어야 한다.

5. 방출구의 유효설치높이가 범위로 설계된 경우에는 최소 및 최대 높이에서 각각 소화시험을 실시한다.

6. 감지부는 설치위치 및 높이의 범위내에서 화원과 가장 먼 지점에 설치하고 소화시험을 실시한다.

7. 2개 이상의 방출구를 사용하는 경우에는 1개의 방출구에 대한 공칭방호면적을 적용하여 소화시험을 실시하며 나머지 방출구에서 방출되는 소화약제는 소화시험에 영항을 미치지 아니하여야 한다.

제1소화시험
평면
측면
	[1모형]	[2모형]
비고	1. L1, L2 : 공칭방호면적 한변의 길이, H : 유효설치높이 2. 철재냄비 : 직경 300 mm, 높이 50 mm 3. 대두유 : 800 mL (발화점: 360 ℃ ∼ 370 ℃)