[별표 3] 제2소화시험(제12조제2호 관련)

1. 제2소화시험은 조리장치, 시험용기로 구성되며 설치매뉴얼에 따라 설치하고 시험을 실시한다.

2. 자동소화장치를 사용하한온도에서 16시간이상 보존 후 시험을 실시한다.

3. 소화시험은 아래 표에 의하여 구성한다.

제2소화시험의 유형별 시험장치의 구성

순번

시험용기

기름

작동방식

대두유

높이(mm)

자동

수동

1

A

○

25.4

○

2

A

○

25.4

○

3

B

○

101.6

○

4

B

○

101.6

○

5

C

○

25.4

○

6

D

○

6.35

○

<비고>

1. 시험용기는 다음 표에서 정하는 기호에 따른 크기, 재질등 사용하며 냄비(팬)의 지름은 가장 높은 지점을 기준으로 측정한다.

소화시험용 시험용기의 종류
기호	종류	지름(mm)	높이(mm)	재질
A	냄비	330.2 ∼ 355.6	50.8	강인주철
B	팬	254.0	177.8	고 크롬스테인리스
C	냄비	101.6 ∼ 127.0	50.8	고 크롬스테인리스
D	팬	공칭방호면적(L1 × L2)	76.2	강인주철

2. D의 경우 발화조건을 위하여 추가적인 장치를 사용할 수 있다.

3. 수동작동시험의 경우 발화 후 1분간 자유연소 후 가열을 중지하고 소화를 실시한다.

4. 조리장치: 화구의 개수가 4개로 구성된 가스레인지 또는 전기레인지

4. 조리장치의 크기는 공칭방호면적에 해당하는 크기(L1 × L2)를 적용한다.

5. 방출구, 온도센서(감지기등)는 매뉴얼에서 정하는 최대높이에 설치하며, 설치매뉴얼에서 정하는 가장 가혹한 위치에서 시험을 실시한다.

6. 발화(auto-ignition)온도는 소화시험시 측정된 온도를 적용하며 유면의 아래(유면에서 12.7 mm지점)에서 측정한다.