[별표 2]

송수구의 부품별 재료 (제3조제2호 관련)

번 호	명 칭	재 료	수량	비 고
1	본 체	CAC406(BC6)	1	KS D 6024
2	시 트 링	CAC406(BC6)	2	KS D 6024
3	조 임 링	CAC406(BC6)	2	KS D 6024
4	고 무 패 킹	고 무	2	KS M 6614
5	보 호 캡	플라스틱 또는 CAC406(BC6)	2	KS D 6024
6	시 트 고 무 누 르 개	CAC406(BC6)	2	KS D 6024
7	시 트 고 무	고 무	2	KS M 6614
8	연 결 베 아 링 볼	C3604		KS D 5101
9	마 개 볼 트	C3604	2	KS D 5101
10	디 스 크	CAC406(BC6)	2	KS D 6024
11	스 프 링	STS	2	KS D 3535
12	스 프 링 받 침 대	CAC406(BC6)	2	KS D 6024
13	시 트 축	CAC406(BC6)	2	KS D 6024

F형 송수구