[별표 2] 최대누설면적 결정시험의 시험실 배치(제12조 관련)

구분

시험실의 구성도

비고

개략도

-천장과 측면에 동일 면적 및 형태의 개구부 2개를 설치한다.

-캔소화모형은 장변 양쪽 벽면에 설치한다.

-자동소화장치는 설치매뉴얼을 고려하여 설치한다.

-소화약제량은 B급 소화밀도를 적용한다.

평면도

-천정 개구부는 자동소화장치의 설치위치를 고려하여 설치하며, 캔소화모형은 장변의 중앙에 설치한다.

-개구부의 면적은 신청값을 적용하며 가로 및 세로 비율은 1:2 이하이어야 한다.

정면도

-고체에어로졸자동소화장치의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 제23조에서 정하는 캔소화모형을 사용한다.

-캔소화모형의 상단에 점화장치를 장착하여 일정간격(5초)으로 점화가 가능하도록 한다.

-캔소화모형은 장변의 양쪽 벽면에 시험실 높이의 10 %, 50 %, 90 % 지점에 3개씩 6개를 설치한다.

측면도

-측면 개구부는 단변 벽면의 중앙 하단에 설치한다.

최대누설면적

Amax =	A × 2
	V

※ 최대누설면적(m2/m3) = 전체 개구부의 면적(m2) / 시험실의 체적(m3)

-최대누설면적(Amax)은 체적당 개구부 면적(m2/m3)로 표현한다.

비고

1 : 캔소화모형(Test can)

2 : 개구부(m2)

a : 시험실의 장변(m), 4 m 이상

b : 시험실의 단변(m), 4 m 이상

c, d : 개구부의 가로 및 세로(m)

H : 시험실의 높이(m), 3.7 m 이상

A : 개구부의 면적(m2, A = c × d), c 와 d의 비율은 1:2 이하

V : 시험실의 체적(m3, a × b × H), 100 m3이상

Amax : 최대누설면적(m2/m3)