[별지 제12호 서식](신설 2010.12.9.)

화재감식 ․ 감정조서

○ 화재번호 :

○ 화재대상명 :

○ 화재주소 :

상기 화재에 대하여 다음과 같이 감식결과를 보고합니다

감식일시  20  .    .    .

소속

직급         성명      (인)

감식일시

‘10. 10. 20. 19:00 ~ 10. 22. 18:00

감 식 자

입 회 인

≪ 작성예시 ≫

□ 화재개요

○ 000

□ 감식사황

○ 발화지점에서 수거된 전선의 전기적인 원인(단락, 과부하, 접촉불량, 누전 등)을 분석하기 위하여 실체현미경을 통한 감식 및 금속현미경을 통한 금속조직 분석을 수행한바

○ 실체현미경으로 분석결과 전선의 일부분이 절단된 형태가 식별되어 전형적인 1차 단락의 특징을 나타냄

사진 1 천장면에서 수거한 부하측 단락전선	사진 2 부하측 용융흔 관찰(50배)

○ 금속현미경으로 50배에서 500배까지 동의 단면 조직을 분석한 바,

○ 1차단락의 일반적인 형태로 경계선을 중심으로 금속조직 (Dendrite  Structure)이 변형된 형태로 나타나고 용융된 경계선을 중심으로 보이드(Void)가 규칙적으로 형성됨

사진 3 금속조직분석

□ 화재원인조사 결론

○ 용융된 부분의 금속조직(Dendrite Structure)이 변형(anealing) 되었으며 용융되지 않은 주상조직은 변형이 없어

○ 전기적인 요인에 의한 1차 단락으로 추정됨.