소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 고시는 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제41조 및 제42조에 따라 화재예방안전진단의 세부절차, 평가방법 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “소방안전 특별관리시설물”이란 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제41조의 화재예방안전진단(이하 “진단”이라 한다)을 받아야 하는 같은 법 시행령(이하 “영”이라 한다) 제43조의 시설을 말한다.

2. “화재위험요인”이란 화재를 일으킬 가능성이 있는 것의 고유한 특징이나 속성을 말한다..

3. “위험성 평가”란 정성적, 정량적 방법을 통해 위험성(화재위험요인이 인적 또는 물적 피해로 이어질 수 있는 가능성과 중대성을 조합한 것을 말한다. 이하 같다)을 평가하고 안전등급을 산정하는 것을 말한다.

4. “현장조사”란 화재위험요인 및 화재 발생 위험성을 파악하기 위해 실시하는 서류ㆍ현장조사 또는 확인을 말한다.

제3조(진단실시 방법) 「소방기본법」 제40조에 따른 한국소방안전원 또는 소방청장이 지정하는 화재예방안전진단기관(이하 “진단기관등”이라 한다)은 다음 각 호에 따라서 진단을 실시하여야 한다.

1. 진단을 실시할 때에는 영 별표 8에 따른 전문인력 및 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 7에 따른 장비를 활용하여 진단할 것

2. 전문인력의 참여 공사량(공동구의 경우 그 길이에 폭의 길이 1.8 미터를 곱하여 계산된 값으로 한다)은 규칙 별표 9의 제3호나목부터 라목까지의 진단 단계별 각 공사량 이상일 것

3. 소방안전 특별관리시설물 자체 안전관리규정, 보안규정 등을 준수할 것

제2장 화재예방안전진단 실시

제4조(진단대상 보고 및 통보) ① 소방본부장은 다음 연도 진단 대상을 파악하여 매년 11월 30일까지 소방청장에게 보고하여야 한다.

② 소방본부장 또는 소방서장은 매년 12월 10일까지 관계인에게 다음 연도 진단 대상임을 사전에 통보하여야 한다.

제5조(진단의 시기) ① 관계인이 진단을 받아야 하는 기한은 영 제44조제1항 및 제2항에서 정하는 해의 12월 31일까지로 한다.

② 관계인이 동일인이고 하나의 대지에 둘 이상의 진단 대상이 있는 경우에는 이를 하나의 대상으로 보고 진단을 받을 수 있다. 이 경우, 진단의 시기는 각 대상 중 진단 시기가 가장 빠른 대상을 기준으로 한다.

제6조(진단의 신청 및 진단절차 등) ① 진단기관등은 관계인으로부터 진단 신청을 받은 날부터 10일 이내에 진단 일정, 준비사항 등을 관계인에게 통보하여야 한다.

② 진단의 세부 절차는 별표 1과 같다.

③ 영 별표 7 비고에서 정하는 안전등급의 세부적인 기준은 별표 2와 같다.

④ 진단기관등의 장은 진단에 앞서 영 별표 8 제2호에 따른 전문인력에 대한 보안교육, 안전교육, 기타 진단과 관련된 교육을 실시하여야 한다.

제7조(진단의 평가방법 등) ① 진단의 평가방법에 관한 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 법 제41조제2항제1호에 따른 화재위험요인의 조사의 평가기준은 별표 3과 같다.

2. 법 제41조제2항제2호에 따른 소방계획 및 피난계획의 수립, 영 제45조제1호에 따른 화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 평가기준은 별표 4와 같다.

3. 법 제41조제2항제3호에 따른 소방시설등의 유지ㆍ관리에 관한 평가기준은 별표 5와 같다.

4. 법 제41조제2항제4호에 따른 비상대응조직 및 교육훈련에 관한 평가기준은 별표 6과 같다.

5. 법 제41조제2항제5호에 따른 화재 위험성 평가에 관한 평가기준은 별표 7과 같으며, 평가절차는 별표 8과 같다.

6. 영 제45조제2호에 따른 지진 등 외부 환경 위험요인에 대한 예방ㆍ대비ㆍ대응 태세에 관한 사항 및 영 제45조제3호에 따른 화재예방안전진단 결과 보수ㆍ보강 등 개선요구 사항 등에 대한 이행 여부 및 기타 그 밖에 안전에 필요한 사항에 대한 진단의 평가기준은 별표 9와 같다.

7. 제1호부터 제6호에 따라 평가하는 경우 별표 10에 따른 현장조사 진단항목별 가중치(진단 항목별 위험성에 따라 반영하는 수치를 말한다)를 반영하여야 한다.

② 소방안전 특별관리시설물별 진단을 위한 평가표는 다음 각 호와 같다. 이 경우 진단기관등은 평가표를 진단을 실시한 해의 다음 연도부터 12년간 보관하여야 하며, 이를 전자적으로 기록ㆍ유지할 수 있다.

1. 법 제40조제1항제1호에 따른 공항시설 중 여객터미널의 연면적이 1천 제곱미터 이상인 공항시설 화재예방안전진단 평가표: 별지 제1호서식

2. 법 제40조제1항제2호에 따른 철도시설 중 역 시설의 연면적이 5천 제곱미터 이상인 철도시설 화재예방안전진단 평가표: 별지 제2호서식

3. 법 제40조제1항제3호에 따른 도시철도시설 중 역사 및 역 시설의 연면적이 5천 제곱미터 이상인 도시철도시설 화재예방안전진단 평가표: 별지 제3호서식

4. 법 제40조제1항제4호에 따른 항만시설 중 여객이용시설 및 지원시설의 연면적이 5천 제곱미터 이상인 항만시설 화재예방안전진단 평가표: 별지 제4호서식

5. 법 제40조제1항제10호에 따른 전력용 및 통신용 지하구 중 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제9호에 따른 공동구 화재예방안전진단 평가표: 별지 제5호서식

6. 법 제40조제1항제12호에 따른 천연가스 인수기지 및 공급망 중 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 2 제17호나목에 따른 가스시설 화재예방안전진단 평가표: 별지 제6호서식

7. 영 제41조제2항제3호에 따른 가스공급시설 중 가연성 가스 탱크의 저장용량의 합계가 100 톤 이상이거나 저장용량이 30톤 이상인 가연성 가스 탱크가 있는 가스공급시설 화재예방안전진단 평가표: 별지 제7호서식

8. 영 제41조제2항제1호에 따른 발전소 중 연면적이 5천 제곱미터 이상인 발전소 화재예방안전진단 평가표: 별지 제8호서식

③ 진단기관등은 진단을 완료하고 진단과정에서 나온 계략적인 내용을 관계인에게 간략하게 설명할 수 있다.

제3장 보고서 작성 및 진단결과 제출 등

제8조(보고서 작성) ① 진단기관등은 진단을 실시하고 별지 제9호서식의 화재예방안전진단 결과 세부 보고서(이하 “세부 보고서”라 한다)를 작성하여야 한다.

② 진단에 참여한 모든 전문인력의 검토를 거쳐 세부 보고서 작성 및 별표 2에 따른 안전등급을 부여한다.

제9조(보수ㆍ보강 등 조치) 소방본부장 또는 소방서장은 법 제41조제5항에 따른 보수ㆍ보강 등의 조치를 명할 때에는 별지 제10호서식의 화재예방안전진단 결과 조치명령서를 관계인에게 발급하여야 한다.

제4장 보칙

제10조(재검토기한) 소방청장은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2023년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부      칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

■ 소방안전 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 1]

화재예방안전진단의 세부 절차(제6조제2항 관련)

관계인

진단기관등

신청

1. 진단 신청

→

←

1. 접수

(진단 일정 등 10일 이내 통보)

⇩

⇩

화재예방안전진단의 실시

및 협조

2. 조사 등 협조

↔

2. 위험요인의 조사

가. 자료 제공 및 제출

↓

나. 현장 안내·입회

가. 자료수집 및 분석

↓

나. 현장조사 및 점검

⇩

⇩

3. 위험성 평가자료 제출

가. 예방‧대비‧대응태세 수립

⇨

비상대응훈련평가

⇦

3. 위험성 평가

가. 예방‧대비‧대응태세 평가

나. 성적서, 성능확인서 등 제출

나. 화재위험성 평가

(정성적, 정량적)

다. 등급 확인

⇦

⇨

다. 등급 산정

⇩

⇩

대책수립

4. 위험성감소대책의 확인

4. 위험성감소대책의 수립

⇩

⇩

결과

5. 결과 확인

←

내용설명

5. 진단 결과 검토

⇩

⇩

보고

6. 보고서 수령

←

제출

6. 결과 보고서 작성·제출
(진단이 완료된 날부터 60일 이내)

⇩ 제출

			관계인		소방본부장 또는 소방서장
조치			7. 보수․보강 조치	← 조치명령	7. 보수‧보강 조치 명령 및 이행 여부 확인

■ 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 2]

안전등급의 세부적인 기준(제6조제3항 관련)

안전등급은 영 제44조제3항의 별표7에서 정하는 화재예방안전진단 대상물의 상태 및 다음 각 호의 세부 기준에 따라 안전등급을 부여한다.

1. 평가 점수 부여

표의 각 분야별 평가기준에 따라 평가 점수를 부여한다.

분야	평가 점수
화재위험요인	[별표 3]
소방계획 및 피난계획의 수립	[별표 4]
소방시설등의 유지·관리	[별표 5]
비상대응조직 및 교육훈련	[별표 6]
화재위험성평가	[별표 7]
기타	[별표 9]

※ 대상처에 따라 해당 없는 세부 항목은 5점으로 부여한다.

2. 세부항목별 점수 산정

제1호에서 부여한 평가 점수에 별표 10의 세부항목별 가중치를 곱하여 그 세부항목별 점수를 구한다.

분야	세부항목별 점수
화재위험요인	[별표 3] × [별표 10]
소방계획 및 피난계획의 수립	[별표 4] × [별표 10]
소방시설등의 유지·관리	[별표 5] × [별표 10]
비상대응조직 및 교육훈련	[별표 6] × [별표 10]
화재위험성평가	[별표 7] × [별표 10]
기타	[별표 9] × [별표 10]

3. 분야별 점수 합계

세부항목별 점수를 분야별로 합산한다.

분야	점수 합계
화재위험요인	∑ [별표 3 × 별표 10]
소방계획 및 피난계획의 수립	∑ [별표 4 × 별표 10]
소방시설등의 유지·관리	∑ [별표 5 × 별표 10]
비상대응조직 및 교육훈련	∑ [별표 6 × 별표 10]
화재위험성평가	∑ [별표 7 × 별표 10]
기타	∑ [별표 9 × 별표 10]

4. 등급점수의 산출

제3호의 점수합계를 제5호의 가중치점수 만점으로 나눈 후 제6호의 분야별 배점으로 곱한다.

분야	등급점수
화재위험요인	∑ [별표 3 × 별표 10] ÷ 제5호 가중치점수 만점 x 제6호 분야별 배점
소방계획 및 피난계획의 수립	∑ [별표 4 × 별표 10] ÷ 제5호 가중치점수 만점 x 제6호 분야별 배점
소방시설등의 유지·관리	∑ [별표 5 × 별표 10] ÷ 제5호 가중치점수 만점 x 제6호 분야별 배점
비상대응조직 및 교육훈련	∑ [별표 6 × 별표 10] ÷ 제5호 가중치점수 만점 x 제6호 분야별 배점
화재위험성평가	∑ [별표 7 × 별표 10] ÷ 제5호 가중치점수 만점 x 제6호 분야별 배점
기타	∑ [별표 9 × 별표 10] ÷ 제5호 가중치점수 만점 x 제6호 분야별 배점

5. 분야별 가중치점수 만점

[단위: 점]

용도 분야	가중치점수 만점
	공항 시설	철도 시설	도시 철도	항만 시설	공동구	천연가스인수기지	가스공급시설	발전소
계	105.03	91.19	65.37	130.23	96.38	184.74	184.74	154.44
화재위험요인	27.32	12.73	10.56	19.06	29.37	36.33	36.33	8.67
소방계획 및 피난계획의 수립	18.07	16.24	12.03	30.38	7.11	6.00	6.00	30.64
소방시설등의 유지·관리	30.55	27.40	17.94	41.20	28.67	76.53	76.53	73.78
비상대응조직 및 교육훈련	11.42	11.16	7.26	15.84	12.96	12.47	12.47	15.84
화재위험성평가	14.47	19.51	14.64	19.51	14.64	48.57	48.57	19.51
기타	3.20	4.15	2.94	4.24	3.63	4.84	4.84	6.00

6. 분야별 배점

[단위: 점]

용도 분야	배점
	공항 시설	철도 시설	도시 철도	항만 시설	공동구	천연가스인수기지	가스공급시설	발전소
계	100	100	100	100	100	100	100	100
화재위험요인	19.0	22.9	18.1	19.0	28.6	28.6	28.6	19.0
소방계획 및 피난계획의 수립	28.6	25.7	27.6	28.6	9.5	9.5	9.5	28.6
소방시설등의 유지·관리	23.8	22.9	24.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
비상대응조직 및 교육훈련	14.3	14.3	15.2	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3
화재위험성평가	9.5	9.5	9.5	9.5	19.0	19.0	19.0	9.5
기타	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8

7. 등급점수의 합계

분야별로 산출된 제4호의 등급점수를 모두 합한다.(소수점 셋째자리 이하는 버림)

등급점수의 합계 =

화재위험요인 분야 등급점수 + 소방계획 및 피난계획의 수립 분야 등급점수

+ 소방시설등의 유지․관리 분야 등급점수 + 비상대응훈련 및 교육훈련 분야 등급점수

+ 화재위험성평가 분야 등 등급점수 + 기타 분야 등급점수

8. 안전 등급

안전 등급	등급점수 합계	화재예방안전진단 대상물의 상태
우수 (A)	90.00점 이상 100점 이하	화재예방안전진단 실시 결과 문제점이 발견되지 않은 상태
양호 (B)	80.00점 이상 89.99점 이하	화재예방안전진단 실시 결과 문제점이 일부 발견되었으나 대상물의 화재안전에는 이상이 없으며 대상물 일부에 대해 조치명령이 필요한 상태
보통 (C)	70.00점 이상 79.99점 이하	화재예방안전진단 실시 결과 문제점이 다수 발견되었으나 대상물의 전반적인 화재안전에는 이상이 없으며 대상물에 대한 다수의 조치명령이 필요한 상태
미흡 (D)	60.00점 이상 69.99점 이하	화재예방안전진단 실시 결과 광범위한 문제점이 발견되어 대상물의 화재안전을 위해 조치명령의 즉각적인 이행이 필요하고 대상물의 사용 제한을 권고할 필요가 있는 상태
불량 (E)	59.99점 이하	화재예방안전진단 실시 결과 중대한 문제점이 발견되어 대상물의 화재안전을 위해 조치명령의 즉각적인 이행이 필요하고 대상물의 사용 중단을 권고할 필요가 있는 상태

■ 소방안전 특별관리시설물 화재예방안전진단 세부 절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 3]

화재위험요인 분야 평가기준(제7조제1항제1호 관련)

1. 공통진단항목

분야	평가 기준
	항목	세부 항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
위험물	인허가	무허가 위험물 저장 취급 여부	지정수량 이상 무허가이고 관련설비 미비	무허가이나 관련 설비는 갖춤	변경허가 및 관련설비 미비	변경허가 미비나 관련 설비 갖춤	허가를 득함
	각 류 별 취급 방법	1~6류 별 취급 주의사항	지정수량이상 취급하고, 취급 시 중요사항 위반 (심각한 수준)	지정수량이상 취급하고 기타 취급사항 위반	지정수량미만 취급하고 취급 중요사항 위반	지정수량미만 취급하고 기타 취급사항 위반	취급 기준 준수
	표지 및 게시판	설치 상태 (규격, 내용 등)	표지 및 게시판 전체 미설치	표지 및 게시판 일부 미설치	설치는 되어 있으나 내용, 크기, 규격 등 부적합	일부 손상 및 탈락	이상 없음
	유출 방지 조치	방유턱 등 유출방지조치	지정수량이상 저장탱크 등에 방유턱 미설치	지정수량 미만 저장탱크 등에 방유턱 설치 또는 법적용량 미달(지정수량 이상과 미만 공통)	방유턱 용량 법적 만족하나 탱크 용량에 미치지 못함	방유턱의 균열, 손상 등 누출 위험	이상 없음
	위험물탱크	탱크 설치 기준 적합성	탱크의 파손, 균열 손상, 부식상태가 매우 심각하여 즉각 조치 필요	통기관 등 탱크 부대설비의 기준 미 준수	탱크 자체의 위험성 일부 존재	탱크 부대설비의 위험성 일부 존재	이상 없음
	용기	운반용기, 수납용기 적절성	용기의 파손, 균열, 손상, 부식 등이 심각하여 즉시 조치 필요	운반용기, 수납용기의 법적 기준 미 준수	법적 기준은 준수하였으나 일부 위험성이 존재	표시의 규격 내용이 일부 미비	이상 없음
	정기 점검 등	점검 여부, 일반점검표 기록의 적정성 등	법적 정기점검 미실시	법적 정기점검은 실시하였으나 형식적인 점검만 실시	정기점검 등 실시하였으나 일부 부적합한 점검 상태	법적정기점검 만실시	법적 정기점검, 일상점검 모두 실시 및 점검 항목별 정확한 점검 실시
	안전 관리자	선임여부, 자격 등	위험물안전관리자 미선임	안전관리자 선임하였으나 업무 숙지 미비, 실무교육 미실시	위험물안전관리자 대리자 미 지정	안전관리자 감독 미비	이상 없음
	기타 위험물 안전시설등	환기, 배출장치, 유분리장치 등	환기, 배출, 유분리장치 등 심각한 위험 상태	설비 기준 미 준수	기준 준수하였으나 위험 상태가 존재	기준 준수하였으며 심각한 위험상태는 아니나 일부 위험 존재	이상 없음
전기	변압기	누유 등 이상 유무	변압기유의 심각한 누설 등 화재 위험 존재	변압기 기능 등의 저하로 화재 위험 존재	변압기 화재위험은 적으나 기능 저하	변압기 화재위험 및 기능저하 없으나 일부 손상	이상 없음
	개폐기, 차단기	열화 및 손상 등	개폐기 차단기의 심각한 손상 및 열화 발생	열화상카메라를 통한 온도 측정 시 기준 초과	열화상카메라를 통한 온도 측정 시 기준 일부 초과	위험성이 적은 부분손상 또는 노화	이상 없음
	배전반, 분전반	설치위치, 관리상태	배전반, 분전반의 심각한 손상 및 화재 위험	열화상카메라를 통한 온도 측정 시 기준 초과	열화상카메라를 통한 온도 측정 시 기준 일부 초과	위험성이 적은 부분손상 또는 노화	이상 없음
	전선	열화, 노후, 피복손상 등	전선의 심각한 손상 및 화재 위험	열화상카메라를 통한 온도 측정 시 기준 초과	열화상카메라를 통한 온도 측정 시 기준 일부 초과	위험성이 적은 부분손상 또는 노화	이상 없음
	콘센트	문어발식, 접지, 과부하(누전)차단형 설치	접지불량, 문어발식, 과부하(누전) 차단형 미설치 사용 다수 발견	문어발식 일부 사용, 접지 일부 미비, 과부하(누전)차단형 미설치	전체 접지 설치, 문어발식 일부 사용, 과부하(누전)차단형 미설치	과부하(누전) 차단형 만 미설치됨	이상 없음
	전열기	관리상태(인가, 점검표)	인가 절차․규정 없음(미 인가된 전열기 다수 발견)	미 인가된 전열기 발견	전열기 인가되었으나 관리 및 일일 점검표 미 부착 또는 점검 미실시	인가 및 점검 실시하나 일부 관리 부족	이상 없음
	접지	접지 여부(종별 적합), 접지선 열화, 피복손상	접지 미설치	접지 설치되었으나 접지저항 기준 미달	접지선 일부 열화, 피복 심각한 손상 등	접지선 피복의 가벼운 손상 등 기타 사항	이상 없음
	누전 차단기	설치 및 정상작동 여부	누전차단기 미설치 다수	누전차단기 일부 미설치	누전차단기 기능 불량	누전차단기 외형 손상	이상 없음
	비상 발전기	정기점검 여부, 연료 상태, 축전지 및 충전장치	비상발전기 작동 불량	비상발전기 배터리 전압 불량 등 일부 기능 불량	연료부족(적정 가동시간 대비)	작동에 큰 영향을 미치지 않는 외형 불량 및 가연물 비치 등	이상 없음
	방폭전기설비	방폭전기설비 설치 적정	방폭 지역에 비 방폭 설비 설치로 화재 위험성 큼	방폭 설비의 기능 이상, 외형 상 위험성 존재	법적 비 방폭 지역이나 잔류 유증기 등 존재 장소에 비 방폭 설치	방폭설비의 일부 외형 손상(큰 위험성 없음)	이상 없음
	안전 관리자	선임여부, 자격 등	법적 전기안전관리자 선임대상이나 미선임	선임하였으나 안전관리자 업무 미실시	안전관리자 업무 일부 미흡	법적 대상이 아닌 곳의 관리 부족	이상 없음
가스	저장 설비 등	화기와의 거리	가스 저장설비와 화기와의 거리 미 준수				이상 없음
	정압기	가스누출검지통보설비 및 이상압력통보장치 설치 및 작동상태(도시가스)	설비 미설치	1개만 설치됨	모두 설치되었으나 작동 불량	설치 및 작동 이상 없으나 외형 손상, 노후 상태	이상 없음
	가스 용기	설치장소, 보관실 적정성 관리상태	실내에 보관 및 화기, 위험물과 함께 보관	실외에 화기, 위험물과 함께 보관	소량 실내에 보관(화기, 위험물 없음)	전도위험 등 그 밖의 일부 위험 존재	이상 없음
	배관	누설, 부식 및 파손 등 여부, 미사용 배관 막음 상태, 호스 3미터 이하, “T”형으로 연결 금지	배관 등의 심한 누설, 부식, 파손, 미사용 배관 방치 등 심각한 위험 존재	호스 3미터이상, 분기 티 연결 등 위험성이 존재	배관 노후, 일부 부식, 손상 등 일부 위험성 존재	배관의 표시, 색상 등 부적합 등	이상 없음
	가스 누설 자동 차단 장치	설치 및 작동 상태	법적설치장소에 미설치	법적설치장소 설치하였으나 작동 불량	법적설치장소 설치되었으나 전원(배터리) 분리 상태 현장 조치 가능상태	법적 대상이 아닌 곳이나 위험성 있는 곳의 미설치 등	이상 없음
	연소 기구	환기구 및 급기구, 배기통 설치 상태	연소기구의 심각한 불량 또는 가스 누설 등 심각한 위험 존재	환기구, 급기, 배기 등의 부족으로 불연성 가스 누설 위험 존재	연소기구의 외형의 손상, 부식, 노후화가 심한 상태	연소기구의 외형 등 일부 손상 상태 등	이상 없음
	안전 관리자	안전관리자 선임, 표시 등	법적 가스안전관리자 선임대상 미선임	선임하였으나 안전관리자 업무 미실시	안전관리자 업무 일부 미흡	법적 대상이 아닌 곳의 관리 부족	이상 없음
기타	발화원관리	주방, 보일러실 등의 안전관리	화재 위험이 심각한 장소 다수 존재	화재 위험이 심각한 장소 일부 존재	화재 위험이 다소 있는 곳 일부 존재	화재 위험이 경미하나 존재	이상 없음
		주방후드 안전관리	주방후드 오일 필터 미설치	주방후드 오일 필터 파손, 손상, 일부 제거	주방후드 오일 필터 이상 없으나 청소 등 미비로 기름때 존재	오일 필터 설치 관리 이상 없으나 방염필터 아님	이상 없음 (방염 필터로 설치)
		흡연 등 관리	흡연 장소, 금연 장소의 미정 및 관리 부재	금연 장소 규정하였으나 적극적 관리 부재	금연 장소에서 흡연 확인 (담배꽁초 등 다수 발견)	금연 장소가 아닌 장소에서 흡연 확인	이상 없음
		소량 인화성 물질 등 기타 발화원 관리	기타 발화원 관리 상 심각한 위험성 존재	기타 발화원 관리 상 위험이 존재	기타 발화원 관리 상 경미한 위험 존재	기타 발화원이 될 만한 물질 다수 존재(위험은 없음)	이상 없음 (기타 발화원 없음)
		용접, 용단 등 화기 작업 시 안전 조치 등	용접 등 작업 시 허가절차, 감독 및 안전조치 불량	용접 작업 시 허가 절차 및 안전조치는 하였으나, 감독 및 교육 미비	감독 미비	교육 미비	이상 없음
	가연물 관리	가연성물질 관리상태 (화재하중 관리)	가연성 샌드위치 패널, 우레탄 폼, 드라이비트 등 사용	가연성 샌드위치패널 일부 사용	샌드위치 패널, 우레탄폼, 드라이비트 미설치나 기타 가연물질 다수 보관	기타 가연물질 일부 보관, 일부 위험성 존재	이상 없음
	방염	방염물품 사용	법적 방염 대상에 대다수 비 방염 물품 사용	법적 방염 대상에 일부 비 방염 물품 사용	방염물품의 일부 손상, 표시 확인 불가	법적 방염 대상은 아니나 위험장소에 비 방염물품 존재	이상 없음
	기타	폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치 및 관리상태 등 기타 화재위험 요인 발생 및 조치 사항	외부침입 및 화재 위험이 심각한 장소에 폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 미설치	폐쇄회로텔레비전(CCTV)설치는 되어 있으나 관리 안함	폐쇄회로텔레비전(CCTV)설치는 되어 있으나 관리가 미흡	기타 화재 위험 존재	이상 없음

2. 시설별 추가 진단항목

1) 공항시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
위험물	연료저장시설 등 (급유시설 및 장비)	저장시설 위치의 적합성 - 항공기 및 지상용 차량에 의한 파손 위험	항공기에 의한 파손위험이 심각함	항공기에 의한 파손위험이 일부 존재함	지상용 차량에 의한 파손위험이 심각함	지상용 차량 등에 의한 파손위험이 일부 있음	이상 없음
		표지(출입금지, 인화성, 금연 등) 및 출입문 시건 여부	출입문 시건이 되어 있지 않음	시건은 되어 있으나 관계인이 아닌 사람이 출입할 가능이 있음	출입금지, 인화성, 금연 표지 미설치	기타 표지 미흡	이상 없음
		울타리 및 보안시설 적절성	울타리 및 보안시설 미설치	울타리 및 보안시설 설치되어 있으나 침입 우려 있음	울타리 및 보안시설이 미흡	운영관리적인 미흡	이상 없음
		탱크, 파이프, 주입구, 배출구 밸브, 독(dock)과 기지 등 표시(연료 종류, 등급)	대부분의 표지 미설치	표지 일부 미설치	설치 내용 부적합	표지 일부 탈락	이상 없음
		쓰레기, 식물, 인화성 물질, 전기불꽃 발생 장비 및 활동 유무	시설 내 전기불꽃 발생 장비 및 인화성 물질 다수 보관	인화성 물질 일부 보관	쓰레기, 식물 등 다수 보관, 방치	쓰레기, 식물 일부 방치	이상 없음
		급유장비의 작동상태 및 누유 여부	급유장비에서 누유 다량	급유장비에서 약간의 누유	급유장비의 작동 상태 불량, 심한 손상, 노후	급유장비의 손상, 노후 등 일부 존재	이상 없음
		입·출하 시설의 클립, 접속선, 접지선 등 파이프, 필터, 펌프 등 본딩(bonding), 접지상태	접지 미설치	접지 설치되었으나 일부 탈락 등 기능 미흡	접지선 일부 열화, 피복 심한 손상 등	접지선 피복의 가벼운 손상 등 기타 사항	이상 없음
		지상 위 파이프 상태 및 보호조치	지상 파이프의 심각한 손상, 파손, 노후	파이프의 보호조치가 없거나 매우 불량	보호조치가 있으나 파이프 일부 손상, 노후 등	보호조치가 있고 파이프의 가벼운 손상 등	이상 없음
		비상차단장치의 위치, 기능, 표시, 상태	비상차단장치 미설치	비상차단장치 작동 불량	비상차단장치 상태 및 위치 부적합	표시 부적합	이상 없음
		데드맨(dead man) 제어장비 유무 및 상태	데드맨 제어장비 없어 심각한 위험 존재	데드맨 제어장비 없어 위험 존재	데드맨 제어장비 있으나 일부 위험 존재	데드맨 제어장비 있으나 기능 등 일부 부적합	이상 없음
		소화기(2개 이상) 크기, 상태	소화기 미비치	소화기 비치되었으나 개수 부족, 크기 부적합	소화기 비치되었으나 상태 불량	소화기 노후 등 경미한 부적합	이상 없음
	이동 급유 장비 [하이드란트(hydrant) 급유전]	작동상태 및 누유여부	누유 다량	작동상태 불량	소량 누유 및 기능 일부 부적절	설비 노후 및 손상 등 경미한 부적합	이상 없음
		주차 상태(다른 차량:3미터, 건축물:15미터 이상)	주차에 대한 규정 및 내부 기준 부재	주차 거리 미 준수 다수	주차 거리 일부 미 준수	다른 차량이 일부 근접 주차	이상 없음
		표시(문자:“Flammable”, 높이:7.5센티미터, 위험물질 라벨 등)	표시 미 부착 다수	표시 일부 미 부착	표시 규격, 내용 부적합	표시 일부 탈락, 지워짐	이상 없음
		운전석 금연 표시, 흡연도구 유무	운전석 금연표시 없음, 흡연 도구 등 발견	흡연도구 없으나 표시 없음	흡연도구 없고 표시는 있으나 규격, 내용 부적합	표시 일부 탈락, 지워짐	이상 없음
		소화기(BC급) 2개 상태	소화기 미비치	소화기 비치되었으나 개수 부족, 종류 등 부적합	소화기 비치되었으나 상태 불량	소화기 노후 등 경미한 부적합	이상 없음
		데드맨(dead man) 제어장비의 노즐 기능 및 상태	데드맨 제어장비 없어 심각한 위험 존재	데드맨 제어장비 없어 위험 존재	데드맨 제어장비 있으나 일부 위험 존재	데드맨 제어장비 있으나 기능 등 일부 부적합	이상 없음
	급유작업 (계류장)	흡연 또는 불꽃을 일으키는 행위	급유작업 중 흡연 불꽃 행위 발견	급유작업 전, 후 흡연 불꽃 행위 발견	급유작업 장소에 흡연, 불꽃을 일으킬 수 있는 장비 발견	기타 의도하지 않은 불꽃 발견	이상 없음
		동력공급장치 시동금지	급유작업 중 동력공급장치 시동 발견	급유작업 전, 후 동력공급장치 시동 발견	급유작업 장소에 시동 일으킬 수 있는 장비 발견	기타 의도하지 않은 시동 장비 발견	이상 없음
		항공기와 급유장치 간 본딩(bonding), 접지	본딩, 접지 미설치	본딩, 접지 설치 미흡	접지선 일부 열화, 피복 심한 손상 등	접지선 피복의 가벼운 손상 등 기타 사항	이상 없음
		소화기 비치 및 직원 확보	소화기 미비치, 안전 직원 없음	소화기 비치하였으나 안전 직원 없음	소화기 비치되었으나 상태 불량	관리상태 미흡	이상 없음
		급유감독자 감시	급유감독자에 대한 규정 지침 부재	급유감독자 없이 급유작업	급유감독자의 일시적인 부재	급유감독자의 감시 미흡	이상 없음
		급유시설과 급유장치 간 접지	접지 미설치	접지 설치되었으나 일부 탈락 등 기능 미흡	접지선 일부 열화, 피복 심한 손상 등	접지선 피복의 가벼운 손상 등 기타 사항	이상 없음
		급유차량 주차 시 차량 간 안전거리 확보(다른 차량:3미터, 건축물:15미터 이상)	계류장 주차에 대한 규정 및 내부 기준 부재	주차 거리 미 준수 다수	주차 거리 일부 미 준수	다른 차량이 일부 근접 주차	이상 없음
		연료 누유 또는 유출 여부	연료 다량 유출	연료 일부 유출	연료 유출 흔적 확인	유출 연료 제거 미흡	이상 없음
	건축물	벽, 기둥, 보, 지붕의 균열, 손상, 기타	균열, 손상이 심각한 위험 상태	균열, 손상이 위험한 상태	균열, 손상이 일부 있음	균열, 손상이 경미함	이상 없음
		방화문의 설치, 변형 및 손상, 폐쇄기능 불량, 기타	미설치, 심각한 손상	폐쇄 기능 불량, 일부 변형, 손상	일부 변형 손상	경미한 손상 등	이상 없음
		바닥의 체유, 체수, 균열, 손상, 패임	다량 체유 상태	균열, 손상이 위험한 상태	소량 체유 상태	체수 등 경미한 상태	이상 없음
		계단의 변형, 손상, 고정상태 불량	변형, 손상의 상태가 심각한 상태	변형, 손상의 상태가 위험한 상태	고정 상태가 불량	고정상태가 경미함	이상 없음
	환기, 배출 설비 등	외관의 변형, 손상, 고정상태 불량	외관의 심각한 변형, 손상 상태	변형, 손상의 상태가 위험한 상태	일부 변형 손상	손상이 경미함	이상 없음
		인화방지망의 변형, 손상, 고정상태 불량	인화방지망 없음	인화방지망 부적합 [재료, 망사(mesh) 등]	인화방지망 일부 손상	인화방지망 청소상태 불량	이상 없음
		방화 댐퍼의 손상, 이물질 등으로 인한 막힘	방화 댐퍼 없음	방화 댐퍼 폐쇄 불량, 기능 불량	방화 댐퍼 손상, 변형	방화 댐퍼 이물질로 막힘	이상 없음
		가연성증기경보장치의 손상, 작동 불량	장치 미설치	장치 경보 작동 불량	외형 등 손상, 변형	경미한 손상 등	이상 없음
	유출방지	옥내·외설비의 방유턱, 유출방지조치의 균열, 손상, 체유, 체수, 토사 등 퇴적 유무	방유턱 미설치, 유출방지조치 미비	방유턱 높이 등 기준 미준수	방유턱의 손상 균열로 누유 위험	경미한 손상 등	이상 없음
		집유설비, 배수구, 유분리장치의 균열, 손상, 체유, 체수, 토사 등 퇴적 유무	심각한 균열, 손상 등	각 기능 불량	다량의 체유	체수, 토사 퇴적 등 경미한 상태	이상 없음
	위험물취급 설비	기초, 지주의 침하 여부, 볼트 등 풀림 여부, 도장 불량, 부식 여부, 변형, 균열, 손상, 기타	심각한 침하, 균열, 손상	변형, 부식 상태가 위험한 상태	볼트 풀림, 도장 불량 등 일부 위험	도장 벗겨짐, 일부 부식, 일부 손상이 경미한 상태	이상 없음
		본체부의 누설 여부, 볼트 등 풀림 여부, 도장 불량, 보냉재 손상 및 탈락 여부, 변형, 균열, 손상, 기타	심각한 누설, 균열, 손상, 변형	일부 누설, 균열, 손상, 변형	볼트 풀림, 도장 불량 등 일부 위험	도장 벗겨짐, 일부 부식, 일부 손상이 경미한 상태	이상 없음
		접지 도선의 단선, 부착부분 탈락 유무, 접지저항치 불량, 기타	접지 미설치	접지저항 기준 미달, 접지 설치되었으나 일부 탈락 등 기능 미흡	접지선 일부 열화, 피복의 심한 손상 등	접지선 피복의 가벼운 손상 등 기타 사항	이상 없음
		안전장치의 부식, 손상여부, 고장 상태 불량, 기타	안전장치 미설치	안전장치 작동 및 기능 불량	안전장치 일부 손상 등	안전장치의 경미한 손상	이상 없음
		계측장치의 장치 손상, 부착부 풀림, 기타	계측장치 미설치	계측장치 작동 및 기능 불량	계측장치 일부 손상, 측정 부정확 등	계측장치의 경미한 손상	이상 없음
		송풍장치 설치, 장치의 손상, 부착부 풀림, 이상 진동, 이상소음, 이상발열 발생, 기타	송풍장치 미설치	송풍장치 작동 및 기능 불량	이상 진동, 이상 소음, 이상발열 등	송풍장치의 경미한 손상	이상 없음
		구동장치의 부식, 변형, 손상 유무, 고정상태 불량, 기타	구동장치의 작동 불량	구동장치의 일부 기능 불량	구동장치의 부식, 변형, 손상	구동장치의 경미한 손상 등	이상 없음
		교반장치의 손상 유무, 고정 상태 부적합 여부, 이상 진동, 이상소음, 이상발열 유무, 누유 유무, 안전장치 비정상 작동, 기타	교반장치의 심각한 누유	교반장치의 안전장치 비정상 작동	이상 진동, 이상 소음, 이상 발열 등	경미한 손상 등	이상 없음
	위험물 탱크	기초, 지주, 전용실 등의 변형, 균열, 손상 유무, 부동 침하, 고정 상태 비정상 여부, 기타	심각한 부동침하, 균열, 손상 등	균열, 손상이 위험한 상태	고정 상태가 불량	경미한 손상 등	이상 없음
		본체부의 변형, 균열, 손상 유무, 누설 유무, 도장 불량, 부식 여부, 보냉재 손상 및 탈락 유무, 기타	변형, 손상의 상태가 심각한 상태	균열, 손상이 위험한 상태	부식, 도장 불량 등 일부 위험	도장 벗겨짐, 일부 부식, 일부 손상이 경미한 상태	이상 없음
		노즐, 맨홀 등의 누설 유무, 변형, 균열, 손상 유무, 부착부 손상 유무, 도장 불량, 부식 유무, 기타	심각한 누설, 균열, 손상, 변형	균열, 손상이 위험한 상태	부식, 도장 불량 등 일부 위험	도장 벗겨짐, 일부 부식, 일부 손상이 경미한 상태	이상 없음
		방유제, 방유턱의 변형, 균열, 손상 유무, 배수관 손상 유무, 배수관 개폐 적합 여부, 배수구의 균열, 손상 여부, 배수구 내 체유, 체수, 토사 등 퇴적 여부, 수용량 적합 여부	방유제 미설치	방유제 용량 법적 기준 미비, 심각한 균열 등 누유 위험	방유제 용량 법적기준 충족, 탱크 용량 대비 부족	방유제의 균열, 손상 등 경미한 상태	이상 없음
		접지의 접지도선의 단선 유무, 부착부분 탈락 유무, 접지저항치 불량, 기타	접지 미설치	접지저항 기준 미달, 접지 설치되었으나 일부 탈락 등 기능 미흡	접지선 일부 열화, 피복의 심한 손상 등	접지선 피복의 가벼운 손상 등 기타 사항	이상 없음
		누유검사관의 변형, 균열, 손상 유무, 기타	미설치, 심각한 손상	균열, 손상이 위험한 상태	균열, 손상이 일부 있음	균열, 손상이 경미함	이상 없음
		교반장치의 장치 외부로 누유, 이상 진동, 이상 소음, 이상 발열 유무, 고정상태 불량, 기타	교반장치의 심각한 누유	교반장치의 안전장치 비정상 작동	이상 진동, 이상 소음, 이상 발열 등	경미한 손상 등	이상 없음
		통기관의 인화방지망 손상, 막힘, 밸브 작동 불량, 통기관 내부 장애물, 도장 불량 또는 부식 발생, 기타	인화방지망 없음, 막힘, 밸브 작동 불량	인화방지망 부적합 [재료, 망사(mesh), 내부 장애물	외형 등 손상, 변형, 심한 부식	도장 벗겨짐, 일부 부식, 일부 손상이 경미한 상태	이상 없음
		안전장치의 비정상 작동, 부식, 손상 발생, 기타	안전장치 미설치	안전장치 작동 및 기능 불량	안전장치 일부 손상 등	안전장치의 경미한 손상	이상 없음
		계량장치의 장치 손상, 부착부 고정 상태 불량, 기타	계량장치 미설치	계량장치 작동 및 기능 불량	계량장치 일부 손상, 측정 부정확	계량장치의 경미한 손상	이상 없음
		주입구의 폐쇄 시 주입구 외부로 누설, 변형, 손상 여부, 접지전극 손상, 접지저항치 불량, 기타	주입구의 심각한 변형 손상	주입구 접지전극 손상, 탈락, 접지저항 기준 미달	접지선 일부 열화, 피복의 심한 손상 등	접지선 피복 및 주입구 가벼운 손상 등 기타 사항	이상 없음
		주입구 비트의 균열, 손상 유무, 체유, 체수, 토사 등 퇴적 유무, 기타	다량 체유 상태 및 심각한 균열 손상	균열, 손상이 위험한 상태	소량 체유 상태	체수, 토사 퇴적 등 경미한 상태	이상 없음
	위험물 배관, 밸브 등	배관 (플랜지, 밸브 포함)의 외부로 누설 (지하매설배관은 누설점검 실시), 배관의 변형, 손상, 배관 외부 도장 불량 및 부식 발생, 지상 설치 시 지반면과 이격 여부, 기타	배관 외부로 다량 누설, 배관의 심각한 변형 손상	배관 소량 누설, 변형, 손상, 부식 상태 위험 존재	도장 불량, 일부 부식, 지반면과 이격 없음	균열, 손상이 경미함	이상 없음
		배관 비트의 균열, 손상, 체류, 체수, 토사 등 퇴적 유무, 기타	다량 체유 상태 및 심각한 균열 손상	균열, 손상이 위험한 상태	소량 체유 상태	체수, 토사 퇴적 등 경미한 상태	이상 없음
	위험물 펌프설비 등	전동기의 변형, 균열, 손상, 고정 상태 불량, 회전부의 급유상태, 이상 진동, 이상 소음, 이상 발열, 기타	작동 불량, 심한 손상	균열, 손상이 위험한 상태	이상 진동, 이상 소음, 이상 발열 등	경미한 손상	이상 없음
		펌프 외부로 위험물 누설, 변형, 균열, 손상, 도장 불량 및 부식 발생, 고정 상태 불량, 회전부의 급유상태 불량, 유량 및 유압 정상 작동 불량, 이상 진동, 이상 소음 이상 발열, 기타	다량 누설 및 심각한 균열, 손상, 부식 상태	균열, 손상, 부식이 위험한 상태	소량 누설 및 이상 진동, 이상 소음, 이상 발열 등	고정상태 불량, 도장 불량, 일부 부식 상태	이상 없음
		접지도선의 단선, 부착부분 탈락, 접지저항치 불량, 기타	접지 미설치	접지저항 기준미달, 접지도선 단선, 탈락 등	접지선 일부 열화, 피복의 심한 손상 등	접지선 피복의 가벼운 손상 등 기타 사항	이상 없음
	기타	제어장치 등의 제어계기 손상 여부, 제어반의 고정상태 불량, 제어계(온도, 압력, 유량 등) 기능 불량, 감시설비 기능 불량, 경보설비 기능 불량, 기타	제어계의 작동 불량	제어계 일부 기능 불량	제어계의 일부 손상	제어계의 경미한 손상	이상 없음
		피뢰설비의 돌침부의 경사, 손상, 피뢰도선 단선, 피뢰도선과 벽체와의 접촉 불량, 접지저항치 불량, 기타	피뢰설비 없음(법적 설비 대상)	돌침부 손상, 피뢰도선 단선, 접지저항 기준 미달	피뢰도선 접촉 불량, 일부 열화, 피복의 심한 손상	접지선 피복의 가벼운 손상 등 기타 사항	이상 없음
		표지, 게시판 등 손상, 기재사항 불량, 기타	표지, 게시판 전체 미설치	표지 및 게시판 일부 미설치	표지 및 게시판 내용, 크기, 규격 부적합	표지 및 게시판 일부 탈락, 손상	이상 없음

2) 공동구시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
전력, 통신시설	전선로(전력) 케이블	절연물의 손상, 열화 등 절연파괴 여부	절연물의 절연 파괴, 손상, 열화가 심각함	손상, 열화가 심함	손상 열화가 있음	손상, 열화가 경미함	이상 없음
		접속부의 소음, 손상, 파열, 절연유의 누출 여부	절연유 유출 심함	절연유 유출 있음	접속부 소음, 손상, 파열 있음	접속부 소음, 손상, 파열 경미함	이상 없음
		접속지점 접지 시설 설치 여부	미 접지	접지 설치되었으나 기준에 심각한 미달	접지선 일부 열화, 피복 심각한 손상 등	접지선 피복의 가벼운 손상 등 기타 사항	이상 없음
	분전반	접속부분의 풀림, 부식, 오염, 발열여부	풀림, 부식, 오염, 열화가 매우 심각	풀림, 부식, 오염, 열화가 심함	풀림, 부식, 오염, 열화가 일부 있음	풀림, 부식, 오염, 열화가 경미함	이상 없음
		전선 절연의 열화 또는 과열여부	열화 과열이 매우 심각	열화, 과열이 심함	열화, 과열이 일부 있음	열화 과열이 경미함	이상 없음
		빗물 또는 습기로 인한 단락위험	단락 위험이 매우 심각	단락 위험이 심함	단락 위험이 일부 있음	경미한 빗물 등 침투	이상 없음
	통신선로	통신선로 및 장비의 과열 등 화재 위험 여부	과열이 매우 심각	과열이 심함	과열이 일부 있음	과열이 경미함	이상 없음
	피뢰설비	돌침, 피뢰도선 등 손상, 변형 및 접지의 이상 유무	피뢰설비 미설치(법적설치대상)	피뢰설비의 중요한 기능을 발휘할 수 없는 부적합	피뢰설비의 돌침, 피뢰도선 등 일부 부적합	피뢰설비의 전선 등 손상, 노후	이상 없음
고열	열수송관	균열, 손상 및 노후 상태	균열, 손상, 노후상태가 매우 심각	균열, 손상, 노후상태가 심함	균열, 손상, 노후상태가 일부 있음	균열, 손상, 노후가 경미함	이상 없음
가스	가스관	균열, 손상 및 노후 상태	균열, 손상, 노후상태가 매우 심각	균열, 손상, 노후상태가 심함	균열, 손상, 노후상태가 일부 있음	균열, 손상, 노후가 경미함	이상 없음
기타	수도관, 중수도관, 하수도관, 쓰레기수송관 등	압력안전장치, 가스누설경보기, 긴급차단장치 등 안전설비의 설치상태 및 기능	미설치	작동 기능의 불량	기능의 일부 불량	외형의 손상, 변형, 노후 등	이상 없음
		균열, 손상 및 노후 상태	균열, 손상, 노후상태가 매우 심각	균열, 손상, 노후상태가 심함	균열, 손상, 노후상태가 일부 있음	균열, 손상, 노후가 경미함	이상 없음
		화재 발생 위험 여부	화재 위험이 심각한 장소 다수 존재	화재 위험이 심각한 장소 일부 존재	화재 위험이 다소 있는 곳 일부 존재	화재 위험이 경미하나 존재	이상 없음

3) 천연가스인수기지 및 가스공급시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
가스시설기준	배치기준	저장설비, 처리설비의 외면으로 부터 보호시설까지 거리(30미터이상)	30미터 미만				30미터 이상
		가스공급시설과 화기 취급 장소까지 거리(8미터이상)	8미터 미만				8미터 이상
		저장설비 처리설비는 그 외면~ 사업소경계까지 거리	거리 기준 이내				거리기준 이상
		고압 가스공급시설 안전구획 내 설치 및 면적 기준 적절성	안전구획 밖 설치 및 면적 2만제곱미터 이상	안전구획 밖 설치 및 면적 2만제곱미터 미만	안전구획 내 설치하고 면적 2만제곱미터 이상	안전구획 내 설치하고 면적 2만제곱미터 미만	이상 없음
		안전구역 고압가스공급시설 간의 거리(30미터이상)	30미터미만				30미터이상
		가스공급시설 외면 ~ 다른 제조소 간 거리(20미터이상)	20미터미만				20미터이상
		액화천연가스 저장탱크 외면 ~ 20만세제곱미터 이상 압축기까지 거리(30미터이상)	30미터미만				30미터이상
		안전조업 공지 확보 여부	미확보			안전조업에 지장 발생	이상 없음
	기초기준	내진설계 여부 및 지진에 안전한 구조인지 여부	내진 미 설계	지진에 견딜 수 없음	지진에 영향 미침	지진에 경미한 영향 발생	이상 없음
		탱크 저부 가열 방식 (보일러 또는 전기)에 따른 화재 위험 검토	화재 위험이 심각한 장소 다수 존재	화재 위험이 심각한 장소 일부 존재	화재 위험이 다소 있는 곳 일부 존재	화재 위험이 경미하나 존재	이상 없음
	저장설비기준	저장탱크 간 거리(최대지름의 합의 4분의 1이상) - 물분무설비 설치 시 제외	거리 기준 이내				거리기준 이상
	가스설비 기준(발생, 기화, 정제설비)	저장탱크의 지반 침하, 변형 등	지반 침하가 매우 심각	지반 침하가 심함	변형이 심각함	변형이 있음	이상 없음
	배관설비 기준	저장탱크 외면 균열 및 콘크리트 박리 상태, 철근 부식 등 탱크 외관 및 구조물의 상태	탱크 외관의 매우 심각한 손상	심한 손상	일부 손상	경미한 손상	이상 없음
		지하, 실내 저장탱크 설치실 내 가스폭발 방지 조치	폭발 방지조치 없음	있으나 위험 심각	있으나 위험 있음	경미한 위험	이상 없음
		폭발방지장치, 액면계, 물분무장치, 방류둑, 긴급차단장치, 압력저하 방지조치의 구조, 기능 등의 적합성	6개 모두 불량	4개 이상 불량	2개 이상 불량	1개 불량	이상 없음
		기타 저장 성능의 안정성	위험이 심각함	위험성이 있음	위험이 다소 있음	경미한 위험요소 발견	이상 없음
		가스설비의 재료, 구조, 강도, 성능	재료, 구조, 강도, 성능에 있어서 위험이 심각함	위험성이 있음	위험이 다소 있음	경미한 위험요소 발견	이상 없음
		배관의 재료, 부식여부	배관 재료의 부식이 심각함	부식이 많이 있음	부식이 일부 있음	경미한 부식 발견	이상 없음
		중량, 압력, 지진의 영향으로부터 안전한 구조 여부	중량, 압력, 지진에 있어서 위험이 심각함	위험성이 있음	위험이 다소 있음	경미한 위험요소 발견	이상 없음
		누출 여부 (용접부 등)	누출이 심각함	누출이 많이 있음	누출이 일부 있음	경미한 누출 발견	이상 없음
		신축 흡수 조치	신축 흡수가 전혀 이루어 지지 않음	대부분 되지 않음	일부 되지 않음	신축이 되나 작은 부분이 되지 않음	이상 없음
		배관장치(펌프, 밸브, 압축기 등)의 절연	절연용 물질 삽입이 전혀 없으며 절연되지 않음	대부분 되지 않음	일부 되지 않음	경미한 부분 되지 않음	이상 없음
		배관 지하 매설 깊이 등	지하 매설 깊이 미 준수				매설 깊이 이상 없음
		수평거리 적절성	수평거리 미 준수				수평 거리 이상 없음
		자동차 충돌에 대한 영향 적절성	자동차 충돌위험에 심각하나 방호설비 전혀 없음	위험이 있으나 방호설비 없음	위험이 있어 방호설비 일부 있음	위험이 있어 대부분 방호설비 있음	위험 없거나 방호설비 완비
		노출배관의 적절성	폴리에틸렌(polyethylene)관 을 노출배관 으로 사용	일부 노출배관으로 사용	지면 30센티미터 이하 노출되나 금속관 보호조치미비	금속관 보호조치 미흡	이상 없음
		배관 옥외 공동구에 설치 시 기준(환기장치, 방폭, 신축, 관통부 조치)	환기장치, 신축흡수, 관통부 손상방지, 방폭 전기구조 모두 아님	4가지 중 3가지 아님	4가지 중 2가지 아님	4가지 중 1가지 아님	이상 없음
		내압성능과 기밀성능	내압성능과 기밀성능 없음	내압성능 없음	기밀성능 없음	일부 미흡	이상 없음
	사고예방 설비 기준	압력조정장치 기능 적절성	미설치	작동 불량	기능의 일부 불량	외형의 손상, 변형, 부식, 노후 등	이상 없음
		가스공급시설 가스누출 검지장치 기능 적절성	미설치	작동 불량	기능의 일부 불량	외형의 손상, 변형, 부식, 노후 등	이상 없음
		가스송출, 유입 차단 및 이송장치 기능 적절성	미설치	작동 불량	기능의 일부 불량	외형의 손상, 변형, 부식, 노후 등	이상 없음
		정전기, 부식 방지 장치 등 기타 사고예방설비의 적절성	미설치	작동 불량	기능의 일부 불량	외형의 손상, 변형, 부식, 노후 등	이상 없음
		배관의 감시, 제어, 누출검지, 접지 등 사고예방설비 등의 적절성	미설치	작동 불량	기능의 일부 불량	외형의 손상, 변형, 부식, 노후 등	이상 없음
	피해저감 설비 기준	누출조치 조치(500톤 이상 액상 탱크)	미설치	작동 불량	기능의 일부 불량	외형의 손상, 변형, 부식, 노후 등	이상 없음
	부대설비 기준	액면계, 비상전력, 통신시설, 불활성가스설비, 계기실, 피뢰침 등 부대설비의 구조, 기능 등 적절성	미설치	작동 불량	기능의 일부 불량	외형의 손상, 변형, 부식, 노후 등	이상 없음
	표시기준	탱크의 색(은색, 백색), 가스 명칭(붉은색) 표시	미 표시	명칭 미 표시	탱크 색 미 표시	표시 등 벗겨짐, 도장 벗겨짐	이상 없음
		경계표지, 경계책	경계책, 경계표지 미설치	경계책 미설치	경계표지 미설치	일부 훼손, 손상 등	이상 없음
		배관의 표시 및 색	매설배관 미 표시, 배관 가스 명, 최고사용압력, 흐름방향 미 표시	배관 가스 명, 최고사용압력, 흐름방향 미 표시	최고사용압력, 흐름방향 미 표시	최고사용압력 미 표시	이상 없음

4) 발전소시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
위험물제조소등	위치·구조 및 설비기준	안전거리 확보여부	안전거리 미확보				이상 없음
		보유공지	보유공지 미확보	공지 너비 기준 미달(3미터:10배 이하, 5미터:10배 초과)	방화상 유효한 격벽 설치 시 방화벽의 기준 부적합	보유공지 내 구조물 또는 장애물 설치	이상 없음
		건축물	벽, 기둥, 바닥, 보, 서까래, 계단이 불연재료가 아님	지붕이 가벼운 불연재료가 아님	출입구가 방화문이 아님	창 등 유리가 일부 부적합	이상 없음
		환기설비, 배출설비	배출설비 작동 불량	기타 배출설비의 기준 부적합	급기구의 면적 부적합	급기구의 인화방지망 관리 미흡	이상 없음
		방유턱, 유출방지조치, 지반면	방유턱 미설치	방유턱 기준 부적합(옥외설비 :0.15미터)	바닥의 재료가 위험물이 스며드는 재료	바닥 경사 일부 경미한 부적절	이상 없음
		집유설비, 배수구, 유분리 장치	집유설비 미설치	유분리장치 미설치	유분리장치의 기능 부적합	유분리장치 내 기름 축적 등 관리 미흡	이상 없음
		위험물 취급설비	취급설비의 위험물 누출	누출 방지(방유제, 방유턱) 미설치	취급설비의 외형의 심각한 손상, 부식 등, 방유제 용량 부족 (50퍼센트+10퍼센트)	취급설비의 외형의 일부 손상, 부식	이상 없음
		배관, 밸브 등	배관, 밸브의 심한 누유	배관, 밸브의 일부 누유	배관, 밸브의 손상, 부식, 노후	배관, 밸브의 도장 벗겨짐	이상 없음
		펌프설비 등	펌프설비의 심한 누유, 방유턱 미설치	펌프설비의 일부 누유, 방유턱 기준 부적합 (2미터 이상 불연재료)	펌프설비의 심한 과열, 손상, 노후, 부식 등	펌프설비의 경미한 손상, 노후, 부식 등	이상 없음
		전기설비	전기설비 불꽃 점화원으로 인한 폭발 위험	전기설비의 충전부 노출 등	전기설비, 배선의 심한 과열, 손상, 절연 불량	전기설비, 배선의 경미한 손상 등	이상 없음
		제어장치 등	제어장치의 작동 불량으로 심각한 위험 초래	작동 불량이나 경미한 위험 초래	작동 중 경미한 기능의 부적합	제어기기의 손상, 노후 등	이상 없음
		피뢰설비	피뢰설비 미설치(법적설치대상)	피뢰설비의 중요한 기능을 발휘할 수 없는 부적합	피뢰설비의 돌침, 피뢰도선 등 일부 부적합	피뢰설비의 전선 등 손상, 노후	이상 없음
		표지, 게시판	표지 및 게시판 전체 미설치	표지 및 게시판 일부 미설치	설치는 되어 있으나 내용, 크기, 규격 등 부적합	일부 손상 및 탈락	이상 없음
	탱크의 상태	외형	외형이 심하게 변형, 손상됨	외형이 일부 변형, 손상 됨	외형이 경미하게 변형, 손상됨	도장 벗겨짐	이상 없음
		배수관 등	배수관 미설치	배수관 위치 부적합	배수관 밸브 불량	배수관의 변형, 손상	이상 없음
		노즐 맨홀 등	지하탱크저장소의 맨홀 및 보호 틀의 심한 파손, 변형, 손상	맨홀 및 보호 틀의 일부 파손, 변형, 손상	맨홀 내부에 많은 양의 빗물 등의 침투	맨홀 내부에 적은 양의 빗물 침투	이상 없음
		접지	주입구 접지 미설치	접지 설치되었으나 접지저항 기준 미달	접지선 일부 열화, 피복 심각한 손상 등	접지선 피복의 가벼운 손상 등 기타 사항	이상 없음
		윈드가드 (windguard) 및 계단	점검을 위한 계단 등 미설치	윈드가드 및 계단의 심한 손상, 변형, 부식	일부분의 손상, 변형, 부식	경미한 도장의 벗겨짐 등	이상 없음
		통기관	통기관 미설치(압력탱크 제외)	대기밸브 부착 통기관 작동 불량	통기관의 심한 변형, 손상 등(인화방지망 미설치, 45도 각도 미준수)	인화방지망의 손상 등	이상 없음
		안전장치, 계측장치	안전장치의 작동 불량	안전장치의 기능 이상	계측장치의 기능 이상	외형의 손상, 노후, 부식	이상 없음
		방유제	방유제 미설치	방유제 용량 미달(옥외탱크110퍼센트, 옥내: 전체용량)	방유제의 심한 변형, 손상, 노후	기타 방유제 설치기준 부적합, 경미한 손상, 변형, 노후	이상 없음
		누설여부 (누설검지관 등)	탱크의 심각한 누유	탱크의 적은 양의 누유	지하탱크저장소의 누유검지관 미설치, 점검 불가	누유검지관을 사용한 점검이 어려운 상태	이상 없음
		주입구	주입구에 심각한 체유 상태	주입구 일부 체유 상태	주입구 밸브 뚜껑 미설치, 또는 심한 손상 등	주입구 표지 미 부착 또는 기준 부적합	이상 없음
발전소 등	특수가연물	특수가연물 저장, 취급 상태 -품명별구별 -높이10미터이하, 바닥면적50제곱미터이하적재,1미터이상 이격 등	품명별 구별 없고, 높이, 면적, 이격 부적합,	품목별 구별 없고, 이격 부적합하나, 높이 면적 적합	품목별 구별 있으나, 높이, 면적, 이격 부적합	품목별, 높이, 면적 적합하나 이격 부적합	이상 없음
		표지 설치 적정 여부(품명, 최대수량, 화기취급 금지)	표지 미설치	표지 일부 미설치	표지 내용 부적합	표지 일부 탈락, 손상	이상 없음
		살수설비 또는 대형소화기 설치 여부	살수설비 또는 대형소화기 미설치	살수설비 작동 불량	대형소화기 불량	일부 기능 불량	이상 없음
	발화원	공정 설비 및 건물 내 분진, 먼지 등의 청소상태	분진 및 먼지로 화재 위험이 심각함	분진 및 먼지가 많아 화재 위험이 있음	분진과 먼지가 많으나 화재 위험은 적음	분진과 먼지가 비교적 있음	이상 없음
		가연성 분진(분체) 등 체류 여부 및 집진/환기설비 적정 여부	가연성 분체가 있으나, 환기, 배출설비 없음	가연성 분체가 있으나, 환기, 배출설비 작동 불량	가연성 분체가 있으나, 환기, 배출설비 일부 기능 부적합	환기, 배출설비 기능이상 없으나 손상, 노후, 변형	이상 없음
		덕트(필터) 및 배기 팬의 청결 상태	필터 미설치, 팬 미 작동	필터 및 팬의 기능 불량	필터 및 팬에 먼지 등이 많이 축적	필터 및 팬에 먼지 일부 축적	이상 없음
		자연발화 발생 가능 여부	자연발화의 위험이 매우 심각	자연발화의 위험이 있음	자연발화의 위험이 약간 있음	자연발화의 원인이 될 요소가 있음	이상 없음
		정전기 방지 장치 등 적정여부	정전기 방지장치 미설치(정전기로 인한 화재 발생 가능 장소)	정전기 방지장치 기능 부적합	정전기 방지장치 심한 손상, 변형, 노후	정전기 방지장치 경미한 노후, 변형	이상 없음
		전기불꽃, 마찰열, 복사열 등 점화원 여부	발화원의 가능성이 높고 가연물이 많음	발화원의 가능성이 높으나 가연물은 적음	발화원의 가능성은 적으나 가연물이 많음	발화원의 가능성은 적고 가연물도 적음	이상 없음
		알코올, 신나 등 인화성 액체(용제)의 저장, 취급 상태	저장, 취급 상태가 화재 위험이 매우 큼	저장, 취급 상태가 화재 위험이 있음	저장, 취급 상태가 화재 위험이 조금 있음	저장, 취급 상태가 화재 위험이 거의 없으나 기준 부적합	이상 없음
		위험물질은 작업장 외의 별도의 장소에 보관(필요한 양만 작업장 내 보관)	작업장에 위험물 대량 보관(지정수량 이상)	작업장에 위험물 보관(지정수량의 0.5배 이상)	작업장에 위험물 소량 보관(1회 사용분 등)	작업장에 소량 보관하나 위험성이 있음	이상 없음
		저장/취급 물질의 반응/폭발 여부	반응 폭발 위험이 매우 큼	반응 폭발 위험이 있음	반응 폭발 위험이 경미하지만 존재	반응폭발 위험은 없으나 다른 위험이 있음	이상 없음
		기타 공정 중 발화원과 화재요인으로 작용할 요소의 유무	화재요인 작용할 위험이 매우 심각	화재요인 작용할 위험이 있음	화재위험 작용할 위험이 다소 있음	화재위험 작용할 위험이 경미하지만 있음	이상 없음
	전기공급시설	전기설비의 접지	접지 미설치	접지 설치되었으나 접지저항 기준 미달	접지선 일부 열화, 피복 심각한 손상 등	접지선 피복의 가벼운 손상 등 기타 사항	이상 없음
		고압·특고압 전기기계기구의 이격	화재 발생 위험이 심각할 정도로 근접	화재발생이 우려될 정도의 근접	화재발생위험은 없지만 법적 이격기준 미달	화재발생위험 없고 법적 이격기준에 일부 미달	이상 없음
		과전류·지락에 대한 보호	과전류 또는 지락으로 인한 화재발생 위험이 심각함	과전류 또는 지락으로 인한 화재발생 우려가 있음	과전류 또는 지락에 대한 법적 기준 미비	과전류 또는 지락에 대한 법적 기준 일부 미비	이상 없음
		발전소 등의 표지 및 방호시설	표지 및 방호시설 미비로 화재발생위험이 심각함	표지 및 방호시설 미비로 화재발생위험이 우려됨	표지는 이상 없으나 방호시설 미비	방호시설은 이상 없으나 표지 미비	이상 없음
		수소냉각식 발전기 검지기능 정상여부	검지기능 불량으로 화재위험이 심각	검지기능 불량으로 화재발생 위험 우려	화재발생 위험은 없으나 검지기능 불량	검지기능의 심각하지 않은 부적합	이상 없음
	전기사용시설	전기저장장치의 화재·폭발 방지 등	화재폭발 위험이 심각함	화재폭발 위험 우려	화재폭발 위험은 없으나 분진, 가연성가스 등 방호 불량	화재폭발 위험은 없으나 방호 미흡	이상 없음
		분진·가연성 가스 등이 있는 장소의 화재방호	화재폭발 위험이 심각함	화재폭발 위험 우려	화재폭발 위험은 없으나 전기저장장치의 방지장치 불량	화재폭발 위험은 없으나 방지장치 미흡	이상 없음
	발전용 화력설비	액화가스 연료연소설비의 누설 방호 및 정전기 제거 조치	누설 및 정전기로 화재폭발위험이 심각함	누설 및 정전기로 인한 화재폭발위험 우려	화재폭발 위험은 없으나 누설 있음	화재폭발 위험은 없으나 정전기 제거 미흡	이상 없음
		연료 가스 누설 방호 조치	누설로 인한 화재폭발위험이 심각함	누설로 인한 화재폭발 위험 우려	화재폭발 위험은 없으나 누설 있음	화재폭발위험 없고, 누설은 없으나 방호조치가 미흡	이상 없음
		가스화로 설비의 누설 방호 및 정전기 제거 조치	누설 및 정전기로 화재폭발 위험이 심각함	누설 및 정전기로 인한 화재폭발 위험 우려	화재폭발 위험은 없으나 누설 있음	화재폭발 위험은 없으나 정전기 제거 미흡	이상 없음

■ 소방안전 특별관리시설물 화재예방안전진단 세부 절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 4]

소방계획 및 피난계획의 수립 분야 평가기준(제7조제1항제2호 관련)

1. 공통진단항목

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
경영의지,안전관리	경영자 의식	중요 정책에 소방, 안전 포함 여부 (인터뷰 등), 안전관련 규정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험요인 평가 및 조치	경영자의 중요정책에 소방, 안전 미포함, 규정 매뉴얼 수립이행사항 없음, 위험요인 평가 및 조치 등 없음	규정매뉴얼만 있고 중요정책에 없음, 평가 조치 미비	규정 매뉴얼 구비, 평가 조치 실시	중요정책에 소방 포함, 규정 매뉴얼 구비, 평가조치만 미비	경영자의 중요정책에 소방, 안전포함, 규정 매뉴얼 수립이행, 위험요인 평가 및 조치 완벽
	안전 조직	안전조직 규모, 체계, 운영, 위원회 구성 및 운영	안전조직 미비	법적 요구사항만 만족, 규모 체계 부족	법적 요구사항 만족, 체계는 갖추어져 있으나 인력 부족	규모, 체계, 위원회 구성 등 만족하나 운영상 일부 미흡	규모, 체계, 운영, 인원, 위원회 등 운영 적합
	소방안전관리자	지위, 권한, 선임 기간, 보유자격, 임무 및 책임 인지도	지위가 과장급 이하, 기사 자격 이하, 경력 부족, 임무 역할 부족	지위가 과장급 이하, 기사 자격 이상, 경력 부족, 임무 역할 부족	지위가 과장급 이상, 기사 자격 이상, 경력 부족, 임무 역할 부족	지위가 과장급 이상, 기사 자격 이상, 10년 이상 현사업장 경력, 임무 역할 부족	지위가 과장급 이상, 기사 자격 이상, 10년 이상 현사업장 경력, 임무 역할 충분
	관련 서류	소방계획서(적절성, 이행), 피난계획도 및 피난안내도	소방계획서, 피난계획도, 피난안내도 미비	소방계획서, 피난계획도가 형식적 작성	피난계획 구체적이지 않고 부족함	계획의 일부가 부족하나 큰 영향을 미치지는 않음	계획이 완벽하여 실행에 적합
	관련 행정	소방시설점검 및 조치 상태	소방계획서 상 점검 계획 미 수립, 조치 계획 미 수립, 조치 미비	점검계획 수립 부적합, 조치 미비	계획 수립은 적합하나 조치 미비	점검계획 수립 및 조치는 적합하나 일부 경미한 사항 부족	점검계획 및 조치 상태 충분
	소방 홍보	현수막, 포스터 등 안전 홍보 실적	홍보 미실시	포스터 등만 부착	포스터 부착, 현수막 만 게시	매월 소방안전 홍보	매주 단위 이상 홍보(소방 방송 등)
	안전 자료 배포	자위소방대 임무카드, 실별 대피 방법 등	자료 작성 및 배포 사항 없음	자료 작성 만 하고 배포 없음	자료작성 및 배포는 게시판 등에만	각 사무실에 배포하나 각 임무 숙지 미흡	각 개인에게 배포하는 등 임무 숙지토록 배포
예산	안전 분야 투자	안전 투자 실적	투자 실적 없음	법적 소방설비 보수사항만 투자	일반안전에 관한 신규 투자 실적 있음(소방안전은 없음)	소방안전에 관련된 신규 안전설비 등에 투자 실적이 있음	소방안전 설비 투자하고 투자 계획의 규모가 사업체에 중요 사항으로 생각하고 있음
소방 및 피난계획	예방 및 완화	화재예방 및 일상적 안전관리 계획 수립 여부	계획 미수립	계획이 형식적	계획 수립이 대상물의 특성을 반영 못함	계획 수립은 적합하나 일부 경미한 사항 부족, 부적합	계획이 대상물의 특성을 반영하고 완벽하여 실행에 적합
	대비	자위소방대 구성 및 교육 훈련 계획 수립	자위소방대 미 구성, 교육 훈련 계획 미 수립	자위소방대 형식적 구성, 교육훈련 형식적 계획 수립	자위소방대 형식적 구성, 교육훈련 구체적 계획 수립	자위소방대의 역할, 임무 등 구체적 수립, 교육 훈련 구체적 수립하나 일부 미흡	자위소방대 주야간, 휴일 역할, 임무 구체적, 실시 가능토록 수립, 매년 다양한 교육, 훈련 실시
	대응	초기 대응 및 피난 계획 수립 여부	초기대응체계 미 구성, 피난계획 미 수립	초기 대응체계 수립, 피난계획 미 수립	계획은 수립하였으나 형식적	계획이 구체적이고 실시 가능하며 현실적이나 일부 미흡한 사항 존재	계획이 구체적이고, 실시가능하며, 현실적이고, 피난계획 등을 모두 정확히 숙지
	복구	복구 계획 수립	복구계획 미 수립	복구 계획 형식적	복구 계획에 대한 구체적 방안, 예산 없음	복구계획이 구체적이고, 예산 반영 가능하나 일부 미흡함 존재	복구계획이 구체적이고, 예산 반영 가능하고 조직이 갖추어져 있음
설비계획	화재감지	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 화재 감지기 선정 여부	감지기 선정 사유 계획 수립 없음	감지기 선정 계획이 부적합	감지기 일부 선정 계획이 부적합	적합한 감지기 선정 계획을 수립하고 사용하나 일부 계획 상 미흡	적합한 감지기 선정계획을 통해 화재 위험요인 대비 가능
	자동소화	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 자동소화방법 선정 여부	자동소화설비 선정 사유 계획 수립 없음	자동소화설비 선정 계획이 부적합	자동소화설비는 없으나 대비책을 마련함	자동소화설비가 있거나 완벽한 대비 계획이 있으나, 보강을 요함	적합한 자동소화방법 선정 계획을 통해 화재 위험요인 대비 가능
	방화구획	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 수직/수평 방화구획 선정 여부	방화구획 선정 사유 계획 수립 없음	방화구획 선정 계획이 부적합	방화구획 선정에 대한 계획이 있으나 일부 미흡	방화구획 선정에 대한 계획이 있으나 보강을 요함	적절한 방화구획 선정 계획을 통해 화재 위험 요인 대비 가능
	내화구조	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 내화구조 선정 여부	내화구조 선정 사유 계획 수립 없음	내화구조 선정 계획이 부적합	내화구조 선정에 대한 계획이 있으나 일부 미흡함	내화구조 선정에 대한 계획이 있으나 보강을 요함	적절한 내화구조 선정 계획을 통해 화재 위험 요인 대비 가능
	피난설비 등	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 피난용량(비상구, 피난로 폭 등) 확보 여부	피난계획 미수립	비상구, 피난로 폭 등 피난용량을 고려하지 않음	피난용량을 일부 고려하였으나 미흡함	피난용량을 고려하여 계획 수립하였으나 보강을 요함	적절한 피난계획을 수립
재발방지 대책 등 수립 및 그 이행	재난 재발방지 대책 수립	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 수립	재발방지 대책 미수립	재발방지 대책은 수립하였으나 매우 형식적이고 이행하기 어려움	재발방지 대책 수립 부적합	재발방지 대책 이행 사항 일부 경미한 사항 부족	재발방지 대책 수립이 완벽하여 실행에 적합
	재난 재발방지대책의 이행	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 이행	이행 실적 없음	대책의 일부만 이행	대책의 절반 정도 이행	대책의 절반이상 이행하였으나 일부 미 이행	대책에 대한 이행이 완벽함

2. 시설별 추가 진단항목

- 공동구시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
유사시 대비계획	비상사태별 대비 계획	계획의 수립 및 시행의 적절성	계획 미 수립	계획이 형식적	계획 수립이 대상물의 특성을 반영 못함	계획 수립은 적합하나 일부 경미한 사항 부족, 부적합	계획이 대상물의 특성을 반영하고 완벽하여 실행에 적합

■ 소방안전 특별관리시설물 화재예방안전진단 세부 절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 5]

소방시설등의 유지·관리 분야 평가기준(제7조제1항제3호 관련)

1. 공통진단항목

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
소화	소화기구	소화기의 종류, 배치, 압력 적합성	소화기 적응성 부적합, 배치기준, 압력 부적합 다수(10개 이상)	부적합 5개 이상 10개 미만	5개미만	일부 사용 시 장애 요인 존재	이상 없음
		기타 소화기구의 적합성	기타 소화기구 부적합 10개 이상	부적합 10개미만 5개 이상	5개미만	일부 사용 시 장애 요인 존재	이상 없음
	옥내·외소화전	가압송수장치 성능 및 작동 상태	가압송수장치 작동 불가	가압송수장치 수동기동 가능하나 자동은 불가	가압송수장치 일시 정지 또는 수동 상태 유지 및 일부 기능 미비	가압송수장치의 일부 경미한 기능 미비	이상 없음
		방수압력 적절성	방수압력 전체 기준 미달	방수압력 일부 기준 미달	방수압력 기준의 10퍼센트 내의 미달	방수압력의 일시적인 미달(복구)	이상 없음
		기타 소화전설비의 적절성	작동 불가 또는 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
	자동소화설비 (장치)	가압송수장치 성능 및 작동 상태	가압송수장치 작동 불가	가압송수장치 수동기동 가능하나 자동은 불가	가압송수장치 일시 정지 또는 수동 상태 유지 및 일부 기능 미비	가압송수장치의 일부 경미한 기능 미비	이상 없음
		가스계소화설비등의 작동상태	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 약제 부족 및 완전 소화가 불가	일부 사용 시 장애 요인 존재	이상 없음
		헤드 및 감지기의 작동 여부	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
		자동 작동 및 유지관리 상태	자동 기동 불가, 유지관리 불량으로 작동 불량	수동기동 가능하나 자동은 불가	일시 수동 또는 정지 상태, 유지관리 불량	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
		기타 자동소화설비의 적절성	심각한 상태	기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
경보	자동화재탐지설비	감지기 설치 및 회로 감시상태	미설치 구역 존재 (1회로 이상) 또는 감시 불가 (1회로 이상)	감지기 회로 일부불가 (1회로 미만), 미설치 구역 존재 (1회로 미만, 10개 이상)	감지기 일부 불량 (10개 이상), 일부 미설치 장소 있음 (감지기 단위 5개 이상~10개미만)	감지기 불량 (10개미만), 감지기 미설치 (감지기 단위 5개미만)	이상 없음
		감지기 작동 및 적응성	감시 불가 (1회로 이상)	감지기 회로 일부불가 (1회로 미만), 적응성 부적합	감지기 일부 불량 (10개 이상), 적응성 일부 부적합	감지기 불량 (10개미만)	이상 없음
	음향장치	경보 소리측정 (가장 들리지 않을 만한 곳에서 측정)	경보 작동 불가(시스템)	경보 작동 불가 (구역 단위), 소리로 경보 불가한 구역 존재 (보완 대책 미비)	경보장치 불량 (10개 이상), 일부 미설치 장소 있음 (5개미만)	경보장치 불량 (10개미만)	이상 없음
	기타 경보설비	감시기능 등의 적합성	작동 불가 또는 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
피난	피난기구	설치 및 사용의 적합성	사용 불가 (피난 수단 없음)	사용 불가 (대체 피난 가능)	장애 발생, 심한 손상 등으로 사용 장애	일부 손상 등 경미한 부적합	이상 없음
	인명구조기구	설치 및 사용의 적합성	사용 불가 (피난 수단 없음)	사용 불가 (대체 피난 가능)	장애 발생, 심한 손상 등으로 사용 장애	일부 손상 등 경미한 부적합	이상 없음
	기타 피난구조설비	설치 및 동작의 적합성	사용 불가 또는 작동 불량 심각한 상태	사용 불가 또는 작동 불량 일부	사용 장애 또는 기준 부족 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
소화활동 (용수)	제연 설비 (거실, 급기가압)	송풍기, 댐퍼 등의 작동	팬 작동 불량, 댐퍼 한 개 구역 전체 작동 불량	팬 자동 기동 불량, 댐퍼 한 개 구역 전체 자동 불량	팬 성능 부족, 댐퍼 5개미만 작동 불량	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
		최소 차압 및 개방력 등의 적합성	전체 차압 불량	차압 일부 불량 (5개미만)	차압은 이상 없음, 개방력 초과 5개미만	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
		시스템의 적합성	매우 심각한 상태	기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
	기타 소화활동설비	설치 및 사용의 적합성	사용불가 (1개 구역 이상)	일부 사용 불가 (1개 구역 미만)	일부 사용 장애 (5개미만)	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
구조	내화 구조	내화구조 및 내화피복 등 상태	내화구조 기준 미달, 내화 피복 미설치	심각한 손상	일부 심한 손상	일부 손상 등 경미한 부적합	이상 없음
	마감재	외부마감재료 (불연, 준불연, 난연)	법적 드라이비트 등 가연성 재료 사용 불가 장소 전체적 사용	법적 가연성 재료 사용 불가 장소 일부 사용	법 적용 전 가연성 재료 전체적 사용	법 적용 전 가연성 재료 일부 사용	이상 없음
		내부마감재료 (불연, 준불연, 난연)	주된 용도 건물에 가연성 재료 전체적 사용	주된 용도 건물에 가연성 재료 일부 사용 (가연성 샌드위치 패널)	가연성 재료 건물 외부 창고 등에 사용	일부 경미하게 사용	이상 없음
		필로티 마감재료 (불연, 준불연, 난연)	법적 가연성 재료 사용 불가 장소 전체적 사용	법적 가연성 재료 사용 불가 장소 일부 사용	법 적용 전 가연성 재료 전체적 사용	법 적용 전 가연성 재료 일부 사용	이상 없음
구획	방화구획	면적별, 층별, 용도별	방화구획 설정 부적합	방화구획 일부 부적합	방화구획을 구성하는 출입문, 벽 일부 부적합	1층 방화구획 층간구획 미비	이상 없음
		관통부 마감재 처리	관통부 마감재 처리 전체적 부적합	관통부 마감재 일부 부적합	처리했으나 재료 및 공사방법 부적합	처리 후 관통 지역 일부 존재	이상 없음
		필로티 주차장 구획	법령적용 후 방화구획 안됨	법령 적용 후 방화구획 일부 부적합	법 적용 전 방화구획 안됨	법 적용 전 방화구획 일부 부적합	이상 없음
		방재실, 발전기실 특수용도 등	방화구획 전체적 부적합	벽체 등 일부 부적합	출입문 등 일부 부적합	관통부 일부 부적합	이상 없음
	방화문	방화문 설치 및 관리의 적합성	방화문 제거	방화문 손상, 변형, 기능 부적합	방화문 폐쇄 불량(완전히 닫히지 않음)	방화문 일부 누설 위험	이상 없음
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부	전체적으로 수동으로 관리	일부 자동 폐쇄 불가	일부 자동 폐쇄 장애 (장애물 비치 등)	일부 자동 폐쇄 시 틈 발생	이상 없음
		폐쇄 장애 여부	자동폐쇄장치 제거 등	말발굽 등 설치	고임목 등 설치	장애물 일시적 비치 (현장 이동)	이상 없음
	방화셔터	방화셔터의 설치 적절성(일체형 시 출입문 포함)	셔터 제거	셔터 심각한 손상, 변형 등	출입문 미설치 등 피난 불가	경미한 손상 등	이상 없음
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부	전체적으로 수동으로 관리	일부 자동 폐쇄 불가	일부 자동 폐쇄 장애 (이단강하 작동 안 됨)	감지기 불량, 이단강하 미설치 등 일부 부적합	이상 없음
		폐쇄 장애 여부	폐쇄가 되지 않게 구조 변경 등	폐쇄가 되지 않게 고정 장애물 비치	장애물 지속 비치	장애물 일시적 비치 (현장 이동)	이상 없음
건축 피난 시설 등	계단, 복도, 출입구	유효 너비, 장애물 비치 등	유효너비 미확보 (공사 등으로 변경 불가)	유효너비 미확보 (가구 등 비치, 이동불가)	유효너비 미확보 (가구 등 비치, 이동가능)	장애물 현장 이동 조치	이상 없음
	계단의 구조	계단의 구조 (특피, 피난, 직통, 옥외)	계단의 구조가 피난에 심각한 장애	계단의 구조가 피난에 심한 장애	계단의 구조가 피난에 일부 장애	계단의 구조 일부 부적합	이상 없음
	직통 계단	직통계단 간 통로 연결 여부	직통계단 간 연결 안 됨	직통계단 간 일부 실내로 연결	직통계단 간 일부 장애물 비치	직통계단 간 일부 장애 (현장 조치 완료)	이상 없음
		직통계단에서 거실 보행거리 적합	다수 보행거리 30미터 초과	5개 이하 보행거리 초과	2개 이하 보행거리 초과	보행거리 1개 초과	이상 없음
	주출입구	도로로 통하는 통로 확보 여부	도로로 통하는 통로 없음	도로로 통하는 통로 있으나 피난 불가	도로로 통하는 통로 있으나 피난 시 장애 발생, 통로 폭 기준 부적합	도로로 통하는 통로 있으나 장애발생(현장조치완료)	이상 없음
		건물 바깥쪽으로 출구 적절성	출구 없음	출구 있으나 거리 (50미터, 30미터)초과	출구에 장애물 비치, 2개 이상 설치 장소에 1개만 설치	장애물 있으나 현장 조치 완료	이상 없음
	옥상피난	피난 가능 여부 및 비상문 자동개폐장치의 기능 (옥상광장대상)	법적 옥상광장 설치 대상이나 미설치	법적 대상이고 설치하였으나 피난 불가	출입문 등 폐쇄 상태 또는 장애 발생	피난 장애 있으나 현장 조치 완료	이상 없음
	헬리포트 (경사지붕대피공간)	헬리포트 (대피공간) 유지관리 (피난 가능)	미설치	설치되었으나 실제 피난 불가	설치되었으나 피난 장애 발생	시설기준 미비, 장애 현장조치	이상 없음
	양방향 피난	양방향 피난 가능 여부	양방향 피난 불가 장소 다수 존재	양방향 피난 불가 장소 일부 존재	양방향 피난 불가 장애물 존재 (현장 제거 불가)	장애물 현장 이동 조치	이상 없음
		보행거리 적정 여부	보행거리 초과 다수	보행거리 초과 5개 이하	보행거리 초과 2개 이하	보행거리 1개 초과	이상 없음
	비상구	비상구 피난 가능 여부 (지하 등)	(지하) 비상구 미설치	(지하) 비상구 설치되었으나 피난불가	비상구 장애물 비치(현장 제거 불가)	비상구 장애물 현장 이동 조치	이상 없음
	무허가	무허가 증축 등	무허가 증축 발생(한 개 층 또는 층 내부) - 소방설비 없음	옥상 무허가 증축 발생 -소방설비 없음	무허가이나 소방시설 모두 설치됨	허가 진행 중	이상 없음
	기타	내진 등 기타 건축피난시설 적절성	내진 법적 대상이나 미 적용	내진 법적 대상이나 부적합	내진 법적 대상이나 일부 부적합	내진 대상 아니지만 중요시설에 적용 안함	이상 없음

2. 시설별 추가 진단항목

1) 공항시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
전기	전력 시설 (사용, 예비)	소방시설 등 적절성, 적합성	작동 불가	작동 기능 일부 불량	작동은 되나 약제 부족 및 완전 소화가 불가	경미한 손상 등	이상 없음
	통신 시설	관제소, 송수신소, 통신소 등의 소방시설 등 적절성, 적합성	작동 불가	작동 기능 일부 불량	작동은 되나 약제 부족 및 완전 소화가 불가	경미한 손상 등	이상 없음
위험물 소화설비	포소화설비	수원	수원 공급 불가	수원 기준량 부족	수원 공급 밸브 차단 및 공급설비 불량	저수위 등 기기 불량(공급 이상 없음)	이상 없음
		가압송수장치	작동 불가	작동 기능 일부 불량	작동은 되나 기준 미달	경미한 손상 등	이상 없음
		약제저장탱크	약제 없음 또는 공급 불가	약제 부족 및 심각한 상태	밸브 폐쇄 상태 및 공급 장애, 심한 장애	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		약제혼합장치	혼합 불가	혼합 비율 등 부적합	밸브 폐쇄 상태 및 공급 장애, 심한 장애	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		기동장치	작동 불가	작동 기능 일부 불량	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		전동기 제어장치	작동 불가	작동 기능 일부 불량	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		유수, 압력검지장치	작동 불가	작동 기능 일부 불량	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		배관 등	배관의 누수 등 심각한 상태	배관의 폐쇄, 변형, 균열, 부식이 심한 상태	배관의 폐쇄(개방 가능), 변형, 균열, 부식, 도장상태 일부 불량	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		포방출구	작동 불가	작동 기능 일부 불량	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		포소화전	작동 불가	작동 기능 일부 불량	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		연결송액구	작동 불가	작동 기능 일부 불량	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		예비동력원	미설치 또는 작동 불가, 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음

2) 철도시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
역사 등	승강장	승강장 안전문, 안전보호벽 등 화재 시 개방여부 등 적절성	승강장 안전문 및 안전보호벽 화재 시 수동개방 불가	승강장 안전문, 안전보호벽 중 1개 비상시 수동개방 불가	승강장 안전문, 안전보호벽 모두 수동개방 가능하나 개방이 어려움	승강장 안전문, 안전보호벽 모두 수동개방 가능하나 1개가 개방이 어려움	화재 시 수동개방이 쉽게 가능
		끝단의 비상 통로, 계단, 개폐시설 등의 적합성	끝단에 비상통로, 계단, 개폐시설 없음	끝단에 비상통로는 있으나, 개폐시설, 계단 없음	비상통로 및 계단은 있으나 개폐시설 없음	비상통로, 계단, 개폐시설은 있으나 쉽게 개방이 안됨	이상 없음
		고상 승강장 아래 비상대피를 위한 여유 공간 여부	여유 공간 없음	여유 공간 대부분 없음	여유 공간 일부 없음	여유 공간이 좁음	이상 없음
	역 광장	비상시 긴급차량 접근 가능 여부	긴급차량 접근 불가	긴급차량 접근 가능하나 역 출입구 등과 원거리	긴급차량 주차 공간 협소하여 일부는 접근 어려움	접근로에 장애물 비치	이상 없음
	피난로 및 피난설비	2방향 이상 피난로 확보	2방향 이상 피난로 없음	1방향 폐쇄 상태	1방향에 장애물 비치(현지 이동 불가)	1방향에 장애물 비치(현지 이동 가능)	이상 없음
		방화 및 방연성능	피난로의 방화, 방연 성능 없음	방연성능은 있으나 방화 성능 없음	방화성능은 있으나 방연성능 없음	방화성능, 방연성능 있으나, 훼손, 기능 부적합	이상 없음
		승강장과 지상을 직접 연결하는 특별피난 계단(지하3층 이하)	직접 연결하는 특별피난계단이 없음	특별피난 계단이 있으나 일부 폐쇄	특별피난 계단이 있으나 피난 장애물 비치	특별피난 계단의 기준이 일부 미흡	이상 없음
		터널로 통하는 진입로의 비상대피 폭 확보	진입로 없음	진입로 있으나 폭이 좁아 대피 불가	진입로 있으나 폭이 좁아 대피 어려움	진입로 있으나 장애물이 있음	이상 없음
		유도등(상시 점등) 및 비상조명등 적절성	유도등, 비상조명등 미설치	유도등은 미설치 비상조명등 설치	유도등 설치 비상조명등 미설치	유도등 및 비상조명등 일부 점등 또는 기능 불량	이상 없음
		휴대용비상조명등 설치, 유지 적절성	휴대용 비상조명등 미설치	대부분 미설치	일부 미설치	일부 점등 불량, 또는 손상, 기능 미비	이상 없음
		공기호흡기 (층별 2개 이상)의 설치, 유지 적절성	층별 2개 미비치	층별 개수 부족	일부 층별 개수 부족	일부 기능 이상 및 손상	이상 없음
	마감재	승강장, 대합실, 복도, 계단, 통로의 마감재 (불연재료)	불연재료 미사용	일부분만 불연재료 사용	일부분 불연재료 미사용	불연재료의 기능 손상 등	이상 없음
		조립식 칸막이의 마감재 (외부:불연, 내부:준불연)	외부 불연재료 미사용, 내부 준불연재료 이상 미사용	외부 불연재료 미사용, 내부 준불연재료 사용	외부 불연재료 미사용, 내부 불연재료 이상 사용	외부 불연재료 사용, 내부 준불연재료 사용	외부 불연재료, 내부 불연재료 사용
		실내장식물 : 불연, 준불연, 방염	불연, 준불연, 방염 미 사용 (전체 가연재료 사용)	일부 가연재료 사용	방염 재료 사용	준불연 재료 사용	불연재료 이상 사용
		가판대, 안내소, 공중전화부스 등 편의시설 : 불연재	불연재료 미사용	일부분만 불연재료 사용	일부분 불연재료 미사용	불연재료의 기능 손상 등	이상 없음
	역무 자동화 설비	자동개집표기 및 비상게이트 화재 시 자동개방 여부	화재 시 개방 불가	화재 시 대부분 개방 불가	화재 시 일부 개방 불가	개방가능하나 일부 손상, 기능 이상	이상 없음
전기	전력시설 관제실	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
		관제기능의 정상여부	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
		설치된 소방시설의 적합성, 적절성	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
		경보장치의 작동 전송 여부	전체 전송 안 됨	대부분 전송 안 됨	일부 전송 안 됨	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
	영상기록장치 등	역구내, 차량정비기지 등의 영상기록장치 정상 작동 여부	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
		승강장, 대합실의 영상감지장치의 자동화재탐지설비와 연동	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
		방송, 감시설비 등 안전설비의 기능 및 적합성	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
	정보통신 시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상없음
	신호제어 시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
차량기지	소방시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음

3) 도시철도시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
역사 등	승강장	스크린 도어의 재질(불연재료 등) 및 화재 시 개방여부(수동) 등 적절성	화재 시 수동 개방 안 되며, 불연재료가 아님	화재 시 수동개방은 안되나 불연재료로 됨	화재 시 수동개방이 어렵지만 가능하나 불연재료가 아님	화재 시 수동개방이 어렵지만 가능하고 불연재료임	화재 시 수동개방이 쉽게 가능하고 불연재료임
		승강장과 지상을 직접 연결하는 특별피난 계단(지하3층 이하)	직접 연결하는 특별피난계단이 없음	특별피난 계단이 있으나 일부 폐쇄	특별피난 계단이 있으나 피난 장애물 비치	특별피난 계단의 기준이 일부 미흡	이상 없음
		특별피난계단의 유도등(상시 점등) 및 비상조명등 적절성	특별피난 계단에 유도등, 비상조명등 미설치	유도등은 미설치 비상조명등 설치	유도등 설치 비상조명등 미설치	유도등 및 비상조명등 일부 점등 또는 기능 불량	이상 없음
	마감재	승강장, 대합실, 복도, 계단, 통로의 마감재(불연재료)	불연재료 미사용	일부분만 불연재료 사용	일부분 불연재료 미사용	불연재료의 기능 손상 등	이상 없음
		조립식 칸막이의 마감재(외부:불연, 내부:준불연)	외부 불연재료 미사용, 내부 준불연재료 이상 미사용	외부 불연재료 미사용, 내부 준불연재료 사용	외부 불연재료 미사용, 내부 불연재료 이상 사용	외부 불연재료 사용, 내부 준불연재료 사용	외부 불연재료, 내부 불연재료 사용
		실내장식물 : 불연, 준불연, 방염	불연, 준불연, 방염 미 사용(전체 가연재료 사용)	일부 가연재료 사용	방염 재료 사용	준불연 재료 사용	불연재료 이상 사용
		가판대, 안내소, 공중전화부스 등 편의시설 : 불연재	불연재료 미사용	일부분만 불연재료 사용	일부분 불연재료 미사용	불연재료의 기능 손상 등	이상 없음
전기	전력시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
	관제실	관제기능의 정상여부	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
		설치된 소방시설의 적합성, 적절성	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
		경보장치의 작동 전송 여부	전체 전송 안 됨	대부분 전송 안 됨	일부 전송 안 됨	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
	통신설비 등	역구내, 차량정비기지 등의 영상기록장치 정상 작동 여부	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
		승강장, 대합실의 화상 실시간 감시 설비 기능 및 적절성(관제실, 역무실)	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
		화재경보 감지 지역 화상 설비(역무실)의 기능 및 적절성	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
	신호 장치	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
차량정비기지	소방 시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음

4) 항만시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
기능시설	여객이용시설	화재 위험 및 대피의 용이성	화재의 위험이 심각하고 대피 불가	화재의 위험이 심각함 대피가 일부 불가	화재위험이 있음	대피 장애	이상 없음
지원시설	업무용, 후생 복지, 편의 제공 시설	화재 위험성 및 소방시설의 적절성	화재의 위험이 심각함	소방시설의 불량	화재위험이 있음	소방시설 일부 기능 부적합	이상 없음
안전시설	위험안내시설	방송, 경보설비의 기능, 화재 시 안내 가능 여부	미설치	방송, 경보설비 불량	안내 불가	외형의 손상, 변형, 노후	이상 없음
	긴급대응시설	피난시설의 위치, 화재 시 피난 가능 여부	미설치	피난불가	피난 장애	피난 장애 있으나 현장 조치 완료	이상 없음
		피난시설 내 방송, 경보 설비의 설치, 기능	미설치	방송, 경보설비 불량	기능 부적합	외형의 손상, 변형, 노후	이상 없음
	점검	안전시설의 점검 및 조치 여부	미점검	조치 불량	점검 미흡	조치 미흡	이상 없음

5) 공동구

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
지하구의소방시설	소화기	소화기의 종류(A3,B5,C) 적합성	소화기 미비치	소화기 능력단위 부적합	소화기 적응성 부적합	소화기 압력 부적합	이상 없음
		소화기 중량(7킬로그램 이하) 적합성	소화기 운반 불가	소화기 중량 초과	소화기 운반 어려움	소화기 사용 어려움	이상 없음
		출입구(환기구, 작업구) 부근 5개 이상 설치 여부	미비치	출입구에 미비치	환기구, 작업구에 미비치	수량 부족	이상 없음
	자동소화장치	발전실(300제곱미터미만) 등 자동소화장치 등 설치 적합성	미설치	작동 기능 일부 불량	작동은 되나 약제 부족 및 완전 소화가 불가	외형의 손상, 변형, 부식 등	이상 없음
		제어반, 분전반 마다 자동소화장치 또는 소공간용소화용구 설치 적합성	미설치	대부분 미설치	일부 미설치	일부 기능 및 외형의 부적합	이상 없음
		케이블 접속부(절연유 포함 접속부 만) 자동소화장치 설치 적합성	미설치	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 약제 부족 및 완전 소화가 불가(방호 공간 미 구획)	일부 기능 및 외형의 부적합	이상 없음
	자동화재 탐지설비	감지기 발화지점(1미터단위)및 온도 확인 기능 여부	발화지점 확인 불가	온도확인 불가	발화지점, 온도 오차	일부 기능 및 외형의 부적합	이상 없음
		감지기 설치 위치 적합성(천장 중심부, 수직거리 30센티미터이내)	미설치	수직거리 초과	중심부에 미설치	일부 기능 및 외형의 부적합	이상 없음
		감지기는 먼지, 습기(방수형) 영향을 받지 않는지 여부	오작동 발생	방수형 아님(습기 있음)	영향을 미침	일부 기능 및 외형의 부적합	이상 없음
	유도등	출입구 피난구유도등 적합성	미설치(사람 출입구)	크기 부적합	점등 불량	일부 기능 및 외형의 부적합	이상 없음
	연소방지설비	배관, 헤드, 살수구역, 송수구의 적합성	미설치	작동 불량	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형, 부식 등	이상 없음
	연소방지재	설치위치(분기구, 인입부, 인출부, 절연유순환펌프 설치 장소, 기타 화재위험장소) 및 길이 (시험성적서 명시)의 적합성	미설치	설치 장소의 부적합	설치 길이의 부적합	시험성적서 미 보관	이상 없음
	방화벽	닫힌 상태 또는 자동폐쇄장치의 기능 여부	미설치	개방상태	자동폐쇄 장치 불량	외형의 손상, 변형, 부식 등	이상 없음
		출입문(방화문) 및 관통부 마감 상태	방화문 미설치	관통부 마감 안함	방화문 폐쇄 불량(완전히 닫히지 않음)	관통부 일부 부적합	이상 없음
	무선통신보조설비	무전기접속단자 설치 상태(방재실, 공동구 입구, 지상 송수구)	미설치	3중 2군데 미설치 (통신 불량)	3중 1군데 미설치 (통신 불량)	외형의 손상, 변형, 부식 등	이상 없음
	통합감시시설	119상황실과의 통신상태	미설치	통신 불가	통신 일부 불량	외형의 손상, 변형, 부식 등	이상 없음
지하구의부대설비	전원설비	비상전원설비의 비상 시 전환 등 상태	비상전원설비 미설치	작동 불량	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형, 부식 등	이상 없음
	급배수설비	배수설비의 성능 및 기능	미설치	배수펌프, 펌프 제어반, 집수정, 배수관 불량	수도관과 수전 불량	외형의 손상, 변형, 부식 등	이상 없음
	조명설비	조명설비의 상태(방수형, 방폭형, 내부식성) 및 기능	미설치	방수형, 방폭형, 내부식성 아님	조명 작동 불량	조도 불량	이상 없음
	중앙통제실 (중앙통제설비)	통제실의 구획 및 통제	미설치	다른 공간과 미 구획	통제구역 미 설정	출입 통제 미흡	이상 없음
		직원(2명이상) 및 24시간 감시 체제 이상 유무	직원 없음	직원 1명	2명 있으나 24시간 감시 안됨	감시 미흡	이상 없음
		중앙통제설비의 상태 및 기능	미설치	작동 불량	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형, 부식 등	이상 없음
		무정전전원장치의 상태 및 기능	미설치	작동 불량	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형, 부식 등	이상 없음
	방재설비	이상침수경보설비, 침입감지설비의 상태 및 기능	미설치	이상침수경보설비 작동 불량	침입감지 설비 작동 불량	외형의 손상, 변형, 부식 등	이상 없음
	출입구 감시 장치	출입구, 환기구 감지장치 또는 폐쇄회로 등 상태 및 기능	미설치	작동 불량	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형, 부식 등	이상 없음
		유사 시 내부 진입 잠금장치 설치 상태 및 열쇠 보관 상태	미설치	잠금장치 내부 설치	열쇠 미 보관	외형의 손상, 변형, 부식 등	이상 없음
		비상통신설비(비상전화, 인터폰) 또는 무선통신설비의 상태 및 기능	미설치	작동 불량	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형, 부식 등	이상 없음

6) 천연가스인수기지 및 가스공급시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
위험물 (가스) 소화설비	물분무 설비	복사열 노출 방호	작동 불가	작동은 하나 성능이 부족	방호성능이 다소 미흡함	방호성능은 이상 없으나 일부 부적합	이상 없음
	수막 설비	복사열 노출 방호, 가스 기화 유발 둑, 방유제 등에 설치	작동 불가	작동은 하나 성능이 부족	방호 등 성능이 다소 미흡함	방호 등 성능은 이상 없으나 일부 부적합	이상 없음
	자동분말소화 설비	탱크 상부 안전밸브, 펌프, 등에서 발생할 수 있는 화재에 대비	작동 불가	작동은 하나 성능이 부족	성능이 다소 미흡함	성능은 이상 없으나 일부 부적합	이상 없음
	포소화설비 (고발포, 도포에 의한 증기발생 억제)	수원	수원 공급 불가	수원 기준량 부족	수원 공급 밸브 차단 및 공급설비 불량	저수위 등 기기 불량(공급 이상 없음)	이상 없음
		가압송수장치	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	경미한 손상 등	이상 없음
		약제저장탱크	약제 없음 또는 공급 불가	약제 부족 및 심각한 상태	밸브 폐쇄 상태 및 공급 장애, 심한 장애	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		약제혼합장치	혼합 불가	혼합 비율 등 부적합	밸브 폐쇄 상태 및 공급 장애, 심한 장애	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		기동장치	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		전동기 제어장치	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		유수, 압력검지장치	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		배관 등	배관 누수 등이 매우 심각한 상태	배관의 폐쇄, 변형, 균열, 부식이 심한 상태	배관의 폐쇄(개방 가능), 변형, 균열, 부식, 도장상태 일부 불량	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		포방출구	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		포소화전	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		연결송액구	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		예비동력원	미설치 또는 작동 불가, 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음

7) 발전소시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
위험물소화설비	포소화설비	수원	수원 공급 불가	수원 기준량 부족	수원 공급 밸브 차단 및 공급설비 불량	저수위 등 기기 불량(공급 이상 없음)	이상 없음
		가압송수장치	작동 불가 또는 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	경미한 손상 등	이상 없음
		약제저장탱크	약제 없음 또는 공급 불가	약제 부족 및 심각한 상태	밸브 폐쇄 상태 및 공급 장애, 심한 장애	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		약제혼합장치	혼합 불가	혼합 비율 등 부적합	밸브 폐쇄 상태 및 공급 장애, 심한 장애	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		기동장치	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		전동기 제어장치	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		유수, 압력검지장치	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		배관 등	배관의 누수 등 심각한 상태	배관의 폐쇄, 변형, 균열, 부식이 심한 상태	배관의 폐쇄(개방 가능), 변형, 균열, 부식, 도장상태 일부 불량	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		포방출구	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		포소화전	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		연결송액구	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		예비동력원	미설치 또는 작동 불가, 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
발전소 시설 등	제조소등의 위치·구조 및 설비기준	분무도장 작업 등의 일반취급소 기준 적합성	가연성 증기, 미분 배출 설비 미설치(체류 우려 있는 장소)	배출 설비 작동 불량	배출설비 기준 부적합	배출설비 외기타 기준 부적합	이상 없음
		열처리 작업 등의 일반 취급소 기준 적합성	위험온도 경보장치 미설치	경보장치 작동 불량	경보장치 기능의 부적합, 손상, 변형	경보장치 외기타 기준 부적합	이상 없음
		그 밖의 위험물 취급소 설치 기준 등의 적합성	기타 취급소의 화재 위험성이 심각함	기타 취급소의 화재 위험이 있음	기타 취급소의 화재 위험 다소 있음	화재위험이 경미함	이상 없음
		기타 제조소등의 시설기준 적합성	기타 저장, 취급소 등의 기준에 심각한 부적합	부적합한 사항이 있음	부적합이 다소 있음	경미한 부적합이 있음	이상 없음
	공정	고온, 고압, 액위 등 이상 시 경보장치 설치 및 기능의 적절성	미설치 또는 작동 불가, 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		건조기, 가열기 등 자동온도 제어장치의 기능의 적절성 및 화재 위험성(간접 가열 구조 등)	미설치 또는 작동 불가, 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		과압을 방지하는 장치의 기능의 적절성	미설치 또는 작동 불가, 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		화재 등 비상시 연료 공급 차단 등 인터록 장치 또는 긴급 차단장치 기능의 적절성	미설치 또는 작동 불가, 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		도장 지역 등 불꽃감지장치 설치 및 불꽃에 의한 전력차단장치 등 방호장치의 기능 적절성	미설치 또는 작동 불가, 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		공정설비 등의 과열, 고온표면, 정기적 결함여부	미설치 또는 작동 불가, 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		화염방지기 설치 상태	미설치 또는 작동 불가, 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		폭발, 화재, 누출 방지 긴급차단장치 설치 및 기능 적합성	미설치 또는 작동 불가, 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		계측제어장치 기능의 이상 유무	미설치 또는 작동 불가, 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		피뢰침 등 설치 여부	피뢰설비 미설치(법적설치대상)	피뢰설비의 중요한 기능을 발휘할 수 없는 부적합	피뢰설비의 돌침, 피뢰도선 등 일부 부적합	피뢰설비의 전선 등 손상, 노후	이상 없음
		비상발전기 등 예비 동력원의 기능 및 적절성	미설치 또는 작동 불가, 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		에너지저장장치, 배터리 설비 등의 화재 위험성 여부	화재 위험이 매우 큼	화재 위험이 있음	화재 위험이 다소 있음	화재위험은 없으나 위험성이 존재함	이상 없음
		기타 공정설비의 화재 위험성	화재 위험이 매우 큼	화재 위험이 있음	화재 위험이 다소 있음	화재위험은 없으나 위험성이 존재함	이상 없음
	소화기	적응성 있는 소화기 비치 여부(금수성 등 화학물질 적응성)	소화기 미설치	적응성 없는 소화기 비치	적응성 있는 소화기 설치되었으나 기능 불량	일부 손상, 변형, 노후 등	이상 없음
	소화설비 등	물과 급격한 반응을 발생할 수 있는 물질 보관, 취급 장소의 적응성 여부	미설치	적응성 없는 소화설비 설치	적응성 있는 소화설비 설치되었으나 기능 불량	일부 손상, 변형, 노후 등	이상 없음
		분말 또는 가스계소화약제(이산화탄소 등)와 반응할 수 있는 물질 보관, 취급 장소의 적응성 여부	미설치	적응성 없는 소화설비 설치	적응성 있는 소화설비 설치되었으나 기능 불량	일부 손상, 변형, 노후 등	이상 없음
		화재 위험이 높은 공정장치내부에 소화설비 설치 및 기능의 적절성 여부	미설치	적응성 없는 소화설비 설치	적응성 있는 소화기 설치되었으나 기능 불량	일부 손상, 변형, 노후 등	이상 없음
		제어실, 전산실 등의 플로어덕트(floor duct) 내부의 소화 설비 설치 및 기능의 적절성 여부	미설치	적응성 없는 소화설비 설치	적응성 있는 소화설비 설치되었으나 기능 불량	일부 손상, 변형, 노후 등	이상 없음
		제어실, 전산실 등에 설치된 스프링클러설비의 적합 여부	미설치	적응성 없는 소화설비 설치	적응성 있는 소화 설비 설치 되었으나 기능 불량	일부 손상, 변형, 노후 등	이상 없음
		공정에 설치된 기타 소화설비의 기능 적절성	미설치	적응성 없는 소화설비 설치	적응성 있는 소화 설비 설치 되었으나 기능 불량	일부 손상, 변형, 노후 등	이상 없음
	경보설비	제어실, 전산실 등의 공기흡입형감지기의 흡입관의 위치[공기가 빠져나가는 위치, 플로어덕트(floor duct) 내부 등]	흡입관 미설치	플로어덕트 내 미설치	공기가 빠져나가는 위치에 설치 안함	일부 막힘, 손상, 노후 등	이상 없음
		소음으로 인한 경보 인식불량에 대비하여 경광등 또는 시각경보기 설치 상태 및 기능	소음 많은 장소에 미설치	설치되었으나 멀리 떨어져 모든 사람이 확인하기 어려움	전체적으로 밝기 등이 너무 낮아 눈으로 확인하기 어려움	일부 작동 불량 및 기능 손상이 있음	이상 없음
	기타	가연성 물질을 이송하는 덕트 등 내부의 화재감지 및 소화설비의 설치 여부 및 적절성	미설치	적응성 없는 감지기, 소화설비 설치	적응성 있는 감지기, 소화설비 설치되었으나 기능 불량	일부 손상, 변형, 노후 등	이상 없음
		컨베이어 등 방화 구획 관통부 스프링클러 등 설치 여부 및 조치 적절성	미설치	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	일부 손상, 변형, 노후 등	이상 없음
		기타 공정에 필요한 소방시설의 기능의 적절성	미설치	적응성 없는 소화설비 설치	적응성 있는 소화 설비 설치 되었으나 기능 불량	일부 손상, 변형, 노후 등	이상 없음

■ 소방안전 특별관리시설물 화재예방안전진단 세부 절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 6]

비상대응조직 및 교육훈련 분야 평가기준(제7조제1항제4호 관련)

1. 공통진단항목

- 일반진단

분야

평가 기준

항목

세부항목

평가 점수

1점

2점

3점

4점

5점

소방교육훈련

소방

교육

소방교육 실시

교육 미실시

방재실 인원만 참여

안전관리 조직만 참여

입주자, 종업원 등 대부분 참여하였으나, 내용이 미흡

대부분의 직원 참여하였으며, 내용도 충실한 교육 실시

소방

훈련

소방훈련 실시

훈련 미실시

훈련 중 일부만(소화기, 소화전 등) 일부인원으로 자체적으로 실시

훈련 중 일부만 대부분 직원 참여

종합훈련을 대부분 직원 참여하였으나 매번 동일 상황(시나리오)으로 실시

소방서와 합동훈련, 직원 대부분 참여, 시나리오 변경

비상대응조직

자위

소방대

초기대응체계

체계 미 구성(편성)

체계 구성(편성)되었으나 실제와 동떨어진 구성, 임무 미 숙지

체계 구성(편성)되어 있으나 임무 미 숙지

일부 미흡

체계 구성(편성), 임무숙지, 실제 적용가능

자위소방대 조직

조직 미 구성

조직 구성되었으나 실제와 동떨어진 구성, 임무 미 숙지

조직 구성되어 있으나 각 팀의 역할 분배미흡(주, 야간, 휴일 적용 부적합)

조직 구성 상 일부 미흡

실제 적용 가능한 조직, 주, 야, 휴일 조직 구성, 역할 분배 적합

임무 숙지 여부

각 조직원 임무 분배 없음

임무는 분배되어 있으나 임무 숙지 불량

각자의 구체적인 임무에 대한 정확한 지식, 행동 요령을 숙지 못함

변경된 인원에 대한 적용 미흡 등

각 조직원의 임무 및 행동에 대해 숙지한 상태, 변경인원 적용

교육훈련 실시

교육훈련 미실시

자위소방대중 일부 인원만 참여

대부분 참여하였으나 일부 팀(주, 야간, 휴일조 등)이 미 참여

일부인원 미 참여, 훈련 내용 미흡 등

모든 조직이 참여하고 훈련 내용 등 적합

비상대응훈련

비상대응훈련 평가 점수

(100점 만점)

비상대응조직 및 교육훈련 파트 총점 중 90퍼센트 차지

2) 현장진단 평가 점수 환산(5점 척도)

현장진단 점수	100점 ~90점	89점 ~80점	79점 ~70점	69점 ~60점	59점 이하
평가 기준	5	4	3	2	1

2. 시설별 추가 진단항목

1) 공항시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
공항교육훈련	일반 교육 훈련	구조, 소방직원 교육 적합성 - 초기 1주, 직무 1주, 정기 1주/2년	교육 미실시	3개 중 1개만 받은 사람이 있음	3개중 2개만 받은 사람이 있음	교육은 모두 받았으나 교육 내용 부실	교육 모두 받고, 내용 충실함
		연료 및 위험물취급종사자 교육, 훈련	교육훈련 미실시	교육훈련 받지 않은 사람이 5명 이상	교육훈련 받지 않은 사람이 2명 이상	교육훈련은 모두 받았으나 내용 부실	모두 받고 내용도 충실함
	공항비상계획 훈련	교육훈련 시기 등 적절성 - 종합훈련(2년), 부분훈련(종합안한 해), 도상(6개월)	훈련 미실시	종합훈련 2년 안에 미실시	부분훈련 미실시	도상훈련 미실시, 내용 부실	모든 훈련을 실시하고 내용도 충실함

2) 철도시설

분야			평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
교육 훈련	안전 교육	철도종사자의 안전교육 적합 여부 -6시간이상/분기(강의 및 실습)	교육 미실시	종사자 일부만 참여, 내용 부실, 강의 및 실습으로 이루어 지지 않음	종사자 대부분 참여, 내용부실, 강의 및 실습으로 이루어 지지 않음	종사자 모두 참여, 강의 및 실습으로 이루어짐, 내용 부실	종사자 모두 참여, 강의 및 실습으로 이루어짐, 내용 충실

3) 도시철도시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
교육 훈련	안전 교육	철도종사자의 안전교육 적합 여부 -6시간이상/분기 (강의 및 실습)	교육 미실시	종사자 일부만 참여, 내용 부실, 강의 및 실습으로 이루어 지지 않음	종사자 대부분 참여, 내용부실, 강의 및 실습으로 이루어 지지 않음	종사자 모두 참여, 강의 및 실습으로 이루어짐, 내용 부실	종사자 모두 참여, 강의 및 실습으로 이루어짐, 내용 충실

4) 공동구시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
교육훈련	소방서, 경찰서 참여 교육 훈련	교육훈련 실시 적합 여부 (비상사태 별 대비계획수립과 적합여부)	비상사태 계획 미 수립	교육 훈련 미실시	교육 훈련 일부 직원 참여	교육 훈련 미흡	이상 없음

5) 천연가스인수기지 및 가스공급시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
교육훈련	안전교육 (전문교육)	교육대상, 과정, 시기 등 적절성 -안전관리책임자, 안전관리원, 안전점검원(신규6개월, 3년마다)	모두 교육 미 이수	안전관리 책임자 교육 미 이수	안전관리원 교육 미 이수	안전점검원 교육 미 이수	모두 교육이수

■ 소방안전 특별관리시설물 화재예방안전진단 세부 절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 7]

화재위험성평가 분야 평가기준(제7조제1항제5호 관련)

- 공통진단항목

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	3점	5점
예방	플래시오버 (flash over) 가능성 평가	공간(개구부, 공간크기, 가연물 적재량, 등) 내 플래시오버 가능 여부	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 적용될 수 없음.	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 마련될 수 있으나 적용을 위한 시간이 필요	정량적 평가를 통해 위험성이 확인되지 않은 경우. 또는 위험성이 확인되었으나, 위험경감대책 수립을 통해 효과적인 위험관리가 가능함
	풀 (pool) 화재의 규모 및 화재 전파 가능성 평가	연료누출에 의해 발생한 풀 화재의 크기 및 복사열 예측	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 적용될 수 없음.	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 마련될 수 있으나 적용을 위한 시간이 필요	정량적 평가를 통해 위험성이 확인되지 않은 경우. 또는 위험성이 확인되었으나, 위험경감대책 수립을 통해 효과적인 위험관리가 가능함
	방유제 용적적정성 평가	유출제어 용으로 설치된 방유제의 용적이 안전성 확보를 위해 충분한지 평가	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 적용될 수 없음.	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 마련될 수 있으나 적용을 위한 시간이 필요	정량적 평가를 통해 위험성이 확인되지 않은 경우. 또는 위험성이 확인되었으나, 위험경감대책 수립을 통해 효과적인 위험관리가 가능함
화재 감지기	열감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 열감지기의 작동 시간 계산	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 적용될 수 없음.	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 마련될 수 있으나 적용을 위한 시간이 필요	정량적 평가를 통해 위험성이 확인되지 않은 경우. 또는 위험성이 확인되었으나, 위험경감대책 수립을 통해 효과적인 위험관리가 가능함
	연감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 연감지기의 작동 시간 계산	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 적용될 수 없음.	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 마련될 수 있으나 적용을 위한 시간이 필요	정량적 평가를 통해 위험성이 확인되지 않은 경우. 또는 위험성이 확인되었으나, 위험경감대책 수립을 통해 효과적인 위험관리가 가능함
	교차회로로 설계된 자동화재탐지 방법의 적절성 평가	천장이 높거나, 들보와 같은 구조로 구획되어 있는 천장부에 설치되어 있는 화재감지기의 화재 탐지 시간 계산	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 적용될 수 없음.	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 마련될 수 있으나 적용을 위한 시간이 필요	정량적 평가를 통해 위험성이 확인되지 않은 경우. 또는 위험성이 확인되었으나, 위험경감대책 수립을 통해 효과적인 위험관리가 가능함
자동 소화	스프링클러 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 스프링클러의 작동 시간 계산	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 적용될 수 없음.	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 마련될 수 있으나 적용을 위한 시간이 필요	정량적 평가를 통해 위험성이 확인되지 않은 경우. 또는 위험성이 확인되었으나, 위험경감대책 수립을 통해 효과적인 위험관리가 가능함
피난/ 대응	거주가능시간 평가	화재로 인한 실내 온도 상승 및 연기발생에 의한 가시거리 계산	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 적용될 수 없음.	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 마련될 수 있으나 적용을 위한 시간이 필요	정량적 평가를 통해 위험성이 확인되지 않은 경우. 또는 위험성이 확인되었으나, 위험경감대책 수립을 통해 효과적인 위험관리가 가능함
	피난용량 평가	피난용량 계산	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 적용될 수 없음.	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 마련될 수 있으나 적용을 위한 시간이 필요	정량적 평가를 통해 위험성이 확인되지 않은 경우. 또는 위험성이 확인되었으나, 위험경감대책 수립을 통해 효과적인 위험관리가 가능함
	제연 용량 적정성 평가	피난/대응에 필요한 제연/ 배연 성능 평가	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 적용될 수 없음.	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 마련될 수 있으나 적용을 위한 시간이 필요	정량적 평가를 통해 위험성이 확인되지 않은 경우. 또는 위험성이 확인되었으나, 위험경감대책 수립을 통해 효과적인 위험관리가 가능함
내화 구조 및 구획	구조물 (기둥, 보, 내력벽 등) 내화시간 적정성 평가	필요한 내화등급을 맞추기 위한 내화 보호 층 (스프레이식, 기타 건자재)의 두께 계산	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 적용될 수 없음.	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 마련될 수 있으나 적용을 위한 시간이 필요	정량적 평가를 통해 위험성이 확인되지 않은 경우. 또는 위험성이 확인되었으나, 위험경감대책 수립을 통해 효과적인 위험관리가 가능함
3차원 화재피난시뮬레이션	실내화재	감지기 종류/위치/등 적정성 제연적정성 화재하중 위험성평가 스프링클러설비설계적정성 피난적정성	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 적용될 수 없음.	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 마련될 수 있으나 적용을 위한 시간이 필요	정량적 평가를 통해 위험성이 확인되지 않은 경우. 또는 위험성이 확인되었으나, 위험경감대책 수립을 통해 효과적인 위험관리가 가능함
	실외화재	연료 누출 가능 지점이 건물과 30미터 이내에 존재할 경우, 화재위험성평가 필요, 고려되어야 하는 사항들 -연료누출지점 -연료누출량 -풀(pool) 크기 -배수로 경사 설계 -화염에 노출된 벽체가 받는피해 -벽체의 개구부 (창문, 문 등) 피해 영향 -건물 내부화재로 이어질 경우 (풀 화재에 의해 유리창이 깨지거나 복사열에 의한 건물내부로의 2차 화재전파가 이루어질 수 있음)	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 적용될 수 없음	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 마련될 수 있으나 적용을 위한 시간이 필요	정량적 평가를 통해 위험성이 확인되지 않은 경우. 또는 위험성이 확인되었으나, 위험경감대책 수립을 통해 효과적인 위험관리가 가능함

■ 소방안전 특별관리시설물 화재예방안전진단 세부 절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 8]

화재위험성평가 분야 평가절차(제7조제1항제5호 관련)

[1단계] 평가 대상 선정	진단기관등 관계인
1. 평가범위/대상 분류 및 선정 (용도 고려 화재 및 피난안전수준 고려) 2. 관련자료 수집 (건축물 기본 설계도서/건축, 소방, 기타 화재안전 자료)
⇩
[2단계] 화재 위험요인 도출	진단기관등
1. 화재위험요인 확인 (현장인터뷰, 화재사례, 논문조사 등) 2. 건물 및 시설 사용자의 특성 고려 3. 예상되는 화재위험 및 불안전한 상태 4. 적용된 법규 및 기준 준수 상태 검토
⇩
[3단계] 목표 설정	진단기관등 관계인
1. 이해당사자들의 화재안전 목표 설정 2. 용도별 목표 선택 (인명안전, 재산보호, 업무연속성)
⇩
[4단계] 화재시나리오 설정	진단기관등
1. 용도특성에 맞는 화재시나리오 선정 2. 화재시나리오 및 인명안전기준 등 설정
⇩
[5단계] 위험성평가 실시	진단기관등
1. 평가방법 가. 수계산 나. 화재 및 피난 시뮬레이션 2. 평가실시 : 위험성 평가는 다음과 같으며 수계산 및 화재 및 피난 시뮬레이션 프로그램으로 수행 가. 예방분야 : 플래시오버(flash over), 풀(pool) 화재 화재전파, 방유제 용적 적정성 평가 나. 화재감지 : 열, 연기, 교차회로 화재감지기 적정성 평가 다. 자동소화 : 스프링클러 작동 시점 적정성 평가 라. 피난대응 : 거주가능시간, 피난용량, 제연용량 적정성 평가 마. 내화구조 및 구획 : 주요구조물 내화기준 및 내화시간 적정성 평가 바. 3차원 화재시뮬레이션 : 실내화재 및 실외화재 구분 (용도별 화재위험요인에 따라 화재시나리오 설정 후 실시) ※ 3차원 화재시뮬레이션은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제8조(성능위주설계)에 따른 성능위주설계 기준을 적용할 것
⇩
[6단계] 보고서작성 및 최종평가	진단기관등
1. 위험도 평가 (체크리스트 점수 평가) 2. 보고서 작성 3. 보고서 주요 내용 가. 용도특성, 화재하중, 위험성분석, 수용인원 나. 위험성평가 화재시나리오 및 적용근거기준 다. 적용된 위험성평가 자료 (수계산, 모델링) 라. 문제점 및 개선사항 도출

■ 소방안전 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 9]

기타 분야 평가기준(제7조제1항제6호 관련)

1. 공통진단항목

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
진단결과개선사항	진단결과 보수‧보강 등 개선요구 사항	보수‧보강 등 개선요구 사항 등에 대한 이행 여부	보수‧보강 및 개선요구사항 불이행	보수‧보강 사항 불이행	개선요구사항 불이행	보수‧보강 및 개선요구사항을 이행하였으나 미흡	보수‧보강 및 개선요구사항 이행
외부환경위험요인	예방/대비/대응 태세	지진 등 외부 환경 위험요인에 대한 예방, 대비, 대응 태세	예방, 대비, 대응태세 미비	예방, 대비, 대응태세 수립은 하였으나 부적합이 많고 수행하지 않음	예방, 대비, 대응태세 수립하였으나 수행하지 않음	예방, 대비, 대응태세 수립 하였으나 미흡 하거나 일부 미 수행	예방, 대비, 대응태세 수립 및 적합한 수행

2. 시설별 추가 진단항목

1) 공항시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
규정 등	공항운영규정	규정의 적합성, 수행 여부 - 공항비상계획, 항공기 구조 및 소방, 위험물 취급 절차, 자체안전점검프로그램, 교육훈련 프로그램, 안전관리시스템 등	규정 미비	규정은 있으나 부적합이 많고 수행하지 않음	적합한 규정이 있으나 수행하지 않음	일부 규정이 미흡하거나 일부 미 수행	적합한 규정과 수행
	위험물 안전관리기준	안전관리기준 및 절차의 적합성, 수행 여부	기준 미비	기준은 있으나 부적합이 많고 수행하지 않음	적합한 기준이 있으나 수행하지 않음	일부 기준이 미흡하거나 일부 미 수행	적합한 기준과 수행
	항공기 급유 안전조치 기준	포함되어야 할 사항 등 적합성, 수행 여부	기준 미비	기준은 있으나 부적합이 많고 수행하지 않음	적합한 기준이 있으나 수행하지 않음	일부 기준이 미흡하거나 일부 미 수행	적합한 기준과 수행
자체점검	이동지역, 지장물	점검주기, 방법, 절차, 조치 등	점검 미실시	점검 실시하였으나 형식적, 조치 미흡	점검 실시하였으나 조치 안함	일부 점검 미흡, 일부 조치 미흡	점검 및 조치 완료
	자체 안전점검	점검주기 및 내용 - 월 1회, 기록유지(12개월) 내용 - 위험물, 구조소방 등	점검 미실시	점검 실시하였으나 형식적, 조치 미흡	점검 실시하였으나 조치 안함	일부 점검 미흡, 일부 조치 미흡	점검 및 조치 완료
	연료시설 및 장비 점검	점검주기 및 내용 점검주기 - 3개월, 기록유지(12개월), 검사 내용	점검 미실시	점검 실시하였으나 형식적, 조치 미흡	점검 실시하였으나 조치 안함	일부 점검 미흡, 일부 조치 미흡	점검 및 조치 완료

2) 철도시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
규정 등	안전관리 체계 (소방부분)	철도안전 시행계획의 적합성 및 수행 여부	계획 미비	계획은 수립되어 있으나 부적합이 많고 수행하지 않음	계획이 일부 미흡하고 일부 수행하지 않음	계획은 적합하나 일부 미 수행	적합한 규정과 적절한 수행
		안전관리 체계의 적합성 및 수행 여부	안전관리 체계 시정조치 후 미 조치	안전관리 체계 시정조치 후 일부 미 조치	시정조치 후 조치 하였으나 반복 발생	조치는 하였으나 조치사항의 일부 부적합	적절한 조치
		철도시설유지관리시행계획의 적합성 및 수행 여부	계획 미비	계획은 수립되어 있으나 부적합이 많고 수행하지 않음	계획이 일부 미흡하고 일부 수행하지 않음	계획은 적합하나 일부 미 수행	적합한 규정과 적절한 수행
자체점검	시설점검	점검의 주기, 내용, 조치 적절성 -정기점검 (시설관리자가 정함) -정밀진단(10년 경과 시 등급에 따라 6,5,4년 마다), 성능평가 (5년마다) - 긴급점검(긴급 시)에 따른 조치여부	점검 미실시	정기점검 미실시	정기점검 실시 하였으나 정밀진단 또는 성능평가 미실시	모든 점검 실시 하였으나 조치 미비	모든 점검 실시 및 조치 완료

3) 도시철도시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
규정 등	안전관리 체계 (소방부분)	철도안전 시행계획의 적합성 및 수행 여부	계획 미비	계획은 수립되어있으나 부적합이 많고 수행하지 않음	계획이 일부 미흡하고 일부 수행하지 않음	계획은 적합하나 일부 미 수행	적합한 규정과 적절한 수행
		안전관리 체계의 적합성 및 수행 여부	안전관리 체계 시정조치 후 미 조치	안전관리 체계 시정조치 후 일부 미 조치	시정조치 후 조치 하였으나 반복 발생	조치는 하였으나 조치사항의 일부 부적합	적절한 조치
		철도시설유지관리시행계획의 적합성 및 수행 여부	계획 미비	계획은 수립되어 있으나 부적합이 많고 수행하지 않음	계획이 일부 미흡하고 일부 수행하지 않음	계획은 적합하나 일부 미 수행	적합한 규정과 적절한 수행
자체점검	시설점검	점검의 주기, 내용, 조치 적절성 - 정기점검(시설 관리자가 정함) - 정밀진단(10년 경과 시 등급에 따라 6,5,4년 마다), 성능평가(5년마다) - 긴급점검(긴급 시) 에 따른 조치여부	점검 미실시	정기점검 미실시	정기점검 실시 하였으나 정밀진단 또는 성능평가미실시	모든 점검 실시하였으나 조치 미비	모든 점검 실시 및 조치 완료

4) 항만시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
항만시설 안전점검	정기안전점검 정밀안전점검 긴급안전점검	점검 실시 여부, 기간 및 기록 보존의 적절성 -정기:1회/연 -정밀:1회/6년,1회/10년 -긴급 : 관리청 판단 결과에 대한 조치여부	미실시	조치 불량	기간 부적절	기록 미 보관	이상 없음

5) 공동구시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
안전관리	안전 및 유지관리계획	계획의 수립 및 이행 여부(5년마다 수립)	계획 미수립	수립 주기 부적합	이행 상태 불량	내용 미흡	이상 없음
	안전점검 (정기, 정밀) 및 정밀안전진단	점검 실시 및 결과 조치 여부(공동구 : 시설물안전법에 따른 점검)	점검 미실시	조치 미실시	점검 형식적	점검 미흡	이상 없음
		점검주기 적합 여부 -공동구 등급 확인: B등급이상목표 -정기안전점검 : A, B, C등급(1회/반기), D, E등급(3회/연) -정밀안전점검 : A그룹(1회/3년) B, C그룹 (1회/2년), D, 기타그룹(1회/1년) -정밀안전진단 : A그룹 (1회/6년) B, C그룹 (1회/5년), D, 기타그룹(1회/4년)	C, D, E등급	정기안전점검 주기 부적합	정밀안전점검 주기 부적합	정밀안전진단 주기 부적합	이상 없음
	공동구협의회	협의회 구성 및 운영의 적합성	미 구성	구성이 형식적	운영이 형식적	운영 미흡	이상 없음

6) 천연가스인수기지 및 가스공급시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
규정 등	안전관리규정	안전관리규정의 적절성	미 작성	작성이 형식적, 부적합이 많고 실시하지 않음	작성에 부적합이 많고 일부 실시하지 않음	작성에 부적합이 약간 있고, 일부 실시 미흡	이상 없음
		안전관리규정 실시기록의 작성, 보존(3년) 여부	미 작성	대부분 미 작성	일부 미 작성	작성 미흡	보존 기간 부적합
안전관리자	안전관리자 등 (안전관리총괄자, 부총괄자, 책임자, 안전관리원, 안전점검원)	조직, 인원, 자격, 경력의 적절성	조직 없음	인원 기준 미달	자격기준 미달	경력 기준 미달	이상없음
		업무수행의 적절성	업무 미 수행	업무 수행 부적절	겸직 (책임자, 관리원, 점검원)	업무 미흡	이상 없음
		대리자 지정 및 직무 대행의 적절성	대리자 미 지정	대리자 자격 부적합	대리자 지정 기간 초과	대리자 업무 미흡	이상 없음
점검	정기검사 수시검사 정밀안전진단 안전성평가	정기검사, 수시검사의 적절성	모두 미실시	정기검사 미실시	수시검사 미실시	정기검사 기간 초과	이상 없음
		검사 결과 조치 여부	모두 미 조치	대부분 미 조치	일부 미 조치	조치 미흡	이상 없음
		진단 및 평가 실시, 시기 등 적절성 -정밀안전진단 : 가스공급시설[15년 지난날이 속하는 해 및 이후 매5년], 액화천연가스저장탱크(5년 지난날의 연도에 1회, 15년 지난날이 속하는 해 및 매5년) -안전성평가 : 가스공급시설[설치후매5년] 진단 및 평가결과 조치여부	모두 미실시	안전성 평가 미실시	정밀안전진단 미실시	결과 조치 미비	이상 없음
	탱크의 기초	침하상태의 정기 점검 여부	미실시	결과조치 대부분 미 조치	점검 주기 부적절	결과 조치 미비	이상 없음
	물분무장치	이상 작동 확인 및 기록유지(매월 1회)	미실시	결과조치 대부분 미 조치	점검 주기 부적절	결과 조치 미비	이상 없음
	긴급차단장치	누출검사와 작동검사 실시 여부(연1회)	미실시	결과조치 대부분 미 조치	점검 주기 부적절	결과 조치 미비	이상 없음
	비상전력	정기 검사 여부 및 결과	미실시	결과조치 대부분 미 조치	점검 주기 부적절	결과 조치 미비	이상 없음
	가스누출 경보기	작동상황 점검(주1회)	미실시	결과조치 대부분 미 조치	점검 주기 부적절	결과 조치 미비	이상 없음

7) 발전소시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
점검	정기검사	정기검사 여부	미실시	조치사항 미 조치	실시기간 미 준수	서류 미 보관	이상 없음
관리자	전기 안전관리자	안전관리자 자격, 업무수행 적합 여부	자격 없음	교육 미 이수	업무 미 수행	업무 수행 일부 미비	이상 없음

■ 소방안전 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 10]

현장조사 진단항목별 가중치(제7조제1항제7호 관련)

1. 공통진단항목

1) 화재위험요인

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목	공항 시설	철도 시설	도시 철도	항만 시설	공동구	천연가스인수기지, 가스공급시설	발전소
위험물	인허가	무허가 위험물 저장 취급 여부	0.151	0.275	0.228	0.361	0.154	0.228	0.013
	각 류 별 취급 방법	1~6류 별 취급 주의사항	0.054	0.098	0.081	0.128	0.055	0.081	0.004
	표지 및 게시판	설치 상태 (규격, 내용 등)	0.004	0.007	0.006	0.011	0.004	0.006	0.001
	유출 방지 조치	방유턱 등 유출방지조치	0.051	0.093	0.077	0.146	0.052	0.077	0.006
	위험물탱크	탱크 설치 기준 적합성	0.062	0.111	0.092	0.175	0.062	0.093	0.008
	용기	운반용기, 수납용기 적절성	0.014	0.026	0.022	0.041	0.015	0.022	0.002
	정기 점검 등	점검 여부, 일반점검표 기록의 적정성 등	0.032	0.059	0.049	0.092	0.033	0.049	0.004
	안전 관리자	선임여부, 자격 등	0.090	0.163	0.135	0.257	0.091	0.136	0.011
	기타 위험물 안전시설 등	환기, 배출장치, 유분리장치 등	0.032	0.059	0.049	0.077	0.033	0.049	0.003
전기	변압기	누유 등 이상 유무	0.026	0.046	0.038	0.082	0.028	0.026	0.004
	개폐기, 차단기	열화 및 손상 등	0.046	0.083	0.069	0.123	0.049	0.046	0.005
	배전반, 분전반	설치위치, 관리상태	0.033	0.059	0.049	0.088	0.035	0.033	0.003
	전선	열화, 노후, 피복손상 등	0.017	0.030	0.025	0.044	0.018	0.017	0.003
	콘센트	문어발식, 접지, 과부하(누전)차단형 설치	0.007	0.012	0.010	0.022	0.007	0.007	0.002
	전열기	관리상태(인가, 점검표)	0.004	0.007	0.006	0.010	0.004	0.004	0.001
	접지	접지 여부(종별 적합), 접지선 열화, 피복손상	0.037	0.067	0.055	0.118	0.040	0.037	0.006
	누전 차단기	설치 및 정상작동 여부	0.019	0.034	0.028	0.050	0.020	0.019	0.002
	비상 발전기	정기점검 여부, 연료 상태, 축전지 및 충전장치	0.058	0.104	0.086	0.184	0.062	0.058	0.009
	방폭전기설비	방폭전기설비 설치 적정	0.048	0.086	0.072	0.153	0.051	0.048	0.007
	안전 관리자	선입여부, 자격 등	0.065	0.117	0.097	0.172	0.070	0.065	0.007
가스	저장설비 등	화기와의 거리	0.078	0.141	0.117	0.195	0.221	0.183	0.017
	정압기	가스누출검지통보설비 및 이상압력통보장치 설치 및 작동상태 (도시가스)	0.030	0.054	0.045	0.089	0.084	0.001	0.010
	가스 용기	설치장소, 보관실 적정성 관리상태	0.036	0.065	0.054	0.109	0.102	0.081	0.012
	배관	누설, 부식 및 파손 등 여부, 미사용 배관 막음 상태, 호스 3미터 이하, “T”형으로 연결 금지	0.018	0.033	0.028	0.046	0.052	0.129	0.004
	가스누설자동 차단장치	설치 및 작동 상태	0.028	0.050	0.042	0.069	0.078	0.078	0.006
	연소 기구	환기구 및 급기구, 배기통 설치 상태	0.006	0.010	0.008	0.017	0.016	0.016	0.002
	안전 관리자	안전관리자 선임, 표시 등	0.035	0.064	0.053	0.106	0.100	0.085	0.012
기타	발화원관리	주방, 보일러실 등의 안전관리	0.049	0.088	0.073	0.122	0.040	0.074	0.006
		주방 후드 안전관리	0.053	0.096	0.080	0.133	0.043	0.080	0.006
		흡연 등 관리	0.050	0.091	0.075	0.125	0.041	0.076	0.006
		소량 인화성 물질 등 기타 발화원 관리	0.049	0.088	0.073	0.122	0.040	0.074	0.006
		용접, 용단 등 화기 작업 시 안전 조치 등	0.073	0.132	0.109	0.182	0.059	0.110	0.009
	가연물관리	가연성물질 관리상태(화재하중 관리)	0.036	0.065	0.054	0.107	0.029	0.054	0.006
	방염	방염물품 사용	0.012	0.021	0.017	0.035	0.009	0.018	0.002
	기타	폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치 및 관리상태 등 기타 화재위험 요인 발생 및 조치 사항	0.007	0.012	0.010	0.021	0.006	0.010	0.002

2) 소방계획 및 피난계획

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목	공항 시설	철도 시설	도시 철도	항만 시설	공동구	천연가스인수기지, 가스공급시설	발전소
경영 의지, 안전 관리	경영자 의식	중요 정책에 소방, 안전 포함 여부 (인터뷰 등), 안전관련 규정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험요인 평가 및 조치	0.213	0.192	0.128	0.339	0.059	0.071	0.357
	안전 조직	안전조직 규모, 체계, 운영, 위원회 구성 및 운영	0.353	0.317	0.212	0.559	0.098	0.117	0.588
	소방안전관리자	지위, 권한, 선임 기간, 보유자격, 임무 및 책임 인지도	0.306	0.275	0.184	0.485	0.085	0.102	0.511
	관련 서류	소방계획서(적절성, 이행), 피난계획도 및 피난안내도	0.124	0.112	0.056	0.236	0.052	0.041	0.311
	관련 행정	소방시설점검 및 조치 상태	0.154	0.139	0.093	0.245	0.043	0.051	0.257
	소방 홍보	현수막, 포스터 등 안전 홍보 실적	0.023	0.020	0.013	0.035	0.006	0.008	0.038
	안전자료 배포	자위소방대 임무카드, 실별 대피 방법 등	0.071	0.064	0.043	0.113	0.020	0.024	0.118
예산	안전분야 투자	안전 투자 실적	0.618	0.554	0.356	0.961	0.182	0.205	1.029
소방 및 피난 계획	예방 및 완화	화재예방 및 일상적 안전관리 계획 수립 여부	0.106	0.095	0.156	0.281	0.023	0.035	0.176
	대비	자위소방대 구성 및 교육 훈련 계획 수립	0.070	0.063	0.104	0.188	0.016	0.023	0.117
	대응	초기 대응 및 피난 계획 수립 여부	0.161	0.145	0.239	0.430	0.036	0.054	0.269
	복구	복구 계획 수립	0.028	0.025	0.041	0.073	0.006	0.009	0.047
설비 계획	화재감지	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 화재 감지기 선정 여부	0.110	0.099	0.059	0.165	0.036	0.036	0.183
	자동소화	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 자동소화방법 선정 여부	0.106	0.096	0.057	0.160	0.035	0.035	0.177
	방화구획	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 수직/수평 방화구획 선정 여부	0.073	0.066	0.039	0.110	0.024	0.024	0.122
	내화구조	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 내화구조 선정 여부	0.035	0.032	0.019	0.053	0.012	0.012	0.059
	피난설비 등	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 피난용량(비상구, 피난로 폭 등) 확보 여부	0.229	0.206	0.122	0.343	0.076	0.076	0.381
재발방지대책 등 수립 및 그 이행	재난 재발방지 대책수립	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 수립	0.216	0.193	0.128	0.339	0.060	0.072	0.358
	재난 재발방지 대책이행	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 이행	0.618	0.555	0.357	0.961	0.183	0.205	1.030

3) 소방시설등 유지관리

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목	공항 시설	철도 시설	도시 철도	항만 시설	공동구	천연가스인수기지, 가스공급시설	발전소
소화	소화 기구	소화기구의 종류, 배치, 압력 적합성	0.063	0.058	0.040	0.094	0.074	0.102	0.113
		기타 소화기구의 적합성	0.049	0.045	0.031	0.073	0.058	0.079	0.087
	옥내·외소화전	가압송수장치 성능 및 작동 상태	0.139	0.128	0.089	0.206	0.163	0.225	0.248
		방수압력 적절성	0.111	0.102	0.071	0.164	0.130	0.179	0.197
		기타 소화전설비의 적절성	0.073	0.067	0.046	0.108	0.085	0.118	0.130
	자동소화설비 (장치)	가압송수장치 성능 및 작동 상태	0.209	0.192	0.133	0.309	0.245	0.337	0.372
		가스계소화설비 등 의 작동 상태	0.228	0.208	0.145	0.337	0.267	0.368	0.406
		헤드 및 감지기의 작동 여부	0.147	0.135	0.094	0.218	0.173	0.238	0.262
		자동 작동 및 유지관리 상태	0.176	0.161	0.112	0.260	0.206	0.284	0.313
		기타 자동소화설비의 적절성	0.142	0.131	0.091	0.211	0.167	0.230	0.253
경보	자동화재탐지설비	감지기 설치 및 회로감시상태	0.321	0.280	0.187	0.404	0.286	0.405	0.428
		감지기 작동 및 적응성	0.264	0.230	0.154	0.332	0.235	0.333	0.352
	음향 장치	경보 소리측정 (가장 들리지 않을 만한 곳에서 측정)	0.167	0.146	0.097	0.210	0.148	0.210	0.222
	기타 경보 설비	감시 등 기능의 적합성	0.052	0.046	0.031	0.066	0.047	0.066	0.070
피난	피난 기구	설치 및 사용의 적합성	0.134	0.120	0.061	0.216	0.057	0.157	0.351
	인명구조기구	설치 및 사용의 적합성	0.067	0.060	0.030	0.108	0.029	0.078	0.176
	기타 피난구조설비	설치 및 사용의 적합성	0.035	0.031	0.016	0.056	0.015	0.041	0.091
소화 활동 (용수)	제연 설비 (거실, 급기 가압)	송풍기, 댐퍼 등의 작동	0.091	0.096	0.050	0.210	0.181	0.285	0.379
		최소 차압 및 개방력 등의 적합성	0.098	0.103	0.053	0.225	0.194	0.304	0.405
		시스템의 적합성	0.081	0.085	0.044	0.186	0.160	0.251	0.335
	기타 소화활동설비	설치 및 사용의 적합성	0.033	0.035	0.018	0.076	0.065	0.103	0.136
구조	내화 구조	내화구조 및 내화피복 등 상태	0.212	0.126	0.087	0.254	0.105	0.263	0.353
	마감재	외부마감재료 (불연, 준불연, 난연)	0.068	0.040	0.028	0.081	0.034	0.084	0.113
		내부마감재료 (불연, 준불연, 난연)	0.089	0.053	0.037	0.107	0.044	0.111	0.148
		필로티 마감재료 (불연, 준불연, 난연)	0.066	0.039	0.027	0.079	0.032	0.082	0.109
구획	방화 구획	면적별, 층별, 용도별	0.198	0.186	0.134	0.306	0.159	0.133	0.092
		관통부 마감재 처리	0.131	0.124	0.089	0.202	0.105	0.088	0.061
		필로티 주차장 구획	0.131	0.124	0.089	0.202	0.105	0.088	0.061
		방재실, 발전기실 특수용도 등	0.119	0.112	0.081	0.184	0.095	0.080	0.055
	방화문	방화문 설치 및 관리의 적합성	0.111	0.105	0.075	0.172	0.089	0.075	0.052
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부	0.116	0.110	0.079	0.180	0.093	0.078	0.054
		폐쇄 장애 여부	0.100	0.095	0.068	0.155	0.080	0.068	0.047
	방화 셔터	방화셔터의 설치 적절성(일체형 시 출입문 포함)	0.053	0.050	0.036	0.082	0.042	0.036	0.025
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부	0.057	0.054	0.039	0.088	0.046	0.038	0.026
		폐쇄 장애 여부	0.044	0.041	0.030	0.067	0.035	0.029	0.020
건축 피난 시설 등	계단, 복도, 출입구	유효 너비, 장애물 비치 등	0.092	0.082	0.059	0.125	0.011	0.019	0.058
	계단의 구조	계단의 구조 (특피, 피난, 직통, 옥외)	0.038	0.034	0.024	0.051	0.005	0.008	0.024
	직통 계단	직통계단 간 통로 연결 여부	0.046	0.041	0.029	0.062	0.006	0.010	0.029
		직통계단에서 거실 보행거리 적합	0.046	0.041	0.029	0.062	0.006	0.010	0.029
	주 출입구	도로로 통하는 통로 확보 여부	0.020	0.017	0.009	0.032	0.002	0.005	0.019
		건물 바깥쪽으로 출구 적절성	0.020	0.017	0.009	0.032	0.002	0.005	0.019
	옥상 피난	피난 가능 여부 및 비상문 자동개폐장치의 기능(옥상광장대상)	0.020	0.018	0.013	0.027	0.002	0.004	0.013
	헬리포트 (경사지붕대피공간)	헬리포트(대피 공간) 유지관리(피난 가능)	0.009	0.008	0.004	0.014	0.001	0.002	0.008
	양방향 피난	양방향 피난 가능 여부	0.067	0.059	0.032	0.108	0.008	0.016	0.063
		보행거리 적정 여부	0.055	0.049	0.027	0.090	0.007	0.013	0.052
	비상구	비상구 피난 가능 여부(지하 등)	0.060	0.054	0.029	0.098	0.007	0.014	0.057
	무허가	무허가 증축 등	0.070	0.062	0.045	0.094	0.009	0.015	0.044
	기타	내진 등 기타 건축피난시설 적절성	0.005	0.005	0.003	0.009	0.002	0.001	0.006

4) 비상대응조직 및 교육훈련

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목	공항 시설	철도 시설	도시 철도	항만 시설	공동구	천연가스인수기지 , 가스공급시설	발전소
소방교육훈련	소방 교육	소방교육 실시	0.006	0.005	0.003	0.024	0.010	0.022	0.024
	소방 훈련	소방훈련 실시	0.013	0.014	0.009	0.046	0.015	0.051	0.046
비상대응조직	자위 소방대	초기대응체계	0.028	0.028	0.013	0.077	0.036	0.039	0.077
		자위소방대 조직	0.063	0.063	0.028	0.110	0.061	0.078	0.110
		임무 숙지 여부	0.077	0.077	0.034	0.123	0.056	0.078	0.123
		교육훈련 실시	0.070	0.070	0.031	0.150	0.069	0.078	0.150
비상대응훈련	비상대응훈련 평가 점수 (100점 만점)	비상대응조직 및 교육훈련 파트 총점 중 90퍼센트 차지	1.931	1.931	1.287	2.638	2.110	2.111	2.638

5) 화재 위험성 평가

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목	공항 시설	철도 시설	도시 철도	항만 시설	공동구	천연가스인수기지 , 가스공급시설	발전소
예방	플래시오버(flash over) 가능성 평가	공간(개구부, 공간크기, 가연물 적재량, 등) 내 플래시오버 가능 여부	0.066	0.088	0.066	0.088	0.066	0.175	0.088
	풀 (pool) 화재의 규모 및 화재 전파 가능성 평가	연료누출에 의해 발생한 풀 화재의 크기 및 복사열 예측	0.066	0.088	0.066	0.088	0.066	0.220	0.088
	방유제 용적 적정성 평가	유출 제어 용으로 설치된 방유제의 용적이 안전성 확보를 위해 충분한지 평가	0.066	0.088	0.066	0.088	0.066	0.220	0.088
화재감지기	열감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 열감지기의 작동 시간 계산	0.326	0.433	0.326	0.433	0.326	1.085	0.433
	연감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 연감지기의 작동 시간 계산	0.326	0.433	0.326	0.433	0.326	1.085	0.433
	교차 회로로 설계된 자동화재탐지 방법의 적절성 평가	천장이 높거나, 들보와 같은 구조로 구획되어 있는 천장부에 설치되어 있는 화재감지기의 화재 탐지 시간 계산	0.325	0.433	0.326	0.433	0.326	1.085	0.433
자동소화	스프링클러 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 스프링클러의 작동 시간 계산	0.260	0.347	0.260	0.347	0.260	0.866	0.347
피난/ 대응	거주가능시간 평가	화재로 인한 실내 온도 상승 및 연기발생에 의한 가시거리 계산	0.318	0.424	0.318	0.424	0.318	1.060	0.424
	피난 용량 평가	피난용량 계산	0.390	0.521	0.390	0.521	0.390	1.304	0.521
	제연 용량 적정성 평가	피난/대응에 필요한 제연/배연 성능 평가	0.318	0.424	0.318	0.424	0.318	1.060	0.424
내화구조 및 구획	구조물 (기둥, 보, 내력벽 등) 내화 시간 적정성 평가	필요한 내화등급을 맞추기 위한 내화보호층 (스프레이식, 기타 건자재)의 두께 계산	0.163	0.261	0.196	0.261	0.196	0.652	0.261
3차원 화재피난시뮬레이션	실내 화재	감지기 종류/위치/등 적정성 제연적정성 화재하중 위험성평가 스프링클러설비 설계적정성 피난적정성	0.135	0.181	0.135	0.181	0.135	0.451	0.181
	실외 화재	연료 누출 가능 지점이 건물과 30미터 이내에 존재할 경우, 화재위험성평가 필요, 고려되어야 하는 사항들 -연료누출지점 -연료누출량 -풀(pool) 크기 -배수로 경사 설계 -화염에 노출된 벽체가 받는 피해 -벽체의개구부(창문, 문 등) 피해영향 -건물내부화재로 이어질 경우(풀 화재에 의해 유리창이 깨지거나 복사열에 의한 건물내부로의 2차 화재전파가 이루어질 수 있음)	0.135	0.181	0.135	0.181	0.135	0.451	0.181

6) 기타 화재발생 요인

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부내용	공항 시설	철도 시설	도시 철도	항만 시설	공동구	천연가스인수기지 , 가스공급시설	발전소
진단 결과 개선사항	진단결과 보수‧보강 등 개선요구 사항	보수‧보강 및 개선요구 사항 등에 대한 이행 여부	0.096	0.096	0.048	0.193	0.216	0.072	0.360
외부환경위험요인	예방, 대비, 대응태세	지진 등 외부 환경 위험요인에 대한 예방, 대비, 대응 태세	0.360	0.360	0.287	0.360	0.360	0.359	0.600

2. 시설별 추가 진단항목

1) 화재위험요인

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
위험물	연료저장시설 등(급유시설 및 장비)	저장시설 위치의 적합성 - 항공기 및 지상용 차량에 의한 파손 위험	0.157
		표지(출입금지, 인화성, 금연 등) 및 출입문 시건 여부	0.054
		울타리 및 보안시설 적절성	0.070
		탱크, 파이프, 주입구, 배출구 밸브, 독(dock)과와 기지 등 표시(연료 종류, 등급)	0.038
		쓰레기, 식물, 인화성 물질, 불꽃발생 장비 및 활동 유무	0.095
		급유장비의 작동상태 및 누유 여부	0.130
		입·출하 시설의 클립, 접속선, 접지선 등 파이프, 필터, 펌프 등 본딩(bonding), 접지상태	0.132
		지상 위 파이프 상태 및 보호조치	0.095
		비상차단장치의 위치, 기능, 표시, 상태	0.104
		데드맨(dead man) 제어장비 유무 및 상태	0.070
		소화기(2개 이상) 크기, 상태	0.092
	이동 급유 장비[하이드란트 (hydrant)급유전]	작동상태 및 누유여부	0.098
		주차 상태(다른 차량:3미터, 건축물:15미터 이상)	0.049
		표시(문자:“Flammable”, 높이:7.5센티미터, 위험물질 라벨 등)	0.031
		운전석 금연 표시, 흡연도구 유무	0.072
		소화기(BC급) 2개 상태	0.078
		데드맨(dead man) 제어장비의 노즐 기능 및 상태	0.057
	급유작업 (계류장)	흡연 또는 불꽃을 일으키는 행위	0.098
		동력공급장치 시동금지	0.092
		항공기와 급유장치 간 본딩(bonding), 접지	0.098
		소화기 비치 및 직원 확보	0.086
		급유감독자 감시	0.086
		급유시설과 급유장치 간 접지	0.098
		급유차량 주차 시 차량간 안전거리 확보(다른 차량:3미터, 건축물:15미터 이상)	0.060
		연료 누유 또는 유출 여부	0.092
	건축물	벽, 기둥, 보, 지붕의 균열, 손상, 기타	0.097
		방화문의 설치, 변형 및 손상, 폐쇄기능 불량, 기타	0.090
		바닥의 체유, 체수, 균열, 손상, 패임	0.090
		계단의 변형, 손상, 고정상태 불량	0.074
	환기, 배출 설비 등	외관의 변형, 손상, 고정상태 불량	0.018
		인화방지망의 변형, 손상, 고정상태 불량	0.018
		방화 댐퍼의 손상, 이물질 등으로 인한 막힘	0.035
		가연성증기경보장치의 손상, 작동 불량	0.026
	유출방지	옥내·외설비의 방유턱, 유출방지조치의 균열, 손상, 체유, 체수, 토사 등 퇴적 유무	0.036
		집유설비, 배수구, 유분리장치의 균열, 손상, 체유, 체수, 토사 등 퇴적 유무	0.045
	위험물취급 설비	기초, 지주의 침하 여부, 볼트 등 풀림 여부, 도장 불량, 부식 여부, 변형, 균열, 손상, 기타	0.053
		본체부의 누설 여부, 볼트 등 풀림 여부, 도장 불량, 보냉재 손상 및 탈락 여부, 변형, 균열, 손상, 기타	0.067
		접지 도선의 단선, 부착부분 탈락 유무, 접지저항치 불량, 기타	0.067
		안전장치의 부식, 손상여부, 고장 상태 불량, 기타	0.069
		계측장치의 장치 손상, 부착부 풀림, 기타	0.055
		송풍장치 설치, 장치의 손상, 부착부 풀림, 이상 진동, 이상 소음, 이상 발열 발생, 기타	0.038
		구동장치의 부식, 변형, 손상 유무, 고정상태 불량, 기타	0.038
		교반장치의 손상 유무, 고정 상태 부적합 여부, 이상 진동, 이상 소음, 이상 발열 유무, 누유 유무, 안전장치 비정상 작동, 기타	0.052
	위험물 탱크	기초, 지주, 전용실 등의 변형, 균열, 손상 유무, 부동 침하, 고정 상태 비정상 여부, 기타	0.064
		본체부의 변형, 균열, 손상 유무, 누설 유무, 도장 불량, 부식 여부, 보냉재 손상 및 탈락 유무, 기타	0.079
		노즐, 맨홀 등의 누설 유무, 변형, 균열, 손상 유무, 부착부 손상 유무, 도장 불량, 부식 유무, 기타	0.097
		방유제, 방유턱의 변형, 균열, 손상 유무, 배수관 손상 유무, 배수관 개폐 적합 여부, 배수구의 균열, 손상 여부, 배수구 내 체유, 체수, 토사 등 퇴적 여부, 수용량 적합 여부	0.060
		접지의 접지도선의 단선 유무, 부착부분 탈락 유무, 접지저항치 불량, 기타	0.079
		누유검사관의 변형, 균열, 손상 유무, 기타	0.081
		교반장치의 장치 외부로 누유, 이상 진동, 이상 소음, 이상 발열 유무, 고정상태 불량, 기타	0.042
		통기관의 인화방지망 손상, 막힘, 밸브 작동 불량, 통기관 내부 장애물, 도장 불량 또는 부식 발생, 기타	0.042
		안전장치의 비정상 작동, 부식, 손상 발생, 기타	0.064
		계량장치의 장치 손상, 부착부 고정 상태 불량, 기타	0.064
		주입구의 폐쇄시 주입구 외부로 누설, 변형, 손상 여부, 접지전극 손상, 접지저항치 불량, 기타	0.042
		주입구 비트의 균열, 손상 유무, 체유, 체수, 토사 등 퇴적 유무, 기타	0.064
	위험물 배관, 밸브 등	배관 (플랜지, 밸브 포함)의 외부로 누설 (지하매설배관은 누설점검 실시), 배관의 변형, 손상, 배관 외부 도장 불량 및 부식 발생, 지상 설치 시 지반면과 이격 여부, 기타	0.043
		배관 비트의 균열, 손상, 체류, 체수, 토사 등 퇴적 유무, 기타	0.045
	위험물 펌프설비 등	전동기의 변형, 균열, 손상, 고정 상태 불량, 회전부의 급유상태, 이상 진동, 이상 소음, 이상 발열, 기타	0.017
		펌프 외부로 위험물 누설, 변형, 균열, 손상, 도장 불량 및 부식 발생, 고정 상태 불량, 회전부의 급유상태 불량, 유량 및 유압 정상 작동 불량, 이상진동, 이상소음 이상발열, 기타	0.018
		접지도선의 단선, 부착부분 탈락, 접지저항치 불량, 기타	0.023
	기타	제어장치 등의 제어계기 손상 여부, 제어반의 고정상태 불량, 제어계(온도, 압력, 유량 등) 기능 불량, 감시설비 기능 불량, 경보설비 기능 불량, 기타	0.012
		피뢰설비의 돌침부의 경사, 손상, 피뢰도선 단선, 피뢰도선과 벽체와의 접촉 불량, 접지저항치 불량, 기타	0.009
		표지, 게시판 등 손상, 기재사항 불량, 기타	0.009

(1) 공항시설

(2) 공동구시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
전력, 통신시설	전선로(전력) 케이블	절연물의 손상, 열화 등 절연파괴 여부	0.286
		접속부의 소음, 손상, 파열, 절연유의 누출 여부	0.286
		접속지점 접지 시설 설치 여부	0.228
	분전반	접속부분의 풀림, 부식, 오염, 발열여부	0.171
		전선 절연의 열화 또는 과열여부	0.220
		빗물 또는 습기로 인한 단락위험	0.215
	통신선로	통신선로 및 장비의 과열 등 화재 위험 여부	0.143
	피뢰설비	돌침, 피뢰도선 등 손상, 변형 및 접지의 이상 유무	0.072
고열	열수송관	균열, 손상 및 노후 상태	0.357
가스	가스관	균열, 손상 및 노후 상태	0.836
		압력안전장치, 가스누설경보기, 긴급차단장치 등 안전설비의 설치상태 및 기능	0.836
기타	수도관, 중수도관, 하수도관, 쓰레기 수송관 등	균열, 손상 및 노후 상태	0.183
		화재 발생 위험 여부	0.238

(3) 천연가스인수기지 및 가스공급시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
가스시설기준	배치기준	저장설비, 처리설비의 외면으로 부터 보호시설까지 거리(30 미터이상)	0.243
		가스공급시설과 화기 취급 장소까지 거리(8 미터이상)	0.243
		저장설비 처리설비는 그 외면~ 사업소경계까지 거리	0.185
		고압 가스공급시설 안전구획 내 설치 및 면적 기준 적절성	0.146
		안전구역 고압가스공급시설간의 거리(30 미터이상)	0.146
		가스공급시설 외면 ~ 다른 제조소 간 거리(20 미터이상)	0.146
		액화천연가스 저장탱크 외면 ~ 20만 세제곱미터 이상 압축기까지 거리 (30 미터이상)	0.146
		안전조업 공지 확보 여부	0.156
	기초기준	내진설계 여부 및 지진에 안전한 구조인지 여부	0.219
		탱크 저부 가열 방식 (보일러 또는 전기)에 따른 화재 위험 검토	0.219
	저장설비기준	저장탱크 간 거리(최대지름의 합의 4분의 1 이상) - 물분무설비설치 시 제외	0.167
		저장탱크의 지반 침하, 변형 등	0.167
		저장탱크 외면 균열 및 콘크리트 박리 상태, 철근 부식 등 탱크 외관 및 구조물의 상태	0.171
		지하, 실내 저장탱크 설치실 내 가스폭발 방지 조치	0.171
		폭발방지장치, 액면계, 물분무장치, 방류둑, 긴급차단장치, 압력저하 방지조치의 구조, 기능 등의 적합성	0.137
		기타 저장 성능의 안정성	0.128
	가스설비 기준 (발생, 기화, 정제설비)	가스설비의 재료, 구조, 강도, 성능	0.119
	배관설비 기준	배관의 재료, 부식여부	0.176
		중량, 압력, 지진의 영향으로부터 안전한 구조 여부	0.143
		누출 여부(용접부 등)	0.176
		신축 흡수 조치	0.143
		배관장치(펌프, 밸브, 압축기 등)의 절연	0.143
		배관 지하 매설 깊이 등	0.143
		수평거리 적절성	0.143
		자동차 충돌에 대한 영향 적절성	0.143
		노출배관의 적절성	0.143
		배관 옥외 공동구에 설치 시 기준(환기장치, 방폭, 신축, 관통부 조치)	0.143
		내압성능과 기밀성능	0.143
	사고예방 설비 기준	압력조정장치 기능 적절성	0.071
		가스공급시설 가스누출 검지장치 기능 적절성	0.073
		가스송출, 유입 차단 및 이송장치 기능 적절성	0.088
		정전기, 부식 방지 장치 등 기타 사고예방설비의 적절성	0.073
		배관의 감시, 제어, 누출검지, 접지 등 사고예방설비 등의 적절성	0.073
	피해저감 설비 기준	누출조치 조치(500톤 이상 액상 탱크)	0.095
	부대설비 기준	액면계, 비상전력, 통신시설, 불활성가스설비, 계기실, 피뢰침등 부대설비의 구조, 기능 등 적절성	0.048
	표시기준	탱크의 색(은색, 백색), 가스 명칭(붉은색) 표시	0.007
		경계표지, 경계책	0.013
		배관의 표시 및 색	0.007

(4) 발전소시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
위험물제조소등	위치·구조 및 설비기준	안전거리 확보여부	0.058
		보유공지	0.058
		건축물	0.058
		환기설비, 배출설비	0.058
		방유턱, 유출방지조치, 지반면	0.058
		집유설비, 배수구, 유분리장치	0.058
		위험물 취급설비	0.058
		배관, 밸브 등	0.058
		펌프설비 등	0.058
		전기설비	0.058
		제어장치 등	0.058
		피뢰설비	0.058
		표지, 게시판	0.058
	탱크의 상태	외형	0.029
		배수관 등	0.029
		노즐 맨홀 등	0.029
		접지	0.029
		윈드가드(wind guard) 및 계단	0.029
		통기관	0.029
		안전장치, 계측장치	0.029
		방유제	0.029
		누설여부 (누설검지관 등)	0.029
		주입구	0.029
발전소 등	특수가연물	특수가연물 저장, 취급 상태 -품명별구별 -높이 10 미터이하, 바닥면적 50 제곱미터이하 적재, 1 미터이상 이격 등	0.021
		표지 설치 적정 여부(품명, 최대수량, 화기취급 금지)	0.021
		살수설비 또는 대형소화기 설치 여부	0.021
	발화원	공정 설비 및 건물 내 분진, 먼지 등의 청소상태	0.021
		가연성 분진(분체) 등 체류 여부 및 집진/환기설비 적정 여부	0.021
		덕트(필터) 및 배기 팬의 청결 상태	0.021
		자연발화 발생 가능 여부	0.021
		정전기 방지 장치 등 적정여부	0.021
		전기불꽃, 마찰열, 복사열 등 점화원 여부	0.021
		알코올, 신나 등 인화성 액체(용제)의 저장, 취급 상태	0.021
		위험물질은 작업장 외의 별도의 장소에 보관(필요한 양만 작업장 내 보관)	0.021
		저장/취급 물질의 반응/폭발 여부	0.021
		기타 공정 중 발화원과 화재요인으로 작용할 요소의 유무	0.021
	전기공급시설	전기설비의 접지	0.021
		고압·특고압 전기기계기구의 이격	0.021
		과전류·지락에 대한 보호	0.021
		발전소 등의 표지 및 방호시설	0.021
		수소냉각식 발전기 검지기능 정상여부	0.021
	전기사용시설	전기저장장치의 화재·폭발 방지 등	0.021
		분진·가연성 가스 등이 있는 장소의 화재방호	0.021
	발전용 화력설비	액화가스 연료연소설비의 누설 방호 및 정전기 제거 조치	0.021
		연료 가스 누설 방호 조치	0.021
		가스화로 설비의 누설 방호 및 정전기 제거 조치	0.021

2) 소방계획 및 피난계획

- 공동구시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
유사시 대비계획	비상사태별 대비 계획	계획의 수립 및 시행의 적절성	0.370

3) 소방시설등 유지관리

(1) 공항시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
전기	전력시설 (사용, 예비)	소방시설 등 적절성, 적합성	0.042
	통신시설	관제소, 송수신소, 통신소 등의 소방시설 등 적절성, 적합성	0.016
위험물 소화설비	포소화설비	수원	0.135
		가압송수장치	0.157
		약제저장탱크	0.138
		약제혼합장치	0.113
		기동장치	0.107
		전동기 제어장치	0.097
		유수, 압력검지장치	0.097
		배관 등	0.097
		포방출구	0.097
		포소화전	0.097
		연결송액구	0.075
		예비동력원	0.119

(2) 철도시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
역사 등	승강장	승강장 안전문, 안전보호벽 등 화재 시 개방여부 등 적절성	0.063
		끝단의 비상 통로, 계단, 개폐시설 등의 적합성	0.054
		고상 승강장 아래 비상대피를 위한 여유 공간 여부	0.038
	역 광장	비상시 긴급차량 접근 가능 여부	0.017
	피난로 및 피난설비	2방향 이상 피난로 확보	0.104
		방화 및 방연성능	0.088
		승강장과 지상을 직접 연결하는 특별피난 계단(지하3층 이하)	0.104
		터널로 통하는 진입로의 비상대피 폭 확보	0.067
		유도등(상시 점등) 및 비상조명등 적절성	0.083
		휴대용비상조명등 설치, 유지 적절성	0.079
		공기호흡기(층별 2개 이상)의 설치, 유지 적절성	0.081
	마감재	승강장, 대합실, 복도, 계단, 통로의 마감재(불연재료)	0.083
		조립식 칸막이의 마감재(외부:불연, 내부:준불연)	0.068
		실내장식물 : 불연, 준불연, 방염	0.068
		가판대, 안내소, 공중전화부스 등 편의시설 : 불연재	0.053
	역무 자동화 설비	자동개집표기 및 비상게이트 화재 시 자동개방 여부	0.025
전기	전력시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	0.021
	관제실	관제기능의 정상여부	0.013
		설치된 소방시설의 적합성, 적절성	0.016
		경보장치의 작동 전송 여부	0.014
	영상 기록장치 등	역구내, 차량정비기지 등의 영상기록장치 정상 작동 여부	0.007
		승강장, 대합실의 영상감지장치의 자동화재탐지설비와 연동	0.010
		방송, 감시설비 등 안전설비의 기능 및 적합성	0.008
	정보통신 시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	0.007
	신호제어 시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	0.003
차량기지	소방시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	0.101

(3) 도시철도시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
역사 등	승강장	스크린도어의 재질(불연재료 등) 및 화재 시 개방여부(수동) 등 적절성	0.144
		승강장과 지상을 직접 연결하는 특별피난 계단(지하3층 이하)	0.144
		특별피난계단의 유도등(상시 점등) 및 비상조명등 적절성	0.118
	마감재	승강장, 대합실, 복도, 계단, 통로의 마감재(불연재료)	0.072
		조립식 칸막이의 마감재(외부:불연, 내부:준불연)	0.059
		실내장식물 : 불연, 준불연, 방염	0.059
		가판대, 안내소, 공중전화부스 등 편의시설 : 불연재	0.046
전기	전력시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	0.014
	관제실	관제기능의 정상여부	0.009
		설치된 소방시설의 적합성, 적절성	0.011
		경보장치의 작동 전송 여부	0.010
	통신설비 등	역구내, 차량정비기지 등의 영상기록장치 정상 작동 여부	0.005
		승강장, 대합실의 화상 실시간 감시 설비 기능 및 적절성(관제실, 역무실)	0.007
		화재경보 감지 지역 화상 설비(역무실)의 기능 및 적절성	0.009
	신호 장치	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	0.005
차량정비기지	소방 시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	0.072

(4) 항만시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
기능시설	여객이용시설	화재 위험 및 대피의 용이성	0.795
지원시설	업무용, 후생 복지, 편의 제공 시설	화재 위험성 및 소방시설의 적절성	0.093
안전시설	위험안내시설	방송, 경보설비의 기능, 화재 시 안내 가능 여부	0.067
	긴급대응시설	피난시설의 위치, 화재 시 피난 가능 여부	0.121
		피난시설 내 방송, 경보 설비의 설치, 기능	0.100
	점검	안전시설의 점검 및 조치 여부	0.032

(5) 공동구시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
지하구의소방시설	소화기	소화기의 종류(A3, B5, C) 적합성	0.019
		소화기 중량(7킬로그램 이하) 적합성	0.019
		출입구(환기구, 작업구) 부근 5개 이상 설치 여부	0.025
	자동소화장치	발전실(300제곱미터 미만) 등 자동소화장치 등 설치 적합성	0.117
		제어반, 분전만 마다 자동소화장치 또는 소공간 용 소화용구 설치 적합성	0.117
		케이블 접속부(절연유 포함 접속부 만) 자동소화장치 설치 적합성	0.117
	자동화재 탐지설비	감지기 발화지점(1미터 단위)및 온도 확인 기능 여부	0.062
		감지기 설치 위치 적합성(천장 중심부, 수직거리 30센티미터 이내)	0.049
		감지기는 먼지, 습기(방수형) 영향을 받지 않는지 여부	0.048
	유도등	출입구 피난구유도등 적합성	0.010
	연소방지설비	배관, 헤드, 살수구역, 송수구의 적합성	0.089
	연소방지재	설치위치(분기구, 인입부, 인출부, 절연유순환펌프 설치 장소, 기타 화재위험장소) 및 길이 (시험성적서 명시)의 적합성	0.074
	방화벽	닫힌 상태 또는 자동폐쇄장치의 기능 여부	0.104
		출입문(방화문) 및 관통부 마감 상태	0.107
	무선통신보조설비	무전기접속단자 설치 상태(방재실, 공동구 입구, 지상 송수구)	0.029
	통합감시시설	119상황실과의 통신상태	0.050
지하구의 부대설비	전원설비	비상전원설비의 비상 시 전환 등 상태	0.072
	급배수설비	배수설비의 성능 및 기능	0.057
	조명설비	조명설비의 상태(방수형, 방폭형, 내부식성) 및 기능	0.044
	중앙통제실(중앙통제설비)	통제실의 구획 및 통제	0.093
		직원(2명이상) 및 24시간 감시 체제 이상 유무	0.095
		중앙통제설비의 상태 및 기능	0.072
		무정전전원장치의 상태 및 기능	0.088
	방재설비	이상침수경보설비, 침입감지설비의 상태 및 기능	0.023
	출입구 감시장치	출입구, 환기구 감지장치 또는 폐쇄회로 등 상태 및 기능	0.011
		유사 시 내부 진입 잠금장치 설치 상태 및 열쇠 보관 상태	0.011
		비상통신설비(비상전화, 인터폰) 또는 무선통신설비의 상태 및 기능	0.015

(6) 천연가스인수기지 및 가스공급시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
위험물 (가스) 소화설비	물분무 설비	복사열 노출 방호	0.317
	수막 설비	복사열 노출 방호, 가스 기화 유발 둑, 방유제 등에 설치	0.106
	자동분말 소화 설비	탱크 상부 안전밸브, 펌프, 등에서 발생할 수 있는 화재에 대비	0.423
	포소화설비 (고발포, 도포에 의한 증기발생 억제)	수원	0.888
		가압송수장치	1.030
		약제저장탱크	0.930
		약제혼합장치	0.723
		기동장치	0.661
		전동기 제어장치	0.640
		유수, 압력검지장치	0.640
		배관 등	0.661
		포방출구	0.640
		포소화전	0.640
		연결송액구	0.454
		예비동력원	0.785

(7) 발전소시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
위험물소화설비	포소화설비	수원	0.184
		가압송수장치	0.214
		약제저장탱크	0.193
		약제혼합장치	0.150
		기동장치	0.137
		전동기 제어장치	0.133
		유수, 압력검지장치	0.133
		배관 등	0.137
		포방출구	0.133
		포소화전	0.133
		연결송액구	0.094
		예비동력원	0.163
발전소시설 등	제조소등의 위치·구조 및 설비기준	분무도장 작업 등의 일반취급소 기준 적합성	0.163
		열처리 작업 등의 일반 취급소 기준 적합성	0.163
		그 밖의 위험물 취급소 설치 기준 등의 적합성	0.133
		기타 제조소등의 시설기준 적합성	0.105
	공정	고온, 고압, 액위 등 이상 시 경보장치 설치 및 기능의 적절성	0.265
		건조기, 가열기 등 자동온도 제어장치의 기능의 적절성 및 화재 위험성(간접 가열 구조 등)	0.265
		과압을 방지하는 장치의 기능의 적절성	0.265
		화재 등 비상시 연료 공급 차단 등 인터록 장치 또는 긴급 차단장치 기능의 적절성	0.265
		도장 지역 등 불꽃감지장치 설치 및 불꽃에 의한 전력차단장치 등 방호장치의 기능 적절성	0.326
		공정설비 등의 과열, 고온표면, 정기적 결함여부	0.265
		화염방지기 설치 상태	0.265
		폭발, 화재, 누출 방지 긴급차단장치 설치 및 기능 적합성	0.326
		계측제어장치 기능의 이상 유무	0.204
		피뢰침 등 설치 여부	0.265
		비상발전기 등 예비 동력원의 기능 및 적절성	0.265
		에너지저장장치, 배터리 설비 등의 화재 위험성 여부	0.326
		기타 공정설비의 화재 위험성	0.265
	소화기	적응성 있는 소화기 비치 여부(금수성 등 화학물질 적응성)	0.046
	소화설비 등	물과 급격한 반응을 발생할 수 있는 물질 보관, 취급 장소의 적응성 여부	0.227
		분말 또는 가스계소화약제(이산화탄소 등)와 반응할 수 있는 물질 보관, 취급 장소의 적응성 여부	0.227
		화재 위험이 높은 공정장치내부에 소화설비 설치 및 기능의 적절성 여부	0.232
		제어실, 전산실 등의 플로어덕트(floor duct) 내부의 소화 설비 설치 및 기능의 적절성 여부	0.221
		제어실, 전산실 등에 설치된 스프링클러설비의 적합 여부	0.170
		공정에 설치된 기타 소화설비의 기능 적절성	0.170
	경보설비	제어실, 전산실 등의 공기흡입형감지기의 흡입관의 위치[공기가 빠져나가는 위치, 플로어덕트(floor duct) 내부 등]	0.177
		소음으로 인한 경보 인식불량에 대비하여 경광등 또는 시각경보기 설치 상태 및 기능	0.141
	기타	가연성 물질을 이송하는 덕트 등 내부의 화재감지 및 소화설비의 설치 여부 및 적절성	0.088
		컨베이어 등 방화 구획 관통부 스프링클러 등 설치 여부 및 조치 적절성	0.091
		기타 공정에 필요한 소방시설의 기능의 적절성	0.068

4) 비상대응조직 및 교육훈련

(1) 공항시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
공항교육훈련	일반 교육 훈련	구조, 소방직원 교육 적합성 - 초기 1주, 직무 1주, 정기 1주/2년	0.042
		연료 및 위험물취급종사자 교육, 훈련	0.036
	공항비상계획 훈련	교육훈련 시기 등 적절성 - 종합훈련(2년), 부분훈련(종합안한 해), 도상(6개월)	0.018

(2) 철도시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
교육 훈련	안전 교육	철도종사자의 안전교육 적합 여부 -6시간이상/분기(강의 및 실습)	0.044

(3) 도시철도시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
교육 훈련	안전 교육	철도종사자의 안전교육 적합 여부 -6시간이상/분기(강의 및 실습)	0.047

(4) 공동구시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
교육훈련	소방서, 경찰서 참여 교육 훈련	교육훈련 실시 적합 여부 (비상사태별 대비계획수립과 적합 여부)	0.235

(5) 천연가스인수기지 및 가스공급시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
교육훈련	안전교육 (전문교육)	교육대상, 과정, 시기 등 적절성 -안전관리책임자, 안전관리원, 안전점검원(신규6개월, 3년마다)	0.037

5) 기타 화재발생 요인

(1) 공항시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
규정 등	공항운영규정	규정의 적합성, 수행 여부 - 공항비상계획, 항공기 구조 및 소방, 위험물 취급 절차, 자체안전점검프로그램, 교육훈련 프로그램, 안전관리시스템 등	0.072
	위험물 안전관리기준	안전관리기준 및 절차의 적합성, 수행 여부	0.038
	항공기 급유 안전조치 기준	포함되어야 할 사항 등 적합성, 수행 여부	0.019
자체점검	이동지역, 지장물	점검주기, 방법, 절차, 조치 등	0.007
	자체 안전점검	점검주기 및 내용 - 월 1회, 기록유지(12개월) 내용 - 위험물, 구조소방 등	0.019
	연료시설 및 장비 점검	점검주기 및 내용 점검주기 - 3개월, 기록유지(12개월), 검사 내용	0.029

(2) 철도시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
규정 등	안전관리 체계 (소방부분)	철도안전 시행계획의 적합성 및 수행 여부	0.115
		안전관리 체계의 적합성 및 수행 여부	0.115
		철도시설유지관리시행계획의 적합성 및 수행 여부	0.086
자체점검	시설점검	점검의 주기, 내용, 조치 적절성 - 정기점검(시설관리자가 정함) - 정밀진단(10년경과 시 등급에 따라 6,5,4년 마다), 성능평가(5년마다) - 긴급점검(긴급 시)에 따른 조치여부	0.058

(3) 도시철도시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
규정 등	안전관리 체계 (소방부분)	철도안전 시행계획의 적합성 및 수행 여부	0.077
		안전관리 체계의 적합성 및 수행 여부	0.077
		철도시설유지관리시행계획의 적합성 및 수행 여부	0.060
자체점검	시설점검	점검의 주기, 내용, 조치 적절성 - 정기점검(시설관리자가 정함) - 정밀진단(10년경과 시 등급에 따라 6, 5, 4년 마다), 성능평가(5년마다) - 긴급점검(긴급 시)에 따른 조치여부	0.039

(4) 항만시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
항만시설 안전점검	정기안전점검 정밀안전점검 긴급안전점검	점검 실시 여부, 기간 및 기록 보존의 적절성 -정기:1회/연 -정밀:1회/6년,1회/10년 -긴급 : 관리청 판단 결과에 대한 조치 여부	0.295

(5) 공동구시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
안전관리	안전 및 유지관리계획	계획의 수립 및 이행 여부(5년마다 수립)	0.058
	안전점검(정기, 정밀) 및 정밀안전진단	점검 실시 및 결과 조치 여부 (공동구 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 점검)	0.039
		점검주기 적합 여부 -공동구등급 확인:B등급이상목표 -정기안전점검 : A, B, C등급(1회/반기), D, E등급(3회/연) -정밀안전점검 : A그룹(1회/3년), B, C그룹(1회/2년), D, 기타그룹(1회/1년) -정밀안전진단 : A그룹(1회/6년), B, C그룹(1회/5년), D, 기타그룹(1회/4년)	0.038
	공동구협의회	협의회 구성 및 운영의 적합성	0.015

(6) 천연가스인수기지 및 가스공급시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
규정 등	안전관리규정	안전관리규정의 적절성	0.093
		안전관리규정 실시기록의 작성, 보존(3년) 여부	0.058
안전관리자	안전관리자 등 (안전관리 총괄자, 부총괄자, 책임자, 안전관리원, 안전점검원)	조직, 인원, 자격, 경력의 적절성	0.079
		업무수행의 적절성	0.079
		대리자 지정 및 직무 대행의 적절성	0.058
점검	정기검사 수시검사 정밀안전진단 안전성평가	정기검사, 수시검사의 적절성	0.030
		검사 결과 조치 여부	0.030
		진단 및 평가 실시, 시기 등 적절성 -정밀안전진단 : 가스공급시설 [15년 지난날이 속하는 해 및 이후 매5년], 액화천연가스저장탱크(5년 지난날의 연도에 1회, 15년 지난날이 속하는 해 및 매5년) -안전성평가 : 가스공급시설[설치후매5년] 진단 및 평가결과 조치 여부	0.024
	탱크의 기초	침하상태의 정기 점검 여부	0.041
	물분무장치	이상작동 확인 및 기록유지(매월 1회)	0.005
	긴급차단장치	누출검사와 작동검사 실시 여부(연1회)	0.009
	비상전력	정기 검사 여부 및 결과	0.018
	가스누출경보기	작동상황 점검(주1회)	0.013

(7) 발전소시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
점검	정기검사	정기검사 여부	0.120
관리자	전기안전관리자	안전관리자 자격, 업무수행 적합 여부	0.120

■ 소방안전 특별관리시설물 화재예방안전진단 세부 절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제1호서식]
공항시설 화재예방안전진단 평가표
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (13쪽 중 1쪽)
1. 진단 개요
명 칭				주 소
진단기관등				진단기간
평가자	전문인력		분야					성명
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호가목의 전문인력		[ ] 소방기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 소방시설관리사					(서명 또는 인)
			[ ] 전기안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 화공안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 가스기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물기능장					(서명 또는 인)
			[ ] 건축사					(서명 또는 인)
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호나목의 전문인력		[ ] 소방					(서명 또는 인)
			[ ] 전기					(서명 또는 인)
			[ ] 화공					(서명 또는 인)
			[ ] 가스					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물					(서명 또는 인)
			[ ] 건축					(서명 또는 인)
			[ ] 교육훈련					(서명 또는 인)
2. 점수 현황
구분		“3.항목별평가표” 합계점수(A)			가중치점수 만점 (B)			배점 (C)	등급 점수(D) D=(A÷B×C)
합계					105.03			100
화재위험요인					27.32			19.0
소방계획 및 피난계획					18.07			28.6
소방시설등 유지관리					30.55			23.8
비상대응조직 및 교육훈련					11.42			14.3
화재위험성평가					14.47			9.5
기타					3.20			4.8
		등급점수(D) 합계						등급
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(13쪽 중 2쪽)
3. 항목별 평가표
가. 화재위험요인
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	5.464
위험물	인허가	무허가 위험물 저장 취급 여부		0.151
	각 류별 취급방법	1~6류 별 취급 주의사항		0.054
	표지 및 게시판 (연료저장시설 등 제외)	설치상태(규격, 내용 등)		0.004
	유출방지 조치 (연료저장시설 등 제외)	방유턱 등 유출방지조치		0.051
	위험물탱크	탱크 설치 기준 적합성		0.062
	용기	운반용기, 수납용기 적절성		0.014
	정기점검 등	점검 여부, 일반점검표 기록의 적정성 등		0.032
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.090
	기타 위험물 안전시설 등	환기, 배출장치, 유분리장치 등		0.032
전기	변압기	누유 등 이상 유무		0.026
	개폐기, 차단기	열화 및 손상 등		0.046
	배전반, 분전반	설치위치, 관리상태		0.033
	전선	열화, 노후, 피복손상 등		0.017
	콘센트	문어발식, 접지, 과부하(누전)차단형 설치		0.007
	전열기	관리상태(인가, 점검표)		0.004
	접지	접지 여부(종별 적합), 접지선 열화, 피복손상		0.037
	누전차단기	설치 및 정상작동 여부		0.019
	비상발전기	정기점검 여부, 연료 상태, 축전지 및 충전장치		0.058
	방폭전기설비	방폭전기설비 설치 적정		0.048
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.065
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 3쪽)
가스	저장설비 등	화기와의 거리		0.078		평가점수 1 또는 5
	정압기	가스누출검지통보설비 및 이상압력통보장치 설치 및 작동상태(도시가스)		0.030
	가스용기	설치장소, 보관실 적정성 관리상태		0.036
	배관	누설, 부식 및 파손 등 여부, 미사용 배관 막음 상태, 호스 3미터 이하, “T”형으로 연결 금지		0.018
	가스누설 자동차단장치	설치 및 작동 상태		0.028
	연소기구	환기구 및 급기구, 배기통 설치 상태		0.006
	안전관리자	안전관리자 선임, 표시 등		0.035
기타	발화원 관리	주방, 보일러실 등의 안전관리		0.049
		주방후드 안전관리		0.053
		흡연 등 관리		0.050
		소량 인화성 물질 등 기타 발화원 관리		0.049
		용접, 용단 등 화기 작업 시 안전 조치 등		0.073
	가연물 관리	가연성물질 관리상태 (화재하중 관리)		0.036
	방염	방염물품 사용		0.012
	기타	폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치 및 관리상태 등 기타 화재위험 요인 발생 및 조치 사항		0.007
위험물	연료저장시설 등(급유시설 및 장비)	저장시설 위치의 적합성 - 항공기 및 지상용 차량에 의한 파손 위험		0.157
		표지(출입금지, 인화성, 금연 등) 및 출입문 시건 여부		0.054
		울타리 및 보안시설 적절성		0.070
		탱크, 파이프, 주입구, 배출구 밸브, 독(dock)과 기지 등 표시(연료 종류, 등급)		0.038
		쓰레기, 식물, 인화성 물질, 불꽃발생 장비 및 활동 유무		0.095
		급유장비의 작동상태 및 누유 여부		0.130
		입·출하 시설의 클립, 접속선, 접지선 등 파이프, 필터, 펌프 등 본딩(bonding), 접지상태		0.132
		지상 위 파이프 상태 및 보호조치		0.095
		비상차단장치의 위치, 기능, 표시, 상태		0.104
		데드맨(dead man) 제어장비 유무 및 상태		0.070
		소화기(2개 이상) 크기, 상태		0.092
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 4쪽)
위험물	이동 급유 장비[하이드란트(hydrant) 급유전]	작동상태 및 누유여부		0.098
		주차 상태(다른 차량:3미터, 건축물:15미터 이상)		0.049
		표시(문자:“Flammable”, 높이:7.5센티미터, 위험물질 라벨 등)		0.031
		운전석 금연 표시, 흡연도구 유무		0.072
		소화기(BC급) 2개 상태		0.078
		데드맨(dead man) 제어장비의 노즐 기능 및 상태		0.057
	급유작업 (계류장)	흡연 또는 불꽃을 일으키는 행위		0.098
		동력공급장치 시동금지		0.092
		항공기와 급유장치 간 본딩(bonding), 접지		0.098
		소화기 비치 및 직원 확보		0.086
		급유감독자 감시		0.086
		급유시설과 급유장치 간 접지		0.098
		급유차량 주차 시 차량 간 안전거리 확보(다른 차량:3미터, 건축물:15미터 이상)		0.060
		연료 누유 또는 유출 여부		0.092
	건축물	벽, 기둥, 보, 지붕의 균열, 손상, 기타		0.097
		방화문의 설치, 변형 및 손상, 폐쇄기능 불량, 기타		0.090
		바닥의 체유, 체수, 균열, 손상, 패임		0.090
		계단의 변형, 손상, 고정상태 불량		0.074
	환기, 배출 설비 등	외관의 변형, 손상, 고정상태 불량		0.018
		인화방지망의 변형, 손상, 고정상태 불량		0.018
		방화 댐퍼의 손상, 이물질 등으로 인한 막힘		0.035
		가연성증기경보장치의 손상, 작동 불량		0.026
	유출방지	옥내·외설비의 방유턱, 유출방지조치의 균열, 손상, 체유, 체수, 토사 등 퇴적 유무		0.036
		집유설비, 배수구, 유분리장치의 균열, 손상, 체유, 체수, 토사 등 퇴적 유무		0.045
	위험물 취급 설비	기초, 지주의 침하 여부, 볼트 등 풀림 여부, 도장 불량, 부식 여부, 변형, 균열, 손상, 기타		0.053
		본체부의 누설 여부, 볼트 등 풀림 여부, 도장 불량, 보냉재 손상 및 탈락 여부, 변형, 균열, 손상, 기타		0.067
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 5쪽)
위험물	위험물 취급 설비	접지 도선의 단선, 부착부분 탈락 유무, 접지저항치 불량, 기타		0.067
		안전장치의 부식, 손상여부, 고장 상태 불량, 기타		0.069
		계측장치의 장치 손상, 부착부 풀림, 기타		0.055
		송풍장치 설치, 장치의 손상, 부착부 풀림, 이상 진동, 이상 소음, 이상 발열 발생, 기타		0.038
		구동장치의 부식, 변형, 손상 유무, 고정상태 불량, 기타		0.038
		교반장치의 손상 유무, 고정 상태 부적합 여부, 이상 진동, 이상 소음, 이상 발열 유무, 누유 유무, 안전장치 비정상 작동, 기타		0.052
	위험물 탱크	기초, 지주, 전용실 등의 변형, 균열, 손상 유무, 부동 침하, 고정 상태 비정상 여부, 기타		0.064
		본체부의 변형, 균열, 손상 유무, 누설 유무, 도장 불량, 부식 여부, 보냉재 손상 및 탈락 유무, 기타		0.079
		노즐, 맨홀 등의 누설 유무, 변형, 균열, 손상 유무, 부착부 손상 유무, 도장 불량, 부식 유무, 기타		0.097
		방유제, 방유턱의 변형, 균열, 손상 유무, 배수관 손상 유무, 배수관 개폐 적합 여부, 배수구의 균열, 손상 여부, 배수구 내 체유, 체수, 토사 등 퇴적 여부, 수용량 적합 여부		0.060
		접지의 접지도선의 단선 유무, 부착부분 탈락 유무, 접지저항치 불량, 기타		0.079
		누유검사관의 변형, 균열, 손상 유무, 기타		0.081
		교반장치의 장치 외부로 누유, 이상진동, 이상소음, 이상발열 유무, 고정상태 불량, 기타		0.042
		통기관의 인화방지망 손상, 막힘, 밸브 작동 불량, 통기관 내부 장애물, 도장 불량 또는 부식 발생, 기타		0.042
		안전장치의 비정상 작동, 부식, 손상 발생, 기타		0.064
		계량장치의 장치 손상, 부착부 고정 상태 불량, 기타		0.064
		주입구의 폐쇄 시 주입구 외부로 누설, 변형, 손상 여부, 접지전극 손상, 접지저항치 불량, 기타		0.042
		주입구 비트의 균열, 손상 유무, 체유, 체수, 토사 등 퇴적 유무, 기타		0.064
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 6쪽)
위험물	위험물 배관, 밸브 등	배관 (플랜지, 밸브 포함)의 외부로 누설 (지하매설배관은 누설점검 실시), 배관의 변형, 손상, 배관 외부 도장 불량 및 부식 발생, 지상 설치 시 지반면과 이격 여부, 기타		0.043
		배관 비트의 균열, 손상, 체류, 체수, 토사 등 퇴적 유무, 기타		0.045
	위험물 펌프설비 등	전동기의 변형, 균열, 손상, 고정 상태 불량, 회전부의 급유상태, 이상 진동, 이상 소음, 이상 발열, 기타		0.017
		펌프 외부로 위험물 누설, 변형, 균열, 손상, 도장 불량 및 부식 발생, 고정 상태 불량, 회전부의 급유상태 불량, 유량 및 유압 정상 작동 불량, 이상 진동, 이상 소음 이상 발열, 기타		0.018
		접지도선의 단선, 부착부분 탈락, 접지저항치 불량, 기타		0.023
	기타	제어장치 등의 제어계기 손상 여부, 제어반의 고정상태 불량, 제어계(온도, 압력, 유량 등) 기능 불량, 감시설비 기능 불량, 경보설비 기능 불량, 기타		0.012
		피뢰설비의 돌침부의 경사, 손상, 피뢰도선 단선, 피뢰도선과 벽체와의 접촉 불량, 접지저항치 불량, 기타		0.009
		표지, 게시판 등 손상, 기재사항 불량, 기타		0.009
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(13쪽 중 7쪽)
나. 소방계획 및 피난계획
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	3.614
경영의지 안전관리	경영자 의식	중요 정책에 소방, 안전 포함 여부 (인터뷰 등), 안전관련 규정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험요인 평가 및 조치		0.213
	안전조직	안전조직 규모, 체계, 운영, 위원회 구성 및 운영		0.353
	소방안전관리자	지위, 권한, 선임 기간, 보유자격, 임무 및 책임 인지도		0.306
	관련 서류	소방계획서(적절성, 이행), 피난계획도 및 피난안내도		0.124
	관련 행정	소방시설점검 및 조치 상태		0.154
	소방 홍보	현수막, 포스터 등 안전 홍보 실적		0.023
	안전자료 배포	자위소방대 임무카드, 실별 대피 방법 등		0.071
예산	안전 분야 투자	안전 투자 실적		0.618
소방 및 피난 계획	예방 및 완화	화재예방 및 일상적 안전관리 계획 수립 여부		0.106
	대비	자위소방대 구성 및 교육 훈련 계획 수립		0.070
	대응	초기 대응 및 피난 계획 수립 여부		0.161
	복구	복구 계획 수립		0.028
설비계획	화재감지	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 화재 감지기 선정 여부		0.110
	자동소화	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 자동소화방법 선정 여부		0.106
	방화구획	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 수직/수평 방화구획 선정 여부		0.073
	내화구조	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 내화구조 선정 여부		0.035
	피난설비 등	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 피난용량(비상구, 피난로 폭, 등) 확보 여부		0.229
재발방지대책 등 수립 및 그 이행	재난 재발방지 대책 수립	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 수립		0.216
	재난 재발방지 대책의 이행	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 이행		0.618
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(13쪽 중 8쪽)
다. 소방시설등 유지관리
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	6.110
소화	소화기구	소화기의 종류, 배치, 압력 적합성		0.063
		기타 소화기구의 적합성		0.049
	옥내·외 소화전	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.139
		방수압력 적절성		0.111
		기타 소화전설비의 적절성		0.073
	자동소화설비(장치)	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.209
		가스계소화설비등의 작동상태		0.228
		헤드 및 감지기의 작동 여부		0.147
		자동 작동 및 유지관리 상태		0.176
		기타 자동소화설비의 적절성		0.142
경보	자동화재 탐지설비	감지기 설치 및 회로 감시상태		0.321
		감지기 작동 및 적응성		0.264
	음향장치	경보 소리측정 (가장 들리지 않을 만한 곳에서 측정)		0.167
	기타 경보설비	감시기능 등의 적합성		0.052
피난	피난기구	설치 및 사용의 적합성		0.134
	인명구조기구	설치 및 사용의 적합성		0.067
	기타 피난구조설비	설치 및 사용의 적합성		0.035
소화활동 ·용수	제연설비(거실, 급기가압)	송풍기, 댐퍼 등의 작동		0.091
		최소 차압 및 개방력 등의 적합성		0.098
		시스템의 적합성		0.081
	기타 소화활동설비, 용수설비	설치 및 사용의 적합성		0.033
구조	내화구조	내화구조 및 내화피복 등 상태		0.212
	마감재	외부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.068
		내부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.089
		필로티 마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.066
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 9쪽)
구획	방화구획	면적별, 층별, 용도별		0.198
		관통부 마감재 처리		0.131
		필로티 주차장 구획		0.131
		방재실, 발전기실 특수용도 등		0.119
	방화문	방화문 설치 및 관리의 적합성		0.111
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.116
		폐쇄 장애 여부		0.100
	방화셔터	방화셔터의 설치 적절성(일체형 시 출입문 포함)		0.053
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.057
		폐쇄 장애 여부		0.044
건축 피난 시설 등	계단, 복도, 출입구	유효 너비, 장애물 비치 등		0.092
	계단의 구조	계단의 구조 (특피, 피난, 직통, 옥외)		0.038
	직통 계단	직통계단 간 통로 연결 여부		0.046
		직통계단에서 거실 보행거리 적합		0.046
	주출입구	도로로 통하는 통로 확보 여부		0.020
		건물 바깥쪽으로 출구 적절성		0.020
	옥상피난	피난 가능 여부 및 비상문 자동개폐장치의 기능(옥상광장대상)		0.020
	헬리포트 (경사지붕 대피 공간)	헬리포트(대피 공간) 유지관리(피난 가능)		0.009
	양방향 피난	양방향 피난 가능 여부		0.067
		보행거리 적정 여부		0.055
	비상구	비상구 피난 가능 여부(지하 등)		0.060
	무허가	무허가 증축 등		0.070
	기타	내진 등 기타 건축피난시설 적절성		0.005
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 10쪽)
전기	전력시설(사용, 예비)	소방시설 등 적절성, 적합성		0.042
	통신시설	관제소, 송수신소, 통신소 등의 소방시설 등 적절성, 적합성		0.016
위험물 소화설비	포소화설비	수원		0.135
		가압송수장치		0.157
		약제저장탱크		0.138
		약제혼합장치		0.113
		기동장치		0.107
		전동기 제어장치		0.097
		유수, 압력검지장치		0.097
		배관 등		0.097
		포방출구		0.097
		포소화전		0.097
		연결송액구		0.075
		예비동력원		0.119
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(13쪽 중 11쪽)
라. 비상대응조직 및 교육훈련
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	2.284
공항교육훈련	일반 교육 훈련	구조, 소방직원 교육 적합성 - 초기 1주, 직무 1주, 정기 1주/2년		0.042
		연료 및 위험물취급종사자 교육, 훈련		0.036
	공항비상계획 훈련	교육훈련 시기 등 적절성 - 종합훈련(2년), 부분훈련(종합안한 해), 도상(6개월)		0.018
소방교육훈련	소방교육	소방교육 실시		0.006
	소방훈련	소방훈련 실시		0.013
비상대응조직	자위소방대	초기대응체계		0.028
		자위소방대 조직		0.063
		임무 숙지 여부		0.077
		교육훈련 실시		0.070
비상대응훈련	비상대응훈련 평가 점수(100점 만점)	비상대응조직 및 교육훈련 파트 총점 중 90퍼센트 차지		1.931
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(13쪽 중 12쪽)
마. 화재위험성평가
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1, 3, 5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	2.894
예방	플래시오버(flash over) 가능성 평가	공간(개구부, 공간크기, 가연물 적재량 등) 내 플래시오버 가능 여부		0.066
	풀(pool) 화재의 규모 및 화재 전파 가능성 평가	연료누출에 의해 발생한 풀 화재의 크기 및 복사열 예측		0.066
	방유제 용적 적정성 평가	유출 제어용으로 설치된 방유제의 용적이 안전성 확보를 위해 충분한지 평가		0.066
화재감지	열감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 열감지기의 작동 시간 계산		0.326
	연감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 연감지기의 작동 시간 계산		0.326
	교차회로로 설계된 자동화재탐지 방법의 적절성 평가	천장이 높거나, 들보와 같은 구조로 구획되어 있는 천장부에 설치되어 있는 화재감지기의 화재 탐지 시간 계산		0.325
자동소화	스프링클러 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 스프링클러의 작동 시간 계산		0.260
피난 / 대응	거주가능시간 평가	화재로 인한 실내 온도 상승 및 연기발생에 의한 가시거리 계산		0.318
	피난용량 평가	피난용량 계산		0.390
	제연 용량 적정성 평가	피난/대응에 필요한 제연/배연 성능 평가		0.318
내화구조 및 구획	기존 구조물 내화시간 적정성 평가	화재 시 구조물 온도 변화 계산		0.163
3차원 화재피난시뮬레이션	실내화재	감지기 종류/위치/등 적정성 제연적정성 화재하중 위험성평가 스프링클러설비 설계적정성 피난적정성		0.135
	실외화재	연료 누출 가능 지점이 건물과 30미터 이내에 존재할 경우, 화재위험성평가 필요, 고려되어야 하는 사항들 -연료누출지점 -연료누출량 -풀(pool) 크기 -배수로 경사 설계 -화염에 노출된 벽체가 받는 피해 -벽체의개구부(창문, 문 등)피해영향 -건물 내부화재로 이어질 경우(풀 화재에 의해 유리창이 깨지거나 복사열에 의한 건물 내부로의 2차 화재전파가 이루어질 수 있음)		0.135
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(13쪽 중 13쪽)
바. 기타
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	0.640
규정 등	공항운영규정	규정의 적합성, 수행 여부 - 공항비상계획, 항공기 구조 및 소방, 위험물 취급 절차, 자체안전점검프로그램, 교육훈련 프로그램, 안전관리시스템 등		0.072
	위험물 안전관리기준	안전관리기준 및 절차의 적합성, 수행 여부		0.038
	항공기 급유 안전조치 기준	포함되어야 할 사항 등 적합성, 수행 여부		0.019
자체점검	이동지역, 지장물	점검주기, 방법, 절차, 조치 등		0.007
	자체 안전점검	점검주기 및 내용 - 월 1회, 기록유지(12개월) 내용 - 위험물, 구조소방 등		0.019
	연료시설 및 장비 점검	점검주기 및 내용 점검주기 - 3개월, 기록유지(12개월), 검사 내용		0.029
진단 결과 개선사항	진단결과 보수‧보강 등 개선요구 사항	보수‧보강 및 개선요구 사항 등에 대한 이행 여부		0.096
외부환경위험요인	예방, 대비, 대응태세	지진 등 외부 환경 위험요인에 대한 예방, 대비, 대응 태세		0.360
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

■ 소방안전 특별관리시설물 화재예방안전진단 세부 절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제2호서식]
철도시설 화재예방안전진단 평가표
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (10쪽 중 1쪽)
1. 진단 개요
명 칭				주 소
진단기관등				진단기간
평가자	전문인력		분야					성명
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호가목의 전문인력		[ ] 소방기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 소방시설관리사					(서명 또는 인)
			[ ] 전기안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 화공안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 가스기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물기능장					(서명 또는 인)
			[ ] 건축사					(서명 또는 인)
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호나목의 전문인력		[ ] 소방					(서명 또는 인)
			[ ] 전기					(서명 또는 인)
			[ ] 화공					(서명 또는 인)
			[ ] 가스					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물					(서명 또는 인)
			[ ] 건축					(서명 또는 인)
			[ ] 교육훈련					(서명 또는 인)
2. 점수 현황
구분		“3.항목별평가표” 합계점수(A)			가중치점수 만점 (B)			배점 (C)	등급 점수(D) D=(A÷B×C)
합계					105.03			100
화재위험요인					27.32			19.0
소방계획 및 피난계획					18.07			28.6
소방시설등 유지관리					30.55			23.8
비상대응조직 및 교육훈련					11.42			14.3
화재위험성평가					14.47			9.5
기타					3.20			4.8
		등급점수(D) 합계						등급
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 2쪽)
3. 항목별 평가표
가. 화재위험요인
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	2.546
위험물	인허가	무허가 위험물 저장 취급 여부		0.275
	각 류 별 취급방법	1~6류 별 취급 주의사항		0.098
	표지 및 게시판 (연료저장시설 등 제외)	설치상태(규격, 내용 등)		0.007
	유출방지 조치 (연료저장시설 등 제외)	방유턱 등 유출방지조치		0.093
	위험물탱크	탱크 설치 기준 적합성		0.111
	용기	운반용기, 수납용기 적절성		0.026
	정기점검 등	점검 여부, 일반점검표 기록의 적정성 등		0.059
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.163
	기타 위험물 안전시설 등	환기, 배출장치, 유분리장치 등		0.059
전기	변압기	누유 등 이상 유무		0.046
	개폐기, 차단기	열화 및 손상 등		0.083
	배전반, 분전반	설치위치, 관리상태		0.059
	전선	열화, 노후, 피복손상 등		0.030
	콘센트	문어발식, 접지, 과부하(누전)차단형 설치		0.012
	전열기	관리상태(인가, 점검표)		0.007
	접지	접지 여부(종별 적합), 접지선 열화, 피복손상		0.067
	누전차단기	설치 및 정상작동 여부		0.034
	비상발전기	정기점검 여부, 연료 상태, 축전지 및 충전장치		0.104
	방폭전기설비	방폭전기설비 설치 적정		0.086
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.117
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(10쪽 중 3쪽)
가스	저장설비 등	화기와의 거리		0.141		평가점수 1 또는 5
	정압기	가스누출검지통보설비 및 이상압력통보장치 설치 및 작동상태(도시가스)		0.054
	가스용기	설치장소, 보관실 적정성 관리상태		0.065
	배관	누설, 부식 및 파손 등 여부, 미사용 배관 막음 상태, 호스 3미터 이하, “T”형으로 연결 금지		0.033
	가스누설 자동차단장치	설치 및 작동 상태		0.050
	연소기구	환기구 및 급기구, 배기통 설치 상태		0.010
	안전관리자	안전관리자 선임, 표시 등		0.064
기타	발화원 관리	주방, 보일러실 등의 안전관리		0.088
		주방후드 안전관리		0.096
		흡연 등 관리		0.091
		소량 인화성 물질 등 기타 발화원 관리		0.088
		용접, 용단 등 화기 작업 시 안전 조치 등		0.132
	가연물 관리	가연성물질 관리상태 (화재하중 관리)		0.065
	방염	방염물품 사용		0.021
	기타	폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치 및 관리상태 등 기타 화재위험 요인 발생 및 조치 사항		0.012
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 4쪽)
나. 소방계획 및 피난계획
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	3.248
경영의지 안전관리	경영자 의식	중요 정책에 소방, 안전 포함 여부 (인터뷰 등), 안전관련 규정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험요인 평가 및 조치		0.192
	안전조직	안전조직 규모, 체계, 운영, 위원회 구성 및 운영		0.317
	소방안전관리자	지위, 권한, 선임 기간, 보유자격, 임무 및 책임 인지도		0.275
	관련 서류	소방계획서(적절성, 이행), 피난계획도 및 피난안내도		0.112
	관련 행정	소방시설점검 및 조치 상태		0.139
	소방 홍보	현수막, 포스터 등 안전 홍보 실적		0.020
	안전자료 배포	자위소방대 임무카드, 실별 대피 방법 등		0.064
예산	안전 분야 투자	안전 투자 실적		0.554
소방 및 피난 계획	예방 및 완화	화재예방 및 일상적 안전관리 계획 수립 여부		0.095
	대비	자위소방대 구성 및 교육 훈련 계획 수립		0.063
	대응	초기 대응 및 피난 계획 수립 여부		0.145
	복구	복구 계획 수립		0.025
설비계획	화재감지	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 화재 감지기 선정 여부		0.099
	자동소화	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 자동소화방법 선정 여부		0.096
	방화구획	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 수직/수평 방화구획 선정 여부		0.066
	내화구조	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 내화구조 선정 여부		0.032
	피난설비 등	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 피난용량(비상구, 피난로 폭, 등) 확보 여부		0.206
재발방지대책 등 수립 및 그 이행	재난 재발방지 대책 수립	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 수립		0.193
	재난 재발방지 대책의 이행	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 이행		0.555
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 5쪽)
다. 소방시설등 유지관리
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	5.480
소화	소화기구	소화기의 종류, 배치, 압력 적합성		0.058
		기타 소화기구의 적합성		0.045
	옥내·외 소화전	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.128
		방수압력 적절성		0.102
		기타 소화전설비의 적절성		0.067
	자동소화설비(장치)	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.192
		가스계소화설비등의 작동상태		0.208
		헤드 및 감지기의 작동 여부		0.135
		자동 작동 및 유지관리 상태		0.161
		기타 자동소화설비의 적절성		0.131
경보	자동화재 탐지설비	감지기 설치 및 회로 감시상태		0.280
		감지기 작동 및 적응성		0.230
	음향장치	경보 소리측정 (가장 들리지 않을 만한 곳에서 측정)		0.146
	기타 경보설비	감시기능 등의 적합성		0.046
피난	피난기구	설치 및 사용의 적합성		0.120
	인명구조기구	설치 및 사용의 적합성		0.060
	기타 피난구조설비	설치 및 사용의 적합성		0.031
소화활동 ·용수	제연설비(거실, 급기가압)	송풍기, 댐퍼 등의 작동		0.096
		최소 차압 및 개방력 등의 적합성		0.103
		시스템의 적합성		0.085
	기타 소화활동설비, 용수설비	설치 및 사용의 적합성		0.035
구조	내화구조	내화구조 및 내화피복 등 상태		0.126
	마감재	외부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.040
		내부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.053
		필로티 마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.039
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(10쪽 중 6쪽)
구획	방화구획	면적별, 층별, 용도별		0.186
		관통부 마감재 처리		0.124
		필로티 주차장 구획		0.124
		방재실, 발전기실 특수용도 등		0.112
	방화문	방화문 설치 및 관리의 적합성		0.105
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.110
		폐쇄 장애 여부		0.095
	방화셔터	방화셔터의 설치 적절성(일체형 시 출입문 포함)		0.050
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.054
		폐쇄 장애 여부		0.041
건축 피난 시설 등	계단, 복도, 출입구	유효 너비, 장애물 비치 등		0.082
	계단의 구조	계단의 구조 (특피, 피난, 직통, 옥외)		0.034
	직통 계단	직통계단 간 통로 연결 여부		0.041
		직통계단에서 거실 보행거리 적합		0.041
	주출입구	도로로 통하는 통로 확보 여부		0.017
		건물 바깥쪽으로 출구 적절성		0.017
	옥상피난	피난 가능 여부 및 비상문 자동개폐장치의 기능(옥상광장대상)		0.018
	헬리포트 (경사지붕 대피 공간)	헬리포트(대피 공간) 유지관리(피난 가능)		0.008
	양방향 피난	양방향 피난 가능 여부		0.059
		보행거리 적정 여부		0.049
	비상구	비상구 피난 가능 여부(지하 등)		0.054
	무허가	무허가 증축 등		0.062
	기타	내진 등 기타 건축피난시설 적절성		0.005
역사 등	승강장	승강장안전문, 안전보호벽 등 화재 시 개방여부 등 적절성		0.063
		끝단의 비상 통로, 계단, 개폐시설 등의 적합성		0.054
		고상 승강장 아래 비상대피를 위한 여유 공간 여부		0.038
	역 광장	비상시 긴급차량 접근 가능 여부		0.017
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(10쪽 중 7쪽)
역사 등	피난로 및 피난설비	2방향 이상 피난로 확보		0.104
		방화 및 방연성능		0.088
		승강장과 지상을 직접 연결하는 특별피난 계단(지하3층 이하)		0.104
		터널로 통하는 진입로의 비상대피 폭 확보		0.067
		유도등(상시 점등) 및 비상조명 등 적절성		0.083
		휴대용비상조명등 설치, 유지 적절성		0.079
		공기호흡기(층별 2개 이상)의 설치, 유지 적절성		0.081
	마감재	승강장, 대합실, 복도, 계단, 통로의 마감재(불연재료)		0.083
		조립식 칸막이의 마감재(외부:불연, 내부:준불연)		0.068
		실내장식물 : 불연, 준불연, 방염		0.068
		가판대, 안내소, 공중전화부스 등 편의시설 : 불연재		0.053
	역무 자동화 설비	자동개집표기 및 비상게이트 화재 시 자동개방 여부		0.025
전기	전력시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성		0.021
	관제실	관제기능의 정상여부		0.013
		설치된 소방시설의 적합성, 적절성		0.016
		경보장치의 작동 전송 여부		0.014
	영상기록장치 등	역구내 등의 영상기록장치 정상 작동 여부		0.007
		승강장, 대합실의 영상감지장치의 자동화재탐지설비와 연동		0.010
		방송, 감시설비 등 안전설비의 기능 및 적합성		0.008
	정보통신 시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성		0.007
	신호제어 시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성		0.003
차량기지	소방시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성		0.101
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 8쪽)
라. 비상대응조직 및 교육훈련
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	2.232
교육 훈련	안전 교육	철도종사자의 안전교육 적합 여부 -6시간이상/분기(강의 및 실습)		0.044
소방교육훈련	소방교육	소방교육 실시		0.005
	소방훈련	소방훈련 실시		0.014
비상대응조직	자위소방대	초기대응체계		0.028
		자위소방대 조직		0.063
		임무 숙지 여부		0.077
		교육훈련 실시		0.070
비상대응훈련	비상대응훈련 평가 점수(100점 만점)	비상대응조직 및 교육훈련 파트 총점 중 90퍼센트 차지		1.931
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 9쪽)
마. 화재위험성평가
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1, 3, 5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	3.902
예방	플래시오버(flash over) 가능성 평가	공간(개구부, 공간크기, 가연물 적재량 등) 내 플래시오버 가능 여부		0.088
	풀(pool) 화재의 규모 및 화재 전파 가능성 평가	연료누출에 의해 발생한 풀 화재의 크기 및 복사열 예측		0.088
	방유제 용적 적정성 평가	유출 제어용으로 설치된 방유제의 용적이 안전성 확보를 위해 충분한지 평가		0.088
화재감지	열감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 열감지기의 작동 시간 계산		0.433
	연감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 연감지기의 작동 시간 계산		0.433
	교차회로로 설계된 자동화재탐지 방법의 적절성 평가	천장이 높거나, 들보와 같은 구조로 구획되어 있는 천장부에 설치되어 있는 화재감지기의 화재 탐지 시간 계산		0.433
자동소화	스프링클러 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 스프링클러의 작동 시간 계산		0.347
피난 / 대응	거주가능시간 평가	화재로 인한 실내 온도 상승 및 연기발생에 의한 가시거리 계산		0.424
	피난용량 평가	피난용량 계산		0.521
	제연 용량 적정성 평가	피난/대응에 필요한 제연/배연 성능 평가		0.424
내화구조 및 구획	기존 구조물 내화시간 적정성 평가	화재 시 구조물 온도 변화 계산		0.261
3차원 화재피난시뮬레이션	실내화재	감지기 종류/위치/등 적정성 제연적정성 화재하중 위험성평가 스프링클러설비 설계적정성 피난적정성		0.181
	실외화재	연료 누출 가능 지점이 건물과 30미터 이내에 존재할 경우, 화재위험성평가 필요, 고려되어야 하는 사항들 -연료누출지점 -연료누출량 -풀(pool) 크기 -배수로 경사 설계 -화염에 노출된 벽체가 받는 피해 -벽체의개구부(창문, 문 등)피해영향 -건물 내부화재로 이어질 경우(풀 화재에 의해 유리창이 깨지거나 복사열에 의한 건물 내부로의 2차 화재전파가 이루어질 수 있음)		0.181
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 10쪽)
바. 기타
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	0.830
규정 등	안전관리 체계 (소방부분)	철도안전 시행계획의 적합성 및 수행 여부		0.115
		안전관리 체계의 적합성 및 수행 여부		0.115
		철도시설유지관리시행계획의 적합성 및 수행 여부		0.086
자체점검	시설점검	점검의 주기, 내용, 조치 적절성 - 정기점검(시설관리자가 정함) - 정밀진단(10년경과 시 등급에 따라 6,5,4년 마다), 성능평가(5년마다) - 긴급점검(긴급 시)에 따른 조치여부		0.058
진단 결과 개선사항	진단결과 보수‧보강 등 개선요구 사항	보수‧보강 및 개선요구 사항 등에 대한 이행 여부		0.096
외부환경위험요인	예방, 대비, 대응태세	지진 등 외부 환경 위험요인에 대한 예방, 대비, 대응 태세		0.360
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

■ 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제3호서식]
도시철도시설 화재예방안전진단 평가표
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (10쪽 중 1쪽)
1. 진단 개요
명 칭				주 소
진단기관등				진단기간
평가자	전문인력		분야					성명
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호가목의 전문인력		[ ] 소방기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 소방시설관리사					(서명 또는 인)
			[ ] 전기안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 화공안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 가스기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물기능장					(서명 또는 인)
			[ ] 건축사					(서명 또는 인)
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호나목의 전문인력		[ ] 소방					(서명 또는 인)
			[ ] 전기					(서명 또는 인)
			[ ] 화공					(서명 또는 인)
			[ ] 가스					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물					(서명 또는 인)
			[ ] 건축					(서명 또는 인)
			[ ] 교육훈련					(서명 또는 인)
2. 점수 현황
구분		“3.항목별평가표” 합계점수(A)			가중치점수 만점 (B)			배점 (C)	등급 점수(D) D=(A÷B×C)
합계					105.03			100
화재위험요인					27.32			19.0
소방계획 및 피난계획					18.07			28.6
소방시설등 유지관리					30.55			23.8
비상대응조직 및 교육훈련					11.42			14.3
화재위험성평가					14.47			9.5
기타					3.20			4.8
		등급점수(D) 합계						등급
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 2쪽)
3. 항목별 평가표
가. 화재위험요인
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	2.112
위험물	인허가	무허가 위험물 저장 취급 여부		0.228
	각 류 별 취급방법	1~6류 별 취급 주의사항		0.081
	표지 및 게시판 (연료저장시설 등 제외)	설치상태(규격, 내용 등)		0.006
	유출방지 조치 (연료저장시설 등 제외)	방유턱 등 유출방지조치		0.077
	위험물탱크	탱크 설치 기준 적합성		0.092
	용기	운반용기, 수납용기 적절성		0.022
	정기점검 등	점검 여부, 일반점검표 기록의 적정성 등		0.049
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.135
	기타 위험물 안전시설 등	환기, 배출장치, 유분리장치 등		0.049
전기	변압기	누유 등 이상 유무		0.038
	개폐기, 차단기	열화 및 손상 등		0.069
	배전반, 분전반	설치위치, 관리상태		0.049
	전선	열화, 노후, 피복손상 등		0.025
	콘센트	문어발식, 접지, 과부하(누전)차단형 설치		0.010
	전열기	관리상태(인가, 점검표)		0.006
	접지	접지 여부(종별 적합), 접지선 열화, 피복손상		0.055
	누전차단기	설치 및 정상작동 여부		0.028
	비상발전기	정기점검 여부, 연료 상태, 축전지 및 충전장치		0.086
	방폭전기설비	방폭전기설비 설치 적정		0.072
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.097
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(10쪽 중 3쪽)
가스	저장설비 등	화기와의 거리		0.117		평가점수 1 또는 5
	정압기	가스누출검지통보설비 및 이상압력통보장치 설치 및 작동상태(도시가스)		0.045
	가스용기	설치장소, 보관실 적정성 관리상태		0.054
	배관	누설, 부식 및 파손 등 여부, 미사용 배관 막음 상태, 호스 3미터 이하, “T”형으로 연결 금지		0.028
	가스누설 자동차단장치	설치 및 작동 상태		0.042
	연소기구	환기구 및 급기구, 배기통 설치 상태		0.008
	안전관리자	안전관리자 선임, 표시 등		0.053
기타	발화원 관리	주방, 보일러실 등의 안전관리		0.073
		주방후드 안전관리		0.080
		흡연 등 관리		0.075
		소량 인화성 물질 등 기타 발화원 관리		0.073
		용접, 용단 등 화기 작업 시 안전 조치 등		0.109
	가연물 관리	가연성물질 관리상태 (화재하중 관리)		0.054
	방염	방염물품 사용		0.017
	기타	폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치 및 관리상태 등 기타 화재위험 요인 발생 및 조치 사항		0.010
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 4쪽)
나. 소방계획 및 피난계획
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	2.406
경영의지 안전관리	경영자 의식	중요 정책에 소방, 안전 포함 여부 (인터뷰 등), 안전관련 규정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험요인 평가 및 조치		0.128
	안전조직	안전조직 규모, 체계, 운영, 위원회 구성 및 운영		0.212
	소방안전관리자	지위, 권한, 선임 기간, 보유자격, 임무 및 책임 인지도		0.184
	관련 서류	소방계획서(적절성, 이행), 피난계획도 및 피난안내도		0.056
	관련 행정	소방시설점검 및 조치 상태		0.093
	소방 홍보	현수막, 포스터 등 안전 홍보 실적		0.013
	안전자료 배포	자위소방대 임무카드, 실별 대피 방법 등		0.043
예산	안전 분야 투자	안전 투자 실적		0.356
소방 및 피난 계획	예방 및 완화	화재예방 및 일상적 안전관리 계획 수립 여부		0.156
	대비	자위소방대 구성 및 교육 훈련 계획 수립		0.104
	대응	초기 대응 및 피난 계획 수립 여부		0.239
	복구	복구 계획 수립		0.041
설비계획	화재감지	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 화재 감지기 선정 여부		0.059
	자동소화	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 자동소화방법 선정 여부		0.057
	방화구획	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 수직/수평 방화구획 선정 여부		0.039
	내화구조	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 내화구조 선정 여부		0.019
	피난설비 등	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 피난용량(비상구, 피난로 폭, 등) 확보 여부		0.122
재발방지대책 등 수립 및 그 이행	재난 재발방지 대책 수립	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 수립		0.128
	재난 재발방지 대책의 이행	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 이행		0.357
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 5쪽)
다. 소방시설등 유지관리
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	3.588
소화	소화기구	소화기의 종류, 배치, 압력 적합성		0.040
		기타 소화기구의 적합성		0.031
	옥내·외 소화전	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.089
		방수압력 적절성		0.071
		기타 소화전설비의 적절성		0.046
	자동소화설비(장치)	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.133
		가스계소화설비등의 작동상태		0.145
		헤드 및 감지기의 작동 여부		0.094
		자동 작동 및 유지관리 상태		0.112
		기타 자동소화설비의 적절성		0.091
경보	자동화재 탐지설비	감지기 설치 및 회로 감시상태		0.187
		감지기 작동 및 적응성		0.154
	음향장치	경보 소리측정 (가장 들리지 않을 만한 곳에서 측정)		0.097
	기타 경보설비	감시기능 등의 적합성		0.031
피난	피난기구	설치 및 사용의 적합성		0.061
	인명구조기구	설치 및 사용의 적합성		0.030
	기타 피난구조설비	설치 및 사용의 적합성		0.016
소화활동 ·용수	제연설비(거실, 급기가압)	송풍기, 댐퍼 등의 작동		0.050
		최소 차압 및 개방력 등의 적합성		0.053
		시스템의 적합성		0.044
	기타 소화활동설비, 용수설비	설치 및 사용의 적합성		0.018
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(10쪽 중 6쪽)
구조	내화구조	내화구조 및 내화피복 등 상태		0.087
	마감재	외부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.028
		내부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.037
		필로티 마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.027
구획	방화구획	면적별, 층별, 용도별		0.134
		관통부 마감재 처리		0.089
		필로티 주차장 구획		0.089
		방재실, 발전기실 특수용도 등		0.081
	방화문	방화문 설치 및 관리의 적합성		0.075
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.079
		폐쇄 장애 여부		0.068
	방화셔터	방화셔터의 설치 적절성 (일체형 시 출입문 포함)		0.036
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.039
		폐쇄 장애 여부		0.030
건축 피난 시설 등	계단, 복도, 출입구	유효 너비, 장애물 비치 등		0.059
	계단의 구조	계단의 구조 (특피, 피난, 직통, 옥외)		0.024
	직통 계단	직통계단 간 통로 연결 여부		0.029
		직통계단에서 거실 보행거리 적합		0.029
	주출입구	도로로 통하는 통로 확보 여부		0.009
		건물 바깥쪽으로 출구 적절성		0.009
	옥상피난	피난 가능 여부 및 비상문 자동개폐장치의 기능(옥상광장대상)		0.013
	헬리포트 (경사지붕 대피 공간)	헬리포트(대피 공간) 유지관리(피난 가능)		0.004
	양방향 피난	양방향 피난 가능 여부		0.032
		보행거리 적정 여부		0.027
	비상구	비상구 피난 가능 여부(지하 등)		0.029
	무허가	무허가 증축 등		0.045
	기타	내진 등 기타 건축피난시설 적절성		0.003
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(10쪽 중 7쪽)
역사 등	승강장	스크린도어의 재질(불연재료 등) 및 화재 시 개방여부(수동) 등 적절성		0.144
		승강장과 지상을 직접 연결하는 특별피난 계단(지하3층 이하)		0.144
		특별피난계단의 유도등(상시 점등) 및 비상조명등 적절성		0.118
	마감재	승강장, 대합실, 복도, 계단, 통로의 마감재(불연재료)		0.072
		조립식 칸막이의 마감재(외부:불연, 내부:준불연)		0.059
		실내장식물 : 불연, 준불연, 방염		0.059
		가판대, 안내소, 공중전화부스 등 편의시설 : 불연재		0.046
전기	전력시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성		0.014
	관제실	관제기능의 정상여부		0.009
		설치된 소방시설의 적합성, 적절성		0.011
		경보장치의 작동 전송 여부		0.010
	통신설비 등	역구내, 차량정비기지 등의 영상기록장치 정상 작동 여부		0.005
		승강장, 대합실의 화상 실시간 감시 설비 기능 및 적절성(관제실, 역무실)		0.007
		화재경보 감지 지역 화상 설비(역무실)의 기능 및 적절성		0.009
		신호장치		0.005
차량기지	소방시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성		0.072
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 8쪽)
라. 비상대응조직 및 교육훈련
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	1.452
교육 훈련	안전 교육	철도종사자의 안전교육 적합 여부 -6시간이상/분기(강의 및 실습)		0.047
소방교육훈련	소방교육	소방교육 실시		0.003
	소방훈련	소방훈련 실시		0.009
비상대응조직	자위소방대	초기대응체계		0.013
		자위소방대 조직		0.028
		임무 숙지 여부		0.034
		교육훈련 실시		0.031
비상대응훈련	비상대응훈련 평가 점수(100점 만점)	비상대응조직 및 교육훈련 파트 총점 중 90퍼센트 차지		1.287
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 9쪽)
마. 화재위험성평가
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1, 3, 5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	2.928
예방	플래시오버(flash over) 가능성 평가	공간(개구부, 공간크기, 가연물 적재량 등) 내 플래시오버 가능 여부		0.066
	풀(pool) 화재의 규모 및 화재 전파 가능성 평가	연료누출에 의해 발생한 풀 화재의 크기 및 복사열 예측		0.066
	방유제 용적 적정성 평가	유출 제어용으로 설치된 방유제의 용적이 안전성 확보를 위해 충분한지 평가		0.066
화재감지	열감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 열감지기의 작동 시간 계산		0.326
	연감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 연감지기의 작동 시간 계산		0.326
	교차회로로 설계된 자동화재탐지 방법의 적절성 평가	천장이 높거나, 들보와 같은 구조로 구획되어 있는 천장부에 설치되어 있는 화재감지기의 화재 탐지 시간 계산		0.326
자동소화	스프링클러 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 스프링클러의 작동 시간 계산		0.260
피난 / 대응	거주가능시간 평가	화재로 인한 실내 온도 상승 및 연기발생에 의한 가시거리 계산		0.318
	피난용량 평가	피난용량 계산		0.390
	제연 용량 적정성 평가	피난/대응에 필요한 제연/배연 성능 평가		0.318
내화구조 및 구획	기존 구조물 내화시간 적정성 평가	화재 시 구조물 온도 변화 계산		0.196
3차원 화재피난시뮬레이션	실내화재	감지기 종류/위치/등 적정성 제연적정성 화재하중 위험성평가 스프링클러설비 설계적정성 피난적정성		0.135
	실외화재	연료 누출 가능 지점이 건물과 30미터 이내에 존재할 경우, 화재위험성평가 필요, 고려되어야 하는 사항들 -연료누출지점 -연료누출량 -풀(pool) 크기 -배수로 경사 설계 -화염에 노출된 벽체가 받는 피해 -벽체의개구부(창문, 문 등)피해영향 -건물 내부화재로 이어질 경우(풀 화재에 의해 유리창이 깨지거나 복사열에 의한 건물 내부로의 2차 화재전파가 이루어질 수 있음)		0.135
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 10쪽)
바. 기타
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	0.588
규정 등	안전관리 체계 (소방부분)	철도안전 시행계획의 적합성 및 수행 여부		0.077
		안전관리 체계의 적합성 및 수행 여부		0.077
		철도시설유지관리시행계획의 적합성 및 수행 여부		0.060
자체점검	시설점검	점검의 주기, 내용, 조치 적절성 - 정기점검(시설관리자가 정함) - 정밀진단(10년경과 시 등급에 따라 6,5,4년 마다), 성능평가(5년마다) - 긴급점검(긴급 시)에 따른 조치여부		0.039
진단 결과 개선사항	진단결과 보수‧보강 등 개선요구 사항	보수‧보강 및 개선요구 사항 등에 대한 이행 여부		0.048
외부환경위험요인	예방, 대비, 대응태세	지진 등 외부 환경 위험요인에 대한 예방, 대비, 대응 태세		0.287
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

■ 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제4호서식]
항만시설 화재예방안전진단 평가표
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (10쪽 중 1쪽)
1. 진단 개요
명 칭				주 소
진단기관등				진단기간
평가자	전문인력		분야					성명
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호가목의 전문인력		[ ] 소방기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 소방시설관리사					(서명 또는 인)
			[ ] 전기안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 화공안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 가스기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물기능장					(서명 또는 인)
			[ ] 건축사					(서명 또는 인)
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호나목의 전문인력		[ ] 소방					(서명 또는 인)
			[ ] 전기					(서명 또는 인)
			[ ] 화공					(서명 또는 인)
			[ ] 가스					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물					(서명 또는 인)
			[ ] 건축					(서명 또는 인)
			[ ] 교육훈련					(서명 또는 인)
2. 점수 현황
구분		“3.항목별평가표” 합계점수(A)			가중치점수 만점 (B)			배점 (C)	등급 점수(D) D=(A÷B×C)
합계					105.03			100
화재위험요인					27.32			19.0
소방계획 및 피난계획					18.07			28.6
소방시설등 유지관리					30.55			23.8
비상대응조직 및 교육훈련					11.42			14.3
화재위험성평가					14.47			9.5
기타					3.20			4.8
		등급점수(D) 합계						등급
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 2쪽)
3. 항목별 평가표
가. 화재위험요인
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	3.812
위험물	인허가	무허가 위험물 저장 취급 여부		0.361
	각 류 별 취급방법	1~6류 별 취급 주의사항		0.128
	표지 및 게시판 (연료저장시설 등 제외)	설치상태(규격, 내용 등)		0.011
	유출방지 조치 (연료저장시설 등 제외)	방유턱 등 유출방지조치		0.146
	위험물탱크	탱크 설치 기준 적합성		0.175
	용기	운반용기, 수납용기 적절성		0.041
	정기점검 등	점검 여부, 일반점검표 기록의 적정성 등		0.092
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.257
	기타 위험물 안전시설 등	환기, 배출장치, 유분리장치 등		0.077
전기	변압기	누유 등 이상 유무		0.082
	개폐기, 차단기	열화 및 손상 등		0.123
	배전반, 분전반	설치위치, 관리상태		0.088
	전선	열화, 노후, 피복손상 등		0.044
	콘센트	문어발식, 접지, 과부하(누전)차단형 설치		0.022
	전열기	관리상태(인가, 점검표)		0.010
	접지	접지 여부(종별 적합), 접지선 열화, 피복손상		0.118
	누전차단기	설치 및 정상작동 여부		0.050
	비상발전기	정기점검 여부, 연료 상태, 축전지 및 충전장치		0.184
	방폭전기설비	방폭전기설비 설치 적정		0.153
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.172
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(10쪽 중 3쪽)
가스	저장설비 등	화기와의 거리		0.195		평가점수 1 또는 5
	정압기	가스누출검지통보설비 및 이상압력통보장치 설치 및 작동상태(도시가스)		0.089
	가스용기	설치장소, 보관실 적정성 관리상태		0.109
	배관	누설, 부식 및 파손 등 여부, 미사용 배관 막음 상태, 호스 3미터 이하, “T”형으로 연결 금지		0.046
	가스누설 자동차단장치	설치 및 작동 상태		0.069
	연소기구	환기구 및 급기구, 배기통 설치 상태		0.017
	안전관리자	안전관리자 선임, 표시 등		0.106
기타	발화원 관리	주방, 보일러실 등의 안전관리		0.122
		주방후드 안전관리		0.133
		흡연 등 관리		0.125
		소량 인화성 물질 등 기타 발화원 관리		0.122
		용접, 용단 등 화기 작업 시 안전 조치 등		0.182
	가연물 관리	가연성물질 관리상태 (화재하중 관리)		0.107
	방염	방염물품 사용		0.035
	기타	폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치 및 관리상태 등 기타 화재위험 요인 발생 및 조치 사항		0.021
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 4쪽)
나. 소방계획 및 피난계획
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	6.076
경영의지 안전관리	경영자 의식	중요 정책에 소방, 안전 포함 여부 (인터뷰 등), 안전관련 규정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험요인 평가 및 조치		0.339
	안전조직	안전조직 규모, 체계, 운영, 위원회 구성 및 운영		0.559
	소방안전관리자	지위, 권한, 선임 기간, 보유자격, 임무 및 책임 인지도		0.485
	관련 서류	소방계획서(적절성, 이행), 피난계획도 및 피난안내도		0.236
	관련 행정	소방시설점검 및 조치 상태		0.245
	소방 홍보	현수막, 포스터 등 안전 홍보 실적		0.035
	안전자료 배포	자위소방대 임무카드, 실별 대피 방법 등		0.113
예산	안전 분야 투자	안전 투자 실적		0.961
소방 및 피난 계획	예방 및 완화	화재예방 및 일상적 안전관리 계획 수립 여부		0.281
	대비	자위소방대 구성 및 교육 훈련 계획 수립		0.188
	대응	초기 대응 및 피난 계획 수립 여부		0.430
	복구	복구 계획 수립		0.073
설비계획	화재감지	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 화재 감지기 선정 여부		0.165
	자동소화	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 자동소화방법 선정 여부		0.160
	방화구획	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 수직/수평 방화구획 선정 여부		0.110
	내화구조	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 내화구조 선정 여부		0.053
	피난설비 등	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 피난용량(비상구, 피난로 폭, 등) 확보 여부		0.343
재발방지대책 등 수립 및 그 이행	재난 재발방지 대책 수립	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 수립		0.339
	재난 재발방지 대책의 이행	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 이행		0.961
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 5쪽)
다. 소방시설등 유지관리
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	8.240
소화	소화기구	소화기의 종류, 배치, 압력 적합성		0.094
		기타 소화기구의 적합성		0.073
	옥내·외 소화전	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.206
		방수압력 적절성		0.164
		기타 소화전설비의 적절성		0.108
	자동소화설비(장치)	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.309
		가스계소화설비등의 작동상태		0.337
		헤드 및 감지기의 작동 여부		0.218
		자동 작동 및 유지관리 상태		0.260
		기타 자동소화설비의 적절성		0.211
경보	자동화재 탐지설비	감지기 설치 및 회로 감시상태		0.404
		감지기 작동 및 적응성		0.332
	음향장치	경보 소리측정 (가장 들리지 않을 만한 곳에서 측정)		0.210
	기타 경보설비	감시기능 등의 적합성		0.066
피난	피난기구	설치 및 사용의 적합성		0.216
	인명구조기구	설치 및 사용의 적합성		0.108
	기타 피난구조설비	설치 및 사용의 적합성		0.056
소화활동 ·용수	제연설비(거실, 급기가압)	송풍기, 댐퍼 등의 작동		0.210
		최소 차압 및 개방력 등의 적합성		0.225
		시스템의 적합성		0.186
	기타 소화활동설비, 용수설비	설치 및 사용의 적합성		0.076
구조	내화구조	내화구조 및 내화피복 등 상태		0.254
	마감재	외부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.081
		내부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.107
		필로티 마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.079
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(10쪽 중 6쪽)
구획	방화구획	면적별, 층별, 용도별		0.306
		관통부 마감재 처리		0.202
		필로티 주차장 구획		0.202
		방재실, 발전기실 특수용도 등		0.184
	방화문	방화문 설치 및 관리의 적합성		0.172
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.180
		폐쇄 장애 여부		0.155
	방화셔터	방화셔터의 설치 적절성(일체형 시 출입문 포함)		0.082
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.088
		폐쇄 장애 여부		0.067
건축 피난 시설 등	계단, 복도, 출입구	유효 너비, 장애물 비치 등		0.125
	계단의 구조	계단의 구조 (특피, 피난, 직통, 옥외)		0.051
	직통 계단	직통계단 간 통로 연결 여부		0.062
		직통계단에서 거실 보행거리 적합		0.062
	주출입구	도로로 통하는 통로 확보 여부		0.032
		건물 바깥쪽으로 출구 적절성		0.032
	옥상피난	피난 가능 여부 및 비상문 자동개폐장치의 기능(옥상광장대상)		0.027
	헬리포트 (경사지붕 대피 공간)	헬리포트(대피 공간) 유지관리(피난 가능)		0.014
	양방향 피난	양방향 피난 가능 여부		0.108
		보행거리 적정 여부		0.090
	비상구	비상구 피난 가능 여부(지하 등)		0.098
	무허가	무허가 증축 등		0.094
	기타	내진 등 기타 건축피난시설 적절성		0.009
기능시설	여객이용시설	화재 위험 및 대피의 용이성		0.795
지원시설	보관창고, 집배송장, 복합 화물터미널, 정비고 , 후생복지시설, 편의제공시설	화재 위험성 및 소방시설의 적절성		0.093
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(10쪽 중 7쪽)
안전시설	위험안내시설	방송, 경보설비의 기능, 화재 시 안내 가능 여부		0.067
	긴급대응시설	피난시설의 위치, 화재 시 피난 가능 여부		0.121
		피난시설 내 방송, 경보 설비의 설치, 기능		0.100
	점검	안전시설의 점검 및 조치 여부		0.032
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 8쪽)
라. 비상대응조직 및 교육훈련
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	3.168
소방교육훈련	소방교육	소방교육 실시		0.024
	소방훈련	소방훈련 실시		0.046
비상대응조직	자위소방대	초기대응체계		0.077
		자위소방대 조직		0.110
		임무 숙지 여부		0.123
		교육훈련 실시		0.150
비상대응훈련	비상대응훈련 평가 점수(100점 만점)	비상대응조직 및 교육훈련 파트 총점 중 90퍼센트 차지		2.638
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 9쪽)
마. 화재위험성평가
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1, 3, 5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	3.902
예방	플래시오버(flash over) 가능성 평가	공간(개구부, 공간크기, 가연물 적재량 등) 내 플래시오버 가능 여부		0.088
	풀(pool) 화재의 규모 및 화재 전파 가능성 평가	연료누출에 의해 발생한 풀 화재의 크기 및 복사열 예측		0.088
	방유제 용적 적정성 평가	유출 제어용으로 설치된 방유제의 용적이 안전성 확보를 위해 충분한지 평가		0.088
화재감지	열감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 열감지기의 작동 시간 계산		0.433
	연감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 연감지기의 작동 시간 계산		0.433
	교차회로로 설계된 자동화재탐지 방법의 적절성 평가	천장이 높거나, 들보와 같은 구조로 구획되어 있는 천장부에 설치되어 있는 화재감지기의 화재 탐지 시간 계산		0.433
자동소화	스프링클러 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 스프링클러의 작동 시간 계산		0.347
피난 / 대응	거주가능시간 평가	화재로 인한 실내 온도 상승 및 연기발생에 의한 가시거리 계산		0.424
	피난용량 평가	피난용량 계산		0.521
	제연 용량 적정성 평가	피난/대응에 필요한 제연/배연 성능 평가		0.424
내화구조 및 구획	기존 구조물 내화시간 적정성 평가	화재 시 구조물 온도 변화 계산		0.261
3차원 화재피난시뮬레이션	실내화재	감지기 종류/위치/등 적정성 제연적정성 화재하중 위험성평가 스프링클러설비 설계적정성 피난적정성		0.181
	실외화재	연료 누출 가능 지점이 건물과 30미터 이내에 존재할 경우, 화재위험성평가 필요, 고려되어야 하는 사항들 -연료누출지점 -연료누출량 -풀(pool) 크기 -배수로 경사 설계 -화염에 노출된 벽체가 받는 피해 -벽체의개구부(창문, 문 등)피해영향 -건물 내부화재로 이어질 경우(풀 화재에 의해 유리창이 깨지거나 복사열에 의한 건물 내부로의 2차 화재전파가 이루어질 수 있음)		0.181
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 10쪽)
바. 기타
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	0.848
항만시설 안전점검	정기안전점검 정밀안전점검 긴급안전점검	점검 실시 여부, 기간 및 기록 보존의 적절성 -정기:1회/연 -정밀:1회/6년,1회/10년 -긴급 : 관리청 판단 결과에 대한 조치 여부		0.295
진단 결과 개선사항	진단결과 보수‧보강 등 개선요구 사항	보수‧보강 및 개선요구 사항 등에 대한 이행 여부		0.193
외부환경위험요인	예방, 대비, 대응태세	지진 등 외부 환경 위험요인에 대한 예방, 대비, 대응 태세		0.360
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

■ 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제5호서식]
공동구 화재예방안전진단 평가표
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (10쪽 중 1쪽)
1. 진단 개요
명 칭				주 소
진단기관등				진단기간
평가자	전문인력		분야					성명
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호가목의 전문인력		[ ] 소방기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 소방시설관리사					(서명 또는 인)
			[ ] 전기안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 화공안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 가스기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물기능장					(서명 또는 인)
			[ ] 건축사					(서명 또는 인)
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호나목의 전문인력		[ ] 소방					(서명 또는 인)
			[ ] 전기					(서명 또는 인)
			[ ] 화공					(서명 또는 인)
			[ ] 가스					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물					(서명 또는 인)
			[ ] 건축					(서명 또는 인)
			[ ] 교육훈련					(서명 또는 인)
2. 점수 현황
구분		“3.항목별평가표” 합계점수(A)			가중치점수 만점 (B)			배점 (C)	등급 점수(D) D=(A÷B×C)
합계					105.03			100
화재위험요인					27.32			19.0
소방계획 및 피난계획					18.07			28.6
소방시설등 유지관리					30.55			23.8
비상대응조직 및 교육훈련					11.42			14.3
화재위험성평가					14.47			9.5
기타					3.20			4.8
		등급점수(D) 합계						등급
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 2쪽)
3. 항목별 평가표
가. 화재위험요인
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	5.874
위험물	인허가	무허가 위험물 저장 취급 여부		0.154
	각 류 별 취급방법	1~6류 별 취급 주의사항		0.055
	표지 및 게시판 (연료저장시설 등 제외)	설치상태(규격, 내용 등)		0.004
	유출방지 조치 (연료저장시설 등 제외)	방유턱 등 유출방지조치		0.052
	위험물탱크	탱크 설치 기준 적합성		0.062
	용기	운반용기, 수납용기 적절성		0.015
	정기점검 등	점검 여부, 일반점검표 기록의 적정성 등		0.033
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.091
	기타 위험물 안전시설 등	환기, 배출장치, 유분리장치 등		0.033
전기	변압기	누유 등 이상 유무		0.028
	개폐기, 차단기	열화 및 손상 등		0.049
	배전반, 분전반	설치위치, 관리상태		0.035
	전선	열화, 노후, 피복손상 등		0.018
	콘센트	문어발식, 접지, 과부하(누전)차단형 설치		0.007
	전열기	관리상태(인가, 점검표)		0.004
	접지	접지 여부(종별 적합), 접지선 열화, 피복손상		0.040
	누전차단기	설치 및 정상작동 여부		0.020
	비상발전기	정기점검 여부, 연료 상태, 축전지 및 충전장치		0.062
	방폭전기설비	방폭전기설비 설치 적정		0.051
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.070
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(10쪽 중 3쪽)
가스	저장설비 등	화기와의 거리		0.221		평가점수 1 또는 5
	정압기	가스누출검지통보설비 및 이상압력통보장치 설치 및 작동상태(도시가스)		0.084
	가스용기	설치장소, 보관실 적정성 관리상태		0.102
	배관	누설, 부식 및 파손 등 여부, 미사용 배관 막음 상태, 호스 3미터 이하, “T”형으로 연결 금지		0.052
	가스누설 자동차단장치	설치 및 작동 상태		0.078
	연소기구	환기구 및 급기구, 배기통 설치 상태		0.016
	안전관리자	안전관리자 선임, 표시 등		0.100
기타	발화원 관리	주방, 보일러실 등의 안전관리		0.040
		주방후드 안전관리		0.043
		흡연 등 관리		0.041
		소량 인화성 물질 등 기타 발화원 관리		0.040
		용접, 용단 등 화기 작업 시 안전 조치 등		0.059
	가연물 관리	가연성물질 관리상태 (화재하중 관리)		0.029
	방염	방염물품 사용		0.009
	기타	폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치 및 관리상태 등 기타 화재위험 요인 발생 및 조치 사항		0.006
전력 통신시설	전선로(전력) 케이블	절연물의 손상, 열화 등 절연파괴 여부		0.286
		접속부의 소음, 손상, 파열, 절연유의 누출 여부		0.286
		접속지점 접지 시설 설치 여부		0.228
	분전반	접속부분의 풀림, 부식, 오염, 발열여부		0.171
		전선 절연의 열화 또는 과열여부		0.220
		빗물 또는 습기로 인한 단락위험		0.215
	통신선로	통신선로 및 장비의 과열 등 화재 위험 여부		0.143
	피뢰설비	돌침, 피뢰도선 등 손상, 변형 및 접지의 이상 유무		0.072
고열	열수송관	균열, 손상 및 노후 상태		0.357
가스	가스관	균열, 손상 및 노후 상태		0.836
		압력안전장치, 가스누설경보기, 긴급차단장치 등 안전설비의 설치상태 및 기능		0.836
기타	수도관, 중수도관, 하수도관, 쓰레기수송관 등	균열, 손상 및 노후 상태		0.183
		화재 발생 위험 여부		0.238
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 4쪽)
나. 소방계획 및 피난계획
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	1.422
경영의지 안전관리	경영자 의식	중요 정책에 소방, 안전 포함 여부 (인터뷰 등), 안전관련 규정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험요인 평가 및 조치		0.059
	안전조직	안전조직 규모, 체계, 운영, 위원회 구성 및 운영		0.098
	소방안전관리자	지위, 권한, 선임 기간, 보유자격, 임무 및 책임 인지도		0.085
	관련 서류	소방계획서(적절성, 이행), 피난계획도 및 피난안내도		0.052
	관련 행정	소방시설점검 및 조치 상태		0.043
	소방 홍보	현수막, 포스터 등 안전 홍보 실적		0.006
	안전자료 배포	자위소방대 임무카드, 실별 대피 방법 등		0.020
예산	안전 분야 투자	안전 투자 실적		0.182
소방 및 피난 계획	예방 및 완화	화재예방 및 일상적 안전관리 계획 수립 여부		0.023
	대비	자위소방대 구성 및 교육 훈련 계획 수립		0.016
	대응	초기 대응 및 피난 계획 수립 여부		0.036
	복구	복구 계획 수립		0.006
설비계획	화재감지	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 화재 감지기 선정 여부		0.036
	자동소화	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 자동소화방법 선정 여부		0.035
	방화구획	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 수직/수평 방화구획 선정 여부		0.024
	내화구조	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 내화구조 선정 여부		0.012
	피난설비 등	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 피난용량(비상구, 피난로 폭, 등) 확보 여부		0.076
유사시 대비 계획	비상사태별 대비 계획	계획의 수립 및 시행의 적절성		0.370
재발방지대책 등 수립 및 그 이행	재난 재발방지 대책 수립	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 수립		0.060
	재난 재발방지 대책의 이행	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 이행		0.183
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 5쪽)
다. 소방시설등 유지관리
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	5.734
소화	소화기구	소화기의 종류, 배치, 압력 적합성		0.074
		기타 소화기구의 적합성		0.058
	옥내·외 소화전	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.163
		방수압력 적절성		0.130
		기타 소화전설비의 적절성		0.085
	자동소화설비(장치)	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.245
		가스계소화설비등의 작동상태		0.267
		헤드 및 감지기의 작동 여부		0.173
		자동 작동 및 유지관리 상태		0.206
		기타 자동소화설비의 적절성		0.167
경보	자동화재 탐지설비	감지기 설치 및 회로 감시상태		0.286
		감지기 작동 및 적응성		0.235
	음향장치	경보 소리측정 (가장 들리지 않을 만한 곳에서 측정)		0.148
	기타 경보설비	감시기능 등의 적합성		0.047
피난	피난기구	설치 및 사용의 적합성		0.057
	인명구조기구	설치 및 사용의 적합성		0.029
	기타 피난구조설비	설치 및 사용의 적합성		0.015
소화활동 ·용수	제연설비(거실, 급기가압)	송풍기, 댐퍼 등의 작동		0.181
		최소 차압 및 개방력 등의 적합성		0.194
		시스템의 적합성		0.160
	기타 소화활동설비, 용수설비	설치 및 사용의 적합성		0.065
구조	내화구조	내화구조 및 내화피복 등 상태		0.105
	마감재	외부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.034
		내부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.044
		필로티 마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.032
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(10쪽 중 6쪽)
구획	방화구획	면적별, 층별, 용도별		0.159
		관통부 마감재 처리		0.105
		필로티 주차장 구획		0.105
		방재실, 발전기실 특수용도 등		0.095
	방화문	방화문 설치 및 관리의 적합성		0.089
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.093
		폐쇄 장애 여부		0.080
	방화셔터	방화셔터의 설치 적절성(일체형 시 출입문 포함)		0.042
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.046
		폐쇄 장애 여부		0.035
건축 피난 시설 등	계단, 복도, 출입구	유효 너비, 장애물 비치 등		0.011
	계단의 구조	계단의 구조 (특피, 피난, 직통, 옥외)		0.005
	직통 계단	직통계단 간 통로 연결 여부		0.006
		직통계단에서 거실 보행거리 적합		0.006
	주출입구	도로로 통하는 통로 확보 여부		0.002
		건물 바깥쪽으로 출구 적절성		0.002
	옥상피난	피난 가능 여부 및 비상문 자동개폐장치의 기능(옥상광장대상)		0.002
	헬리포트 (경사지붕 대피 공간)	헬리포트(대피 공간) 유지관리(피난 가능)		0.001
	양방향 피난	양방향 피난 가능 여부		0.008
		보행거리 적정 여부		0.007
	비상구	비상구 피난 가능 여부(지하 등)		0.007
	무허가	무허가 증축 등		0.009
	기타	내진 등 기타 건축피난시설 적절성		0.002
지하구의소방시설	소화기	소화기의 종류(A3, B5,C) 적합성		0.019
		소화기 중량(7킬로그램 이하) 적합성		0.019
		출입구(환기구, 작업구) 부근 5개 이상 설치 여부		0.025
	자동소화장치	발전실(300제곱미터 미만) 등 자동소화장치 등 설치 적합성		0.117
		제어반, 분전만 마다 자동소화장치 또는 소공간 용 소화용구 설치 적합성		0.117
		케이블 접속부(절연유 포함 접속부 만) 자동소화장치 설치 적합성		0.117
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(10쪽 중 7쪽)
지하구의소방시설	자동화재탐지설비	감지기 발화지점(1미터 단위)및 온도 확인 기능 여부		0.062
		감지기 설치 위치 적합성(천장 중심부, 수직거리 30센티미터 이내)		0.049
		감지기는 먼지, 습기(방수형) 영향을 받지 않는지 여부		0.048
	유도등	출입구 피난구유도등 적합성		0.010
	연소방지설비	배관, 헤드, 살수구역, 송수구의 적합성		0.089
	연소방지재	설치위치(분기구, 인입부, 인출부, 절연유순환펌프 설치 장소, 기타 화재위험장소) 및 길이 (시험성적서 명시)의 적합성		0.074
	방화벽	닫힌 상태 또는 자동폐쇄장치의 기능 여부		0.104
		출입문(방화문) 및 관통부 마감 상태		0.107
	무선통신보조설비	무전기접속단자 설치 상태(방재실, 공동구 입구, 지상 송수구)		0.029
	통합감시시설	119상황실과의 통신상태		0.050
지하구의부대설비	전원설비	비상전원설비의 비상 시 전환 등 상태		0.072
	급배수설비	배수설비의 성능 및 기능		0.057
	조명설비	조명설비의 상태(방수형, 방폭형, 내부식성) 및 기능		0.044
	중앙통제실(중앙통제설비)	통제실의 구획 및 통제		0.093
		직원(2명이상) 및 24시간 감시 체제 이상 유무		0.095
		중앙통제설비의 상태 및 기능		0.072
		무정전전원장치의 상태 및 기능		0.088
	방재설비	이상침수경보설비, 침입감지설비의 상태 및 기능		0.023
	출입구 감시 장치	출입구, 환기구 감지장치 또는 폐쇄회로 등 상태 및 기능		0.011
		유사 시 내부 진입 잠금장치 설치 상태 및 열쇠 보관 상태		0.011
		비상통신설비(비상전화, 인터폰) 또는 무선통신설비의 상태 및 기능		0.015
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 8쪽)
라. 비상대응조직 및 교육훈련
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	2.592
소방교육훈련	소방교육	소방교육 실시		0.010
	소방훈련	소방훈련 실시		0.015
비상대응조직	자위소방대	초기대응체계		0.036
		자위소방대 조직		0.061
		임무 숙지 여부		0.056
		교육훈련 실시		0.069
비상대응훈련	비상대응훈련 평가 점수(100점 만점)	비상대응조직 및 교육훈련 파트 총점 중 90퍼센트 차지		2.110
교육훈련	소방서, 경찰서 참여 교육 훈련	교육훈련 실시 적합 여부 (비상사태 별 대비계획 수립과 적합 여부)		0.235
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 9쪽)
마. 화재위험성평가
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1, 3, 5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	2.928
예방	플래시오버(flash over) 가능성 평가	공간(개구부, 공간크기, 가연물 적재량 등) 내 플래시오버 가능 여부		0.066
	풀(pool) 화재의 규모 및 화재 전파 가능성 평가	연료누출에 의해 발생한 풀 화재의 크기 및 복사열 예측		0.066
	방유제 용적 적정성 평가	유출 제어용으로 설치된 방유제의 용적이 안전성 확보를 위해 충분한지 평가		0.066
화재감지	열감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 열감지기의 작동 시간 계산		0.326
	연감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 연감지기의 작동 시간 계산		0.326
	교차회로로 설계된 자동화재탐지 방법의 적절성 평가	천장이 높거나, 들보와 같은 구조로 구획되어 있는 천장부에 설치되어 있는 화재감지기의 화재 탐지 시간 계산		0.326
자동소화	스프링클러 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 스프링클러의 작동 시간 계산		0.260
피난 / 대응	거주가능시간 평가	화재로 인한 실내 온도 상승 및 연기발생에 의한 가시거리 계산		0.318
	피난용량 평가	피난용량 계산		0.390
	제연 용량 적정성 평가	피난/대응에 필요한 제연/배연 성능 평가		0.318
내화구조 및 구획	기존 구조물 내화시간 적정성 평가	화재 시 구조물 온도 변화 계산		0.196
3차원 화재피난시뮬레이션	실내화재	감지기 종류/위치/등 적정성 제연적정성 화재하중 위험성평가 스프링클러설비 설계적정성 피난적정성		0.135
	실외화재	연료 누출 가능 지점이 건물과 30미터 이내에 존재할 경우, 화재위험성평가 필요, 고려되어야 하는 사항들 -연료누출지점 -연료누출량 -풀(pool) 크기 -배수로 경사 설계 -화염에 노출된 벽체가 받는 피해 -벽체의개구부(창문, 문 등)피해영향 -건물 내부화재로 이어질 경우(풀 화재에 의해 유리창이 깨지거나 복사열에 의한 건물 내부로의 2차 화재전파가 이루어질 수 있음)		0.135
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 10쪽)
바. 기타
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	0.726
안전 관리	안전 및 유지 관리계획	계획의 수립 및 이행 여부(5년마다 수립)		0.058
	안전점검(정기, 정밀) 및 정밀안전진단	점검 실시 및 결과 조치 여부 (공동구 : 시설물안전법에 따른 점검)		0.039
		점검주기 적합 여부 -공동구등급 확인:B등급이상목표 -정기안전점검:A, B, C등급(1회/반기), D, E등급(3회/연) -정밀안전점검:A그룹(1회/3년), B, C그룹(1회/2년), D,기타그룹(1회/1년) -정밀안전진단:A그룹(1회/6년), B, C그룹(1회/5년), D,기타그룹(1회/4년)		0.038
	공동구협의회	협의회 구성 및 운영의 적합성		0.015
진단 결과 개선사항	진단결과 보수‧보강 등 개선요구 사항	보수‧보강 및 개선요구 사항 등에 대한 이행 여부		0.216
외부환경위험요인	예방, 대비, 대응태세	지진 등 외부 환경 위험요인에 대한 예방, 대비, 대응 태세		0.360
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

■ 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제6호서식]
천연가스 인수기지 화재예방안전진단 평가표
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (12쪽 중 1쪽)
1. 진단 개요
명 칭				주 소
진단기관등				진단기간
평가자	전문인력		분야					성명
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호가목의 전문인력		[ ] 소방기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 소방시설관리사					(서명 또는 인)
			[ ] 전기안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 화공안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 가스기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물기능장					(서명 또는 인)
			[ ] 건축사					(서명 또는 인)
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호나목의 전문인력		[ ] 소방					(서명 또는 인)
			[ ] 전기					(서명 또는 인)
			[ ] 화공					(서명 또는 인)
			[ ] 가스					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물					(서명 또는 인)
			[ ] 건축					(서명 또는 인)
			[ ] 교육훈련					(서명 또는 인)
2. 점수 현황
구분		“3.항목별평가표” 합계점수(A)			가중치점수 만점 (B)			배점 (C)	등급 점수(D) D=(A÷B×C)
합계					105.03			100
화재위험요인					27.32			19.0
소방계획 및 피난계획					18.07			28.6
소방시설등 유지관리					30.55			23.8
비상대응조직 및 교육훈련					11.42			14.3
화재위험성평가					14.47			9.5
기타					3.20			4.8
		등급점수(D) 합계						등급
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(12쪽 중 2쪽)
3. 항목별 평가표
가. 화재위험요인
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	7.266
위험물	인허가	무허가 위험물 저장 취급 여부		0.228
	각 류 별 취급방법	1~6류 별 취급 주의사항		0.081
	표지 및 게시판 (연료저장시설 등 제외)	설치상태(규격, 내용 등)		0.006
	유출방지 조치 (연료저장시설 등 제외)	방유턱 등 유출방지조치		0.077
	위험물탱크	탱크 설치 기준 적합성		0.093
	용기	운반용기, 수납용기 적절성		0.022
	정기점검 등	점검 여부, 일반점검표 기록의 적정성 등		0.049
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.136
	기타 위험물 안전시설 등	환기, 배출장치, 유분리장치 등		0.049
전기	변압기	누유 등 이상 유무		0.026
	개폐기, 차단기	열화 및 손상 등		0.046
	배전반, 분전반	설치위치, 관리상태		0.033
	전선	열화, 노후, 피복손상 등		0.017
	콘센트	문어발식, 접지, 과부하(누전)차단형 설치		0.007
	전열기	관리상태(인가, 점검표)		0.004
	접지	접지 여부(종별 적합), 접지선 열화, 피복손상		0.037
	누전차단기	설치 및 정상작동 여부		0.019
	비상발전기	정기점검 여부, 연료 상태, 축전지 및 충전장치		0.058
	방폭전기설비	방폭전기설비 설치 적정		0.048
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.065
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(12쪽 중 3쪽)
가스	저장설비 등	화기와의 거리		0.183		평가점수 1 또는 5
	정압기	가스누출검지통보설비 및 이상 압력통보장치 설치 및 작동상태 (도시가스)		0.001
	가스용기	설치장소, 보관실 적정성 관리 상태		0.081
	배관	누설, 부식 및 파손 등 여부, 미사용 배관 막음 상태, 호스 3미터 이하, “T”형으로 연결 금지		0.129
	가스누설 자동차단장치	설치 및 작동 상태		0.078
	연소기구	환기구 및 급기구, 배기통 설치 상태		0.016
	안전관리자	안전관리자 선임, 표시 등		0.085
기타	발화원 관리	주방, 보일러실 등의 안전관리		0.074
		주방후드 안전관리		0.080
		흡연 등 관리		0.076
		소량 인화성 물질 등 기타 발화원 관리		0.074
		용접, 용단 등 화기 작업 시 안전 조치 등		0.110
	가연물 관리	가연성물질 관리상태 (화재하중 관리)		0.054
	방염	방염물품 사용		0.018
	기타	폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치 및 관리상태 등 기타 화재위험 요인 발생 및 조치 사항		0.010
가스시설기준	배치기준	저장설비, 처리설비의 외면으로 부터 보호시설까지 거리(30미터이상)		0.243		평가점수 1 또는 5
		가스공급시설과 화기 취급 장소까지 거리(8미터이상)		0.243		평가점수 1 또는 5
		저장설비 처리설비는 그 외면~ 사업소경계까지 거리		0.185		평가점수 1 또는 5
		고압 가스공급시설 안전구획 내 설치 및 면적 기준 적절성		0.146
		안전구역 고압가스공급시설간의 거리(30미터이상)		0.146		평가점수 1 또는 5
		가스공급시설 외면 ~ 다른 제조소 간 거리(20미터이상)		0.146		평가점수 1 또는 5
		액화천연가스 저장탱크 외면 ~ 20만세제곱미터 이상 압축기까지 거리(30미터이상)		0.146		평가점수 1 또는 5
		안전조업 공지 확보 여부		0.156		평가점수 1,4,5
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(12쪽 중 4쪽)
가스시설기준	기초기준	내진설계 여부 및 지진에 안전한 구조인지 여부		0.219
		탱크 저부 가열 방식 (보일러 또는 전기)에 따른 화재 위험 검토		0.219
	저장설비 기준	저장탱크 간 거리(최대지름의 합의 4분의 1이상) - 물분무설비설치 시 제외		0.167		평가점수 1 또는 5
		저장탱크의 지반 침하, 변형 등		0.167
		저장탱크 외면 균열 및 콘크리트 박리 상태, 철근 부식 등 탱크 외관 및 구조물의 상태		0.171
		지하, 실내 저장탱크 설치실 내 가스폭발 방지 조치		0.171
		폭발방지장치, 액면계, 물분무장치, 방류둑, 긴급차단장치, 압력저하 방지조치의 구조, 기능 등의 적합성		0.137
		기타 저장 성능의 안정성		0.128
	가스설비 기준(발생, 기화, 정제설비)	가스설비의 재료, 구조, 강도, 성능		0.119
	배관설비 기준	배관의 재료, 부식여부		0.176
		중량, 압력, 지진의 영향으로부터 안전한 구조 여부		0.143
		누출 여부(용접부 등)		0.176
		신축 흡수 조치		0.143
		배관장치(펌프, 밸브, 압축기 등)의 절연		0.143
		배관 지하 매설 깊이 등		0.143
		수평거리 적절성		0.143
		자동차 충돌에 대한 영향 적절성		0.143
		노출배관의 적절성		0.143
		배관 옥외 공동구에 설치 시 기준(환기장치, 방폭, 신축, 관통부 조치)		0.143
		내압성능과 기밀성능		0.143
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(12쪽 중 5쪽)
가스시설기준	사고예방설비 기준	압력조정장치 기능 적절성		0.071
		가스공급시설 가스누출 검지장치 기능 적절성		0.073
		가스송출, 유입 차단 및 이송장치 기능 적절성		0.088
		정전기, 부식 방지 장치 등 기타 사고예방설비의 적절성		0.073
		배관의 감시, 제어, 누출검지, 접지 등 사고예방설비 등의 적절성		0.073
	피해저감설비 기준	누출조치 조치(500톤 이상 액상 탱크)		0.095
	부대설비 기준	액면계, 비상전력, 통신시설, 불활성가스설비, 계기실, 피뢰침 등 부대설비의 구조, 기능 등 적절성		0.048
	표시기준	탱크의 색(은색, 백색), 가스 명칭(붉은색) 표시		0.007
		경계표지, 경계책		0.013
		배관의 표시 및 색		0.007
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(12쪽 중 6쪽)
나. 소방계획 및 피난계획
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	1.200
경영의지 안전관리	경영자 의식	중요 정책에 소방, 안전 포함 여부 (인터뷰 등), 안전관련 규정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험요인 평가 및 조치		0.071
	안전조직	안전조직 규모, 체계, 운영, 위원회 구성 및 운영		0.117
	소방안전관리자	지위, 권한, 선임 기간, 보유자격, 임무 및 책임 인지도		0.102
	관련 서류	소방계획서(적절성, 이행), 피난계획도 및 피난안내도		0.041
	관련 행정	소방시설점검 및 조치 상태		0.051
	소방 홍보	현수막, 포스터 등 안전 홍보 실적		0.008
	안전자료 배포	자위소방대 임무카드, 실별 대피 방법 등		0.024
예산	안전 분야 투자	안전 투자 실적		0.205
소방 및 피난 계획	예방 및 완화	화재예방 및 일상적 안전관리 계획 수립 여부		0.035
	대비	자위소방대 구성 및 교육 훈련 계획 수립		0.023
	대응	초기 대응 및 피난 계획 수립 여부		0.054
	복구	복구 계획 수립		0.009
설비계획	화재감지	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 화재 감지기 선정 여부		0.036
	자동소화	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 자동소화방법 선정 여부		0.035
	방화구획	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 수직/수평 방화구획 선정 여부		0.024
	내화구조	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 내화구조 선정 여부		0.012
	피난설비 등	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 피난용량(비상구, 피난로 폭, 등) 확보 여부		0.076
재발방지대책 등 수립 및 그 이행	재난 재발방지 대책 수립	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 수립		0.072
	재난 재발방지 대책의 이행	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 이행		0.205
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(12쪽 중 7쪽)
다. 소방시설등 유지관리
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	15.306
소화	소화기구	소화기의 종류, 배치, 압력 적합성		0.102
		기타 소화기구의 적합성		0.079
	옥내·외 소화전	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.225
		방수압력 적절성		0.179
		기타 소화전설비의 적절성		0.118
	자동소화설비(장치)	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.337
		가스계소화설비등의 작동상태		0.368
		헤드 및 감지기의 작동 여부		0.238
		자동 작동 및 유지관리 상태		0.284
		기타 자동소화설비의 적절성		0.230
경보	자동화재 탐지설비	감지기 설치 및 회로 감시상태		0.405
		감지기 작동 및 적응성		0.333
	음향장치	경보 소리측정 (가장 들리지 않을 만한 곳에서 측정)		0.210
	기타 경보설비	감시기능 등의 적합성		0.066
피난	피난기구	설치 및 사용의 적합성		0.157
	인명구조기구	설치 및 사용의 적합성		0.078
	기타 피난구조설비	설치 및 사용의 적합성		0.041
소화활동 ·용수	제연설비(거실, 급기가압)	송풍기, 댐퍼 등의 작동		0.285
		최소 차압 및 개방력등의 적합성		0.304
		시스템의 적합성		0.251
	기타 소화활동설비, 용수설비	설치 및 사용의 적합성		0.103
구조	내화구조	내화구조 및 내화피복 등 상태		0.263
	마감재	외부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.084
		내부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.111
		필로티 마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.082
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(12쪽 중 8쪽)
구획	방화구획	면적별, 층별, 용도별		0.133
		관통부 마감재 처리		0.088
		필로티 주차장 구획		0.088
		방재실, 발전기실 특수용도 등		0.080
	방화문	방화문 설치 및 관리의 적합성		0.075
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.078
		폐쇄 장애 여부		0.068
	방화셔터	방화셔터의 설치 적절성(일체형 시 출입문 포함)		0.036
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.038
		폐쇄 장애 여부		0.029
건축 피난 시설 등	계단, 복도, 출입구	유효 너비, 장애물 비치 등		0.019
	계단의 구조	계단의 구조 (특피, 피난, 직통, 옥외)		0.008
	직통 계단	직통계단 간 통로 연결 여부		0.010
		직통계단에서 거실 보행거리 적합		0.010
	주출입구	도로로 통하는 통로 확보 여부		0.005
		건물 바깥쪽으로 출구 적절성		0.005
	옥상피난	피난 가능 여부 및 비상문 자동개폐장치의 기능(옥상광장대상)		0.004
	헬리포트 (경사지붕 대피 공간)	헬리포트(대피 공간) 유지관리(피난 가능)		0.002
	양방향 피난	양방향 피난 가능 여부		0.016
		보행거리 적정 여부		0.013
	비상구	비상구 피난 가능 여부(지하 등)		0.014
	무허가	무허가 증축 등		0.015
	기타	내진 등 기타 건축피난시설 적절성		0.001
위험물 · 가스 · 소화설비	물분무 설비	복사열 노출 방호		0.317
	수막 설비	복사열 노출 방호, 가스 기화 유발 둑, 방유제 등에 설치		0.106
	자동분말소화 설비	탱크 상부 안전밸브, 펌프, 등에서 발생할 수 있는 화재에 대비		0.423
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(12쪽 중 9쪽)
	포소화설비 (고발포, 도포에 의한 증기발생 억제)	수원		0.888
		가압송수장치		1.030
		약제저장탱크		0.930
		약제혼합장치		0.723
		기동장치		0.661
		전동기 제어장치		0.640
		유수, 압력검지장치		0.640
		배관 등		0.661
		포방출구		0.640
		포소화전		0.640
		연결송액구		0.454
		예비동력원		0.785
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(12쪽 중 10쪽)
라. 비상대응조직 및 교육훈련
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	2.494
교육 훈련	안전교육(전문교육)	교육대상, 과정, 시기 등 적절성 -안전관리책임자, 안전관리원, 안전점검원(신규6개월, 3년마다)		0.037
소방교육훈련	소방교육	소방교육 실시		0.022
	소방훈련	소방훈련 실시		0.051
비상대응조직	자위소방대	초기대응체계		0.039
		자위소방대 조직		0.078
		임무 숙지 여부		0.078
		교육훈련 실시		0.078
비상대응훈련	비상대응훈련 평가 점수(100점 만점)	비상대응조직 및 교육훈련 파트 총점 중 90퍼센트 차지		2.111
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(12쪽 중 11쪽)
마. 화재위험성평가
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1, 3, 5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	9.714
예방	플래시오버(flash over) 가능성 평가	공간(개구부, 공간크기, 가연물 적재량 등) 내 플래시오버 가능 여부		0.175
	풀(pool) 화재의 규모 및 화재 전파 가능성 평가	연료누출에 의해 발생한 풀 화재의 크기 및 복사열 예측		0.220
	방유제 용적 적정성 평가	유출 제어용으로 설치된 방유제의 용적이 안전성 확보를 위해 충분한지 평가		0.220
화재감지	열감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 열감지기의 작동 시간 계산		1.085
	연감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 연감지기의 작동 시간 계산		1.085
	교차회로로 설계된 자동화재탐지 방법의 적절성 평가	천장이 높거나, 들보와 같은 구조로 구획되어 있는 천장부에 설치되어 있는 화재감지기의 화재 탐지 시간 계산		1.085
자동소화	스프링클러 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 스프링클러의 작동 시간 계산		0.866
피난 / 대응	거주가능시간 평가	화재로 인한 실내 온도 상승 및 연기발생에 의한 가시거리 계산		1.060
	피난용량 평가	피난용량 계산		1.304
	제연 용량 적정성 평가	피난/대응에 필요한 제연/배연 성능 평가		1.060
내화구조 및 구획	기존 구조물 내화시간 적정성 평가	화재 시 구조물 온도 변화 계산		0.652
3차원 화재피난시뮬레이션	실내화재	감지기 종류/위치/등 적정성 제연적정성 화재하중 위험성평가 스프링클러설비 설계적정성 피난적정성		0.451
	실외화재	연료 누출 가능 지점이 건물과 30미터 이내에 존재할 경우, 화재위험성평가 필요, 고려되어야 하는 사항들 -연료누출지점 -연료누출량 -풀(pool) 크기 -배수로 경사 설계 -화염에 노출된 벽체가 받는 피해 -벽체의개구부(창문, 문 등)피해영향 -건물 내부화재로 이어질 경우(풀 화재에 의해 유리창이 깨지거나 복사열에 의한 건물 내부로의 2차 화재전파가 이루어질 수 있음)		0.451
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(12쪽 중 12쪽)
바. 기타
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	0.968
규정 등	안전관리규정	안전관리규정의 적절성		0.093
		안전관리규정 실시기록의 작성, 보존(3년) 여부		0.058
안전관리자	안전관리자 등 (안전관리총괄자, 부총괄자, 책임자, 안전관리원, 안전점검원)	조직, 인원, 자격, 경력의 적절성		0.079
		업무수행의 적절성		0.079
		대리자 지정 및 직무 대행의 적절성		0.058
	정기검사 수시검사	정기검사, 수시검사의 적절성		0.030
		검사 결과 조치 여부		0.030
	정밀안전진단 안전성평가	진단 및 평가 실시, 시기 등 적절성 -정밀안전진단 : 가스공급시설[15년 지난날이 속하는 해 및 이후 매5년], 액화천연가스저장탱크(5년 지난날의 연도에 1회,15년 지난날이 속하는 해 및 매5년) -안전성평가 : 가스공급시설[설치 후 매5년] 진단 및 평가결과 조치 여부		0.024
	탱크의 기초	침하상태의 정기 점검 여부		0.041
	물분무장치	이상 작동 확인 및 기록유지(매월 1회)		0.005
	긴급차단장치	누출검사와 작동검사 실시 여부(연1회)		0.009
	비상전력	정기 검사 여부 및 결과		0.018
	가스누출경보기	작동상황 점검(주1회)		0.013
진단 결과 개선사항	진단결과 보수‧보강 등 개선요구 사항	보수‧보강 및 개선요구 사항 등에 대한 이행 여부		0.072
외부환경위험요인	예방, 대비, 대응태세	지진 등 외부 환경 위험요인에 대한 예방, 대비, 대응 태세		0.359
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

■ 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제7호서식]
가스공급시설 화재예방안전진단 평가표
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (12쪽 중 1쪽)
1. 진단 개요
명 칭				주 소
진단기관등				진단기간
평가자	전문인력		분야					성명
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호가목의 전문인력		[ ] 소방기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 소방시설관리사					(서명 또는 인)
			[ ] 전기안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 화공안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 가스기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물기능장					(서명 또는 인)
			[ ] 건축사					(서명 또는 인)
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호나목의 전문인력		[ ] 소방					(서명 또는 인)
			[ ] 전기					(서명 또는 인)
			[ ] 화공					(서명 또는 인)
			[ ] 가스					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물					(서명 또는 인)
			[ ] 건축					(서명 또는 인)
			[ ] 교육훈련					(서명 또는 인)
2. 점수 현황
구분		“3.항목별평가표” 합계점수(A)			가중치점수 만점 (B)			배점 (C)	등급 점수(D) D=(A÷B×C)
합계					105.03			100
화재위험요인					27.32			19.0
소방계획 및 피난계획					18.07			28.6
소방시설등 유지관리					30.55			23.8
비상대응조직 및 교육훈련					11.42			14.3
화재위험성평가					14.47			9.5
기타					3.20			4.8
		등급점수(D) 합계						등급
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(12쪽 중 2쪽)
3. 항목별 평가표
가. 화재위험요인
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	7.266
위험물	인허가	무허가 위험물 저장 취급 여부		0.228
	각 류 별 취급방법	1~6류 별 취급 주의사항		0.081
	표지 및 게시판 (연료저장시설 등 제외)	설치상태(규격, 내용 등)		0.006
	유출방지 조치 (연료저장시설 등 제외)	방유턱 등 유출방지조치		0.077
	위험물탱크	탱크 설치 기준 적합성		0.093
	용기	운반용기, 수납용기 적절성		0.022
	정기점검 등	점검 여부, 일반점검표 기록의 적정성 등		0.049
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.136
	기타 위험물 안전시설 등	환기, 배출장치, 유분리장치 등		0.049
전기	변압기	누유 등 이상 유무		0.026
	개폐기, 차단기	열화 및 손상 등		0.046
	배전반, 분전반	설치위치, 관리상태		0.033
	전선	열화, 노후, 피복손상 등		0.017
	콘센트	문어발식, 접지, 과부하(누전)차단형 설치		0.007
	전열기	관리상태(인가, 점검표)		0.004
	접지	접지 여부(종별 적합), 접지선 열화, 피복손상		0.037
	누전차단기	설치 및 정상작동 여부		0.019
	비상발전기	정기점검 여부, 연료 상태, 축전지 및 충전장치		0.058
	방폭전기설비	방폭전기설비 설치 적정		0.048
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.065
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(12쪽 중 3쪽)
가스	저장설비 등	화기와의 거리		0.183		평가점수 1 또는 5
	정압기	가스누출검지통보설비 및 이상압력통보장치 설치 및 작동상태(도시가스)		0.001
	가스용기	설치장소, 보관실 적정성 관리상태		0.081
	배관	누설, 부식 및 파손 등 여부, 미사용 배관 막음 상태, 호스 3미터 이하, “T”형으로 연결 금지		0.129
	가스누설 자동차단장치	설치 및 작동 상태		0.078
	연소기구	환기구 및 급기구, 배기통 설치 상태		0.016
	안전관리자	안전관리자 선임, 표시 등		0.085
기타	발화원 관리	주방, 보일러실 등의 안전관리		0.074
		주방후드 안전관리		0.080
		흡연 등 관리		0.076
		소량 인화성 물질 등 기타 발화원 관리		0.074
		용접, 용단 등 화기 작업 시 안전 조치 등		0.110
	가연물 관리	가연성물질 관리상태 (화재하중 관리)		0.054
	방염	방염물품 사용		0.018
	기타	폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치 및 관리상태 등 기타 화재위험 요인 발생 및 조치 사항		0.010
가스시설기준	배치기준	저장설비, 처리설비의 외면으로 부터 보호시설까지 거리(30미터이상)		0.243		평가점수 1 또는 5
		가스공급시설과 화기 취급 장소까지 거리(8미터이상)		0.243		평가점수 1 또는 5
		저장설비 처리설비는 그 외면~ 사업소경계까지 거리		0.185		평가점수 1 또는 5
		고압 가스공급시설 안전구획 내 설치 및 면적 기준 적절성		0.146
		안전구역 고압가스공급시설간의 거리(30미터이상)		0.146		평가점수 1 또는 5
		가스공급시설 외면 ~ 다른 제조소 간 거리(20미터이상)		0.146		평가점수 1 또는 5
		액화천연가스 저장탱크 외면 ~ 20만세제곱미터 이상 압축기까지 거리(30미터이상)		0.146		평가점수 1 또는 5
		안전조업 공지 확보 여부		0.156		평가점수 1,4,5
	기초기준	내진설계 여부 및 지진에 안전한 구조인지 여부		0.219
		탱크 저부 가열 방식 (보일러 또는 전기)에 따른 화재 위험 검토		0.219
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(12쪽 중 4쪽)
가스시설기준	저장설비 기준	저장탱크 간 거리(최대지름의 합의 4분의 1이상) - 물분무설비설치 시 제외		0.167		평가점수 1 또는 5
		저장탱크의 지반 침하, 변형 등		0.167
		저장탱크 외면 균열 및 콘크리트 박리 상태, 철근 부식 등 탱크 외관 및 구조물의 상태		0.171
		지하, 실내 저장탱크 설치실 내 가스폭발 방지 조치		0.171
		폭발방지장치, 액면계, 물분무장치, 방류둑, 긴급차단장치, 압력저하 방지조치의 구조, 기능 등의 적합성		0.137
		기타 저장 성능의 안정성		0.128
	가스설비 기준(발생, 기화, 정제설비)	가스설비의 재료, 구조, 강도, 성능		0.119
	배관설비 기준	배관의 재료, 부식여부		0.176
		중량, 압력, 지진의 영향으로부터 안전한 구조 여부		0.143
		누출 여부(용접부 등)		0.176
		신축 흡수 조치		0.143
		배관장치(펌프, 밸브, 압축기 등)의 절연		0.143
		배관 지하 매설 깊이 등		0.143
		수평거리 적절성		0.143
		자동차 충돌에 대한 영향 적절성		0.143
		노출배관의 적절성		0.143
		배관 옥외 공동구에 설치 시 기준(환기장치, 방폭, 신축, 관통부 조치)		0.143
		내압성능과 기밀성능		0.143
	사고예방설비 기준	압력조정장치 기능 적절성		0.071
		가스공급시설 가스누출 검지장치 기능 적절성		0.073
		가스송출, 유입 차단 및 이송장치 기능 적절성		0.088
		정전기, 부식 방지 장치 등 기타 사고예방설비의 적절성		0.073
		배관의 감시, 제어, 누출검지, 접지 등 사고예방설비 등의 적절성		0.073
	피해저감설비 기준	누출조치 조치(500톤 이상 액상 탱크)		0.095
	부대설비 기준	액면계, 비상전력, 통신시설, 불활성가스설비, 계기실, 피뢰침 등 부대설비의 구조, 기능 등 적절성		0.048
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(12쪽 중 5쪽)
가스시설기준	표시기준	탱크의 색(은색, 백색), 가스 명칭(붉은색) 표시		0.007
		경계표지, 경계책		0.013
		배관의 표시 및 색		0.007
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(12쪽 중 6쪽)
나. 소방계획 및 피난계획
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	1.200
경영의지 안전관리	경영자 의식	중요 정책에 소방, 안전 포함 여부 (인터뷰 등), 안전관련 규정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험요인 평가 및 조치		0.071
	안전조직	안전조직 규모, 체계, 운영, 위원회 구성 및 운영		0.117
	소방안전관리자	지위, 권한, 선임 기간, 보유자격, 임무 및 책임 인지도		0.102
	관련 서류	소방계획서(적절성, 이행), 피난계획도 및 피난안내도		0.041
	관련 행정	소방시설점검 및 조치 상태		0.051
	소방 홍보	현수막, 포스터 등 안전 홍보 실적		0.008
	안전자료 배포	자위소방대 임무카드, 실별 대피 방법 등		0.024
예산	안전 분야 투자	안전 투자 실적		0.205
소방 및 피난 계획	예방 및 완화	화재예방 및 일상적 안전관리 계획 수립 여부		0.035
	대비	자위소방대 구성 및 교육 훈련 계획 수립		0.023
	대응	초기 대응 및 피난 계획 수립 여부		0.054
	복구	복구 계획 수립		0.009
설비계획	화재감지	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 화재 감지기 선정 여부		0.036
	자동소화	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 자동소화방법 선정 여부		0.035
	방화구획	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 수직/수평 방화구획 선정 여부		0.024
	내화구조	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 내화구조 선정 여부		0.012
	피난설비 등	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 피난용량(비상구, 피난로 폭, 등) 확보 여부		0.076
재발방지대책 등 수립 및 그 이행	재난 재발방지 대책 수립	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 수립		0.072
	재난 재발방지 대책의 이행	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 이행		0.205
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(12쪽 중 7쪽)
다. 소방시설등 유지관리
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	15.306
소화	소화기구	소화기의 종류, 배치, 압력 적합성		0.102
		기타 소화기구의 적합성		0.079
	옥내·외 소화전	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.225
		방수압력 적절성		0.179
		기타 소화전설비의 적절성		0.118
	자동소화설비(장치)	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.337
		가스계소화설비등의 작동상태		0.368
		헤드 및 감지기의 작동 여부		0.238
		자동 작동 및 유지관리 상태		0.284
		기타 자동소화설비의 적절성		0.230
경보	자동화재 탐지설비	감지기 설치 및 회로 감시상태		0.405
		감지기 작동 및 적응성		0.333
	음향장치	경보 소리측정 (가장 들리지 않을 만한 곳에서 측정)		0.210
	기타 경보설비	감시기능 등의 적합성		0.066
피난	피난기구	설치 및 사용의 적합성		0.157
	인명구조기구	설치 및 사용의 적합성		0.078
	기타 피난구조설비	설치 및 사용의 적합성		0.041
소화활동 ·용수	제연설비(거실, 급기가압)	송풍기, 댐퍼 등의 작동		0.285
		최소 차압 및 개방력 등의 적합성		0.304
		시스템의 적합성		0.251
	기타 소화활동설비, 용수설비	설치 및 사용의 적합성		0.103
구조	내화구조	내화구조 및 내화피복 등 상태		0.263
	마감재	외부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.084
		내부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.111
		필로티 마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.082
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(12쪽 중 8쪽)
구획	방화구획	면적별, 층별, 용도별		0.133
		관통부 마감재 처리		0.088
		필로티 주차장 구획		0.088
		방재실, 발전기실 특수용도 등		0.080
	방화문	방화문 설치 및 관리의 적합성		0.075
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.078
		폐쇄 장애 여부		0.068
	방화셔터	방화셔터의 설치 적절성(일체형 시 출입문 포함)		0.036
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.038
		폐쇄 장애 여부		0.029
건축 피난 시설 등	계단, 복도, 출입구	유효 너비, 장애물 비치 등		0.019
	계단의 구조	계단의 구조 (특피, 피난, 직통, 옥외)		0.008
	직통 계단	직통계단 간 통로 연결 여부		0.010
		직통계단에서 거실 보행거리 적합		0.010
	주출입구	도로로 통하는 통로 확보 여부		0.005
		건물 바깥쪽으로 출구 적절성		0.005
	옥상피난	피난 가능 여부 및 비상문 자동개폐장치의 기능(옥상광장대상)		0.004
	헬리포트 (경사지붕 대피 공간)	헬리포트(대피 공간) 유지관리(피난 가능)		0.002
	양방향 피난	양방향 피난 가능 여부		0.016
		보행거리 적정 여부		0.013
	비상구	비상구 피난 가능 여부(지하 등)		0.014
	무허가	무허가 증축 등		0.015
	기타	내진 등 기타 건축피난시설 적절성		0.001
위험물 · 가스 · 소화설비	물분무 설비	복사열 노출 방호		0.317
	수막 설비	복사열 노출 방호, 가스 기화 유발 둑, 방유제 등에 설치		0.106
	자동분말소화 설비	탱크 상부 안전밸브, 펌프, 등에서 발생할 수 있는 화재에 대비		0.423
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(12쪽 중 9쪽)
	포소화설비 (고발포, 도포에 의한 증기발생 억제)	수원		0.888
		가압송수장치		1.030
		약제저장탱크		0.930
		약제혼합장치		0.723
		기동장치		0.661
		전동기 제어장치		0.640
		유수, 압력검지장치		0.640
		배관 등		0.661
		포방출구		0.640
		포소화전		0.640
		연결송액구		0.454
		예비동력원		0.785
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(12쪽 중 10쪽)
라. 비상대응조직 및 교육훈련
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	2.494
교육 훈련	안전교육(전문교육)	교육대상, 과정, 시기 등 적절성 -안전관리책임자, 안전관리원, 안전점검원(신규6개월, 3년마다)		0.037
소방교육훈련	소방교육	소방교육 실시		0.022
	소방훈련	소방훈련 실시		0.051
비상대응조직	자위소방대	초기대응체계		0.039
		자위소방대 조직		0.078
		임무 숙지 여부		0.078
		교육훈련 실시		0.078
비상대응훈련	비상대응훈련 평가 점수(100점 만점)	비상대응조직 및 교육훈련 파트 총점 중 90퍼센트 차지		2.111
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(12쪽 중 11쪽)
마. 화재위험성평가
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1, 3, 5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	9.714
예방	플래시오버(flash over) 가능성 평가	공간(개구부, 공간크기, 가연물 적재량 등) 내 플래시오버 가능 여부		0.175
	풀(pool) 화재의 규모 및 화재 전파 가능성 평가	연료누출에 의해 발생한 풀 화재의 크기 및 복사열 예측		0.220
	방유제 용적 적정성 평가	유출 제어용으로 설치된 방유제의 용적이 안전성 확보를 위해 충분한지 평가		0.220
화재감지	열감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 열감지기의 작동 시간 계산		1.085
	연감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 연감지기의 작동 시간 계산		1.085
	교차회로로 설계된 자동화재탐지 방법의 적절성 평가	천장이 높거나, 들보와 같은 구조로 구획되어 있는 천장부에 설치되어 있는 화재감지기의 화재 탐지 시간 계산		1.085
자동소화	스프링클러 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 스프링클러의 작동 시간 계산		0.866
피난 / 대응	거주가능시간 평가	화재로 인한 실내 온도 상승 및 연기발생에 의한 가시거리 계산		1.060
	피난용량 평가	피난용량 계산		1.304
	제연 용량 적정성 평가	피난/대응에 필요한 제연/배연 성능 평가		1.060
내화구조 및 구획	기존 구조물 내화시간 적정성 평가	화재 시 구조물 온도 변화 계산		0.652
3차원 화재피난시뮬레이션	실내화재	감지기 종류/위치/등 적정성 제연적정성 화재하중 위험성평가 스프링클러설비 설계적정성 피난적정성		0.451
	실외화재	연료 누출 가능 지점이 건물과 30미터 이내에 존재할 경우, 화재위험성평가 필요, 고려되어야 하는 사항들 -연료누출지점 -연료누출량 -풀(pool) 크기 -배수로 경사 설계 -화염에 노출된 벽체가 받는 피해 -벽체의개구부(창문, 문 등)피해영향 -건물 내부화재로 이어질 경우(풀 화재에 의해 유리창이 깨지거나 복사열에 의한 건물 내부로의 2차 화재전파가 이루어질 수 있음)		0.451
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(12쪽 중 12쪽)
바. 기타
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	0.968
규정 등	안전관리규정	안전관리규정의 적절성		0.093
		안전관리규정 실시기록의 작성, 보존(3년) 여부		0.058
안전관리자	안전관리자 등 (안전관리총괄자, 부총괄자, 책임자, 안전관리원, 안전점검원)	조직, 인원, 자격, 경력의 적절성		0.079
		업무수행의 적절성		0.079
		대리자 지정 및 직무 대행의 적절성		0.058
	정기검사 수시검사	정기검사, 수시검사의 적절성		0.030
		검사 결과 조치 여부		0.030
	정밀안전진단 안전성평가	진단 및 평가 실시, 시기 등 적절성 -정밀안전진단 : 가스공급시설[15년 지난날이 속하는 해 및 이후 매5년], 액화천연가스저장탱크(5년 지난날의 연도에 1회,15년 지난날이 속하는 해 및 매5년) -안전성평가 : 가스공급시설[설치 후 매5년] 진단 및 평가결과 조치 여부		0.024
	탱크의 기초	침하상태의 정기 점검 여부		0.041
	물분무장치	이상 작동 확인 및 기록유지(매월 1회)		0.005
	긴급차단장치	누출검사와 작동검사 실시 여부(연1회)		0.009
	비상전력	정기 검사 여부 및 결과		0.018
	가스누출경보기	작동상황 점검(주1회)		0.013
진단 결과 개선사항	진단결과 보수‧보강 등 개선요구 사항	보수‧보강 및 개선요구 사항 등에 대한 이행 여부		0.072
외부환경위험요인	예방, 대비, 대응태세	지진 등 외부 환경 위험요인에 대한 예방, 대비, 대응 태세		0.359
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

■ 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제8호서식]
발전소 화재예방안전진단 평가표
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (13쪽 중 1쪽)
1. 진단 개요
명 칭				주 소
진단기관등				진단기간
평가자	전문인력		분야					성명
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호가목의 전문인력		[ ] 소방기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 소방시설관리사					(서명 또는 인)
			[ ] 전기안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 화공안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 가스기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물기능장					(서명 또는 인)
			[ ] 건축사					(서명 또는 인)
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호나목의 전문인력		[ ] 소방					(서명 또는 인)
			[ ] 전기					(서명 또는 인)
			[ ] 화공					(서명 또는 인)
			[ ] 가스					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물					(서명 또는 인)
			[ ] 건축					(서명 또는 인)
			[ ] 교육훈련					(서명 또는 인)
2. 점수 현황
구분		“3.항목별평가표” 합계점수(A)			가중치점수 만점 (B)			배점 (C)	등급 점수(D) D=(A÷B×C)
합계					105.03			100
화재위험요인					27.32			19.0
소방계획 및 피난계획					18.07			28.6
소방시설등 유지관리					30.55			23.8
비상대응조직 및 교육훈련					11.42			14.3
화재위험성평가					14.47			9.5
기타					3.20			4.8
		등급점수(D) 합계						등급
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(13쪽 중 2쪽)
3. 항목별 평가표
가. 화재위험요인
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	1.734
위험물	인허가	무허가 위험물 저장 취급 여부		0.013
	각 류 별 취급방법	1~6류 별 취급 주의사항		0.004
	표지 및 게시판 (연료저장시설 등 제외)	설치상태(규격, 내용 등)		0.001
	유출방지 조치 (연료저장시설 등 제외)	방유턱 등 유출방지조치		0.006
	위험물탱크	탱크 설치 기준 적합성		0.008
	용기	운반용기, 수납용기 적절성		0.002
	정기점검 등	점검 여부, 일반점검표 기록의 적정성 등		0.004
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.011
	기타 위험물 안전시설 등	환기, 배출장치, 유분리장치 등		0.003
전기	변압기	누유 등 이상 유무		0.004
	개폐기, 차단기	열화 및 손상 등		0.005
	배전반, 분전반	설치위치, 관리상태		0.003
	전선	열화, 노후, 피복손상 등		0.003
	콘센트	문어발식, 접지, 과부하(누전)차단형 설치		0.002
	전열기	관리상태(인가, 점검표)		0.001
	접지	접지 여부(종별 적합), 접지선 열화, 피복손상		0.006
	누전차단기	설치 및 정상작동 여부		0.002
	비상발전기	정기점검 여부, 연료 상태, 축전지 및 충전장치		0.009
	방폭전기설비	방폭전기설비 설치 적정		0.007
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.007
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 3쪽)
가스	저장설비 등	화기와의 거리		0.017		평가점수 1 또는 5
	정압기	가스누출검지통보설비 및 이상압력통보장치 설치 및 작동상태(도시가스)		0.010
	가스용기	설치장소, 보관실 적정성 관리상태		0.012
	배관	누설, 부식 및 파손 등 여부, 미사용 배관 막음 상태, 호스 3미터 이하, “T”형으로 연결 금지		0.004
	가스누설 자동차단장치	설치 및 작동 상태		0.006
	연소기구	환기구 및 급기구, 배기통 설치 상태		0.002
	안전관리자	안전관리자 선임, 표시 등		0.012
기타	발화원 관리	주방, 보일러실 등의 안전관리		0.006
		주방후드 안전관리		0.006
		흡연 등 관리		0.006
		소량 인화성 물질 등 기타 발화원 관리		0.006
		용접, 용단 등 화기 작업 시 안전 조치 등		0.009
	가연물 관리	가연성물질 관리상태 (화재하중 관리)		0.006
	방염	방염물품 사용		0.002
	기타	폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치 및 관리상태 등 기타 화재위험 요인 발생 및 조치 사항		0.002
위험물 제조소등	위치·구조 및 설비기준	안전거리 확보여부		0.058		평가점수 1 또는 5
		보유공지		0.058
		건축물		0.058
		환기설비, 배출설비		0.058
		방유턱, 유출방지조치, 지반면		0.058
		집유설비, 배수구, 유분리 장치		0.058
		위험물 취급설비		0.058
		배관, 밸브 등		0.058
		펌프설비 등		0.058
		전기설비		0.058
		제어장치 등		0.058
		피뢰설비		0.058
		표지, 게시판		0.058
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 4쪽)
위험물 제조소등	탱크의 상태	외형		0.029
		배수관 등		0.029
		노즐 맨홀 등		0.029
		접지		0.029
		윈드가드(wind guard) 및 계단		0.029
		통기관		0.029
		안전장치, 계측장치		0.029
		방유제		0.029
		누설여부 (누설검지관 등)		0.029
		주입구		0.029
발전소 등	특수가연물	특수가연물 저장, 취급 상태 -품명별구별 -높이10미터이하, 바닥면적50제곱미터이하적재, 1미터이상이격등		0.021
		표지 설치 적정 여부(품명, 최대수량, 화기취급 금지)		0.021
		살수설비 또는 대형소화기 설치 여부		0.021
	발화원	공정 설비 및 건물 내 분진, 먼지 등의 청소상태		0.021
		가연성 분진(분체) 등 체류 여부 및 집진/환기설비 적정 여부		0.021
		덕트(필터) 및 배기 팬의 청결 상태		0.021
		자연발화 발생 가능 여부		0.021
		정전기 방지 장치 등 적정여부		0.021
		전기불꽃, 마찰열, 복사열 등 점화원 여부		0.021
		알코올, 신나 등 인화성 액체(용제)의 저장, 취급 상태		0.021
		위험물질은 작업장 외의 별도의 장소에 보관(필요한 양만 작업장 내 보관)		0.021
		저장/취급 물질의 반응/폭발 여부		0.021
		기타 공정 중 발화원과 화재요인으로 작용할 요소의 유무		0.021
	전기공급시설	전기설비의 접지		0.021
		고압·특고압 전기기계기구의 이격		0.021
		과전류·지락에 대한 보호		0.021
		발전소 등의 표지 및 방호시설		0.021
		수소냉각식 발전기 검지기능 정상여부		0.021
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 5쪽)
발전소 등	전기사용시설	전기저장장치의 화재·폭발 방지 등		0.021
		분진·가연성 가스 등이 있는 장소의 화재방호		0.021
	발전용 화력설비	액화가스 연료연소설비의 누설 방호 및 정전기 제거 조치		0.021
		연료 가스 누설 방호 조치		0.021
		가스화로 설비의 누설 방호 및 정전기 제거 조치		0.021
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(13쪽 중 6쪽)
나. 소방계획 및 피난계획
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	6.128
경영의지 안전관리	경영자 의식	중요 정책에 소방, 안전 포함 여부 (인터뷰 등), 안전관련 규정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험요인 평가 및 조치		0.357
	안전조직	안전조직 규모, 체계, 운영, 위원회 구성 및 운영		0.588
	소방안전관리자	지위, 권한, 선임 기간, 보유자격, 임무 및 책임 인지도		0.511
	관련 서류	소방계획서(적절성, 이행), 피난계획도 및 피난안내도		0.311
	관련 행정	소방시설점검 및 조치 상태		0.257
	소방 홍보	현수막, 포스터 등 안전 홍보 실적		0.038
	안전자료 배포	자위소방대 임무카드, 실별 대피 방법 등		0.118
예산	안전 분야 투자	안전 투자 실적		1.029
소방 및 피난 계획	예방 및 완화	화재예방 및 일상적 안전관리 계획 수립 여부		0.176
	대비	자위소방대 구성 및 교육 훈련 계획 수립		0.117
	대응	초기 대응 및 피난 계획 수립 여부		0.269
	복구	복구 계획 수립		0.047
설비계획	화재감지	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 화재 감지기 선정 여부		0.183
	자동소화	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 자동소화방법 선정 여부		0.177
	방화구획	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 수직/수평 방화구획 선정 여부		0.122
	내화구조	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 내화구조 선정 여부		0.059
	피난설비 등	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 피난용량(비상구, 피난로 폭, 등) 확보 여부		0.381
재발방지대책 등 수립 및 그 이행	재난 재발방지 대책 수립	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 수립		0.358
	재난 재발방지 대책의 이행	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 이행		1.030
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(13쪽 중 7쪽)
다. 소방시설등 유지관리
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	14.756
소화	소화기구	소화기의 종류, 배치, 압력 적합성		0.113
		기타 소화기구의 적합성		0.087
	옥내·외 소화전	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.248
		방수압력 적절성		0.197
		기타 소화전설비의 적절성		0.130
	자동소화설비(장치)	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.372
		가스계소화설비등의 작동상태		0.406
		헤드 및 감지기의 작동 여부		0.262
		자동 작동 및 유지관리 상태		0.313
		기타 자동소화설비의 적절성		0.253
경보	자동화재 탐지설비	감지기 설치 및 회로 감시상태		0.428
		감지기 작동 및 적응성		0.352
	음향장치	경보 소리측정 (가장 들리지 않을 만한 곳에서 측정)		0.222
	기타 경보설비	감시기능 등의 적합성		0.070
피난	피난기구	설치 및 사용의 적합성		0.351
	인명구조기구	설치 및 사용의 적합성		0.176
	기타 피난구조설비	설치 및 사용의 적합성		0.091
소화활동 ·용수	제연설비(거실, 급기가압)	송풍기, 댐퍼 등의 작동		0.379
		최소 차압 및 개방력등의 적합성		0.405
		시스템의 적합성		0.335
	기타 소화활동설비, 용수설비	설치 및 사용의 적합성		0.136
구조	내화구조	내화구조 및 내화피복 등 상태		0.353
	마감재	외부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.113
		내부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.148
		필로티 마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.109
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 8쪽)
구획	방화구획	면적별, 층별, 용도별		0.092
		관통부 마감재 처리		0.061
		필로티 주차장 구획		0.061
		방재실, 발전기실 특수용도 등		0.055
	방화문	방화문 설치 및 관리의 적합성		0.052
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.054
		폐쇄 장애 여부		0.047
	방화셔터	방화셔터의 설치 적절성(일체형 시 출입문 포함)		0.025
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.026
		폐쇄 장애 여부		0.020
건축 피난 시설 등	계단, 복도, 출입구	유효 너비, 장애물 비치 등		0.058
	계단의 구조	계단의 구조 (특피, 피난, 직통, 옥외)		0.024
	직통 계단	직통계단 간 통로 연결 여부		0.029
		직통계단에서 거실 보행거리 적합		0.029
	주출입구	도로로 통하는 통로 확보 여부		0.019
		건물 바깥쪽으로 출구 적절성		0.019
	옥상피난	피난 가능 여부 및 비상문 자동개폐장치의 기능(옥상광장대상)		0.013
	헬리포트 (경사지붕 대피 공간)	헬리포트(대피 공간) 유지관리(피난 가능)		0.008
	양방향 피난	양방향 피난 가능 여부		0.063
		보행거리 적정 여부		0.052
	비상구	비상구 피난 가능 여부(지하 등)		0.057
	무허가	무허가 증축 등		0.044
	기타	내진 등 기타 건축피난시설 적절성		0.006
위험물 소화설비	포소화설비	수원		0.184
		가압송수장치		0.214
		약제저장탱크		0.193
		약제혼합장치		0.150
		기동장치		0.137
		전동기 제어장치		0.133
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 9쪽)
위험물 소화설비	포소화설비	유수, 압력검지장치		0.133
		배관 등		0.137
		포방출구		0.133
		포소화전		0.133
		연결송액구		0.094
		예비동력원		0.163
발전소 시설등	제조소등의 위치·구조 및 설비기준	분무도장 작업 등의 일반취급소 기준 적합성		0.163
		열처리 작업 등의 일반 취급소 기준 적합성		0.163
		그 밖의 위험물 취급소 설치 기준 등의 적합성		0.133
		기타 제조소등의 시설기준 적합성		0.105
	공정	고온, 고압, 액위 등 이상 시 경보장치 설치 및 기능의 적절성		0.265
		건조기, 가열기 등 자동온도 제어장치의 기능의 적절성 및 화재 위험성(간접 가열 구조 등)		0.265
		과압을 방지하는 장치의 기능의 적절성		0.265
		화재 등 비상시 연료 공급 차단 등 인터록 장치 또는 긴급 차단장치 기능의 적절성		0.265
		도장 지역 등 불꽃감지장치 설치 및 불꽃에 의한 전력차단장치 등 방호장치의 기능 적절성		0.326
		공정설비 등의 과열, 고온표면, 정기적 결함여부		0.265
		화염방지기 설치 상태		0.265
		폭발, 화재, 누출 방지 긴급차단장치 설치 및 기능 적합성		0.326
		계측제어장치 기능의 이상 유무		0.204
		피뢰침 등 설치 여부		0.265
		비상발전기 등 예비 동력원의 기능 및 적절성		0.265
		에너지저장장치, 배터리 설비 등의 화재 위험성 여부		0.326
		기타 공정설비의 화재 위험성		0.265
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 10쪽)
발전소 시설등	소화기	적응성 있는 소화기 비치 여부(금수성 등 화학물질 적응성)		0.046
	소화설비 등	물과 급격한 반응을 발생할 수 있는 물질 보관, 취급 장소의 적응성 여부		0.227
		분말 또는 가스계소화약제(이산화탄소 등)와 반응할 수 있는 물질 보관, 취급 장소의 적응성 여부		0.227
	소화설비 등	화재 위험이 높은 공정장치내부에 소화설비 설치 및 기능의 적절성 여부		0.232
		제어실, 전산실 등의 플로어덕트(floor duct)내부의 소화 설비 설치 및 기능의 적절성 여부		0.221
		제어실, 전산실 등 스프링클러설비의 적합 여부		0.170
		공정에 설치된 기타 소화설비의 기능 적절성		0.170
	경보설비	제어실, 전산실 등의 공기흡입형감지기의 흡입관의 위치[공기가 빠져나가는 위치, 플로어덕트(floor duct) 내부 등]		0.177
		소음으로 인한 경보 인식불량에 대비하여 경광등 또는 시각경보기 설치 상태 및 기능		0.141
	기타	가연성 물질을 이송하는 덕트 등 내부의 화재감지 및 소화설비의 설치 여부 및 적절성		0.088
		컨베이어 등 방화 구획 관통부 스프링클러 등 설치 여부 및 조치 적절성		0.091
		기타 공정에 필요한 소방시설의 기능의 적절성		0.068
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(13쪽 중 11쪽)
라. 비상대응조직 및 교육훈련
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	3.168
소방교육훈련	소방교육	소방교육 실시		0.024
	소방훈련	소방훈련 실시		0.046
비상대응조직	자위소방대	초기대응체계		0.077
		자위소방대 조직		0.110
		임무 숙지 여부		0.123
		교육훈련 실시		0.150
비상대응훈련	비상대응훈련 평가 점수(100점 만점)	비상대응조직 및 교육훈련 파트 총점 중 90퍼센트 차지		2.638
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(13쪽 중 12쪽)
마. 화재위험성평가
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1, 3, 5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	3.902
예방	플래시오버(flash over) 가능성 평가	공간(개구부, 공간크기, 가연물 적재량 등) 내 플래시오버 가능 여부		0.088
	풀(pool) 화재의 규모 및 화재 전파 가능성 평가	연료누출에 의해 발생한 풀 화재의 크기 및 복사열 예측		0.088
	방유제 용적 적정성 평가	유출 제어용으로 설치된 방유제의 용적이 안전성 확보를 위해 충분한지 평가		0.088
화재감지	열감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 열감지기의 작동 시간 계산		0.433
	연감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 연감지기의 작동 시간 계산		0.433
	교차회로로 설계된 자동화재탐지 방법의 적절성 평가	천장이 높거나, 들보와 같은 구조로 구획되어 있는 천장부에 설치되어 있는 화재감지기의 화재 탐지 시간 계산		0.433
자동소화	스프링클러 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 스프링클러의 작동 시간 계산		0.347
피난 / 대응	거주가능시간 평가	화재로 인한 실내 온도 상승 및 연기발생에 의한 가시거리 계산		0.424
	피난용량 평가	피난용량 계산		0.521
	제연 용량 적정성 평가	피난/대응에 필요한 제연/배연 성능 평가		0.424
내화구조 및 구획	기존 구조물 내화시간 적정성 평가	화재 시 구조물 온도 변화 계산		0.261
3차원 화재피난시뮬레이션	실내화재	감지기 종류/위치/등 적정성 제연적정성 화재하중 위험성평가 스프링클러설비 설계적정성 피난적정성		0.181
	실외화재	연료 누출 가능 지점이 건물과 30미터 이내에 존재할 경우, 화재위험성평가 필요, 고려되어야 하는 사항들 -연료누출지점 -연료누출량 -풀(pool) 크기 -배수로 경사 설계 -화염에 노출된 벽체가 받는 피해 -벽체의개구부(창문, 문 등)피해영향 -건물 내부화재로 이어질 경우(풀 화재에 의해 유리창이 깨지거나 복사열에 의한 건물 내부로의 2차 화재전파가 이루어질 수 있음)		0.181
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(13쪽 중 13쪽)
바. 기타
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	1.200
점검	정기검사	정기검사 여부		0.120
관리자	전기안전관리자	안전관리자 자격, 업무수행 적합 여부		0.120
진단 결과 개선사항	진단결과 보수‧보강 등 개선요구 사항	보수‧보강 및 개선요구 사항 등에 대한 이행 여부		0.360
외부환경위험요인	예방, 대비, 대응태세	지진 등 외부 환경 위험요인에 대한 예방, 대비, 대응 태세		0.600
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

■ 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제9호서식]

(4쪽 중 1쪽)

화재예방안전진단 결과 세부 보고서

대상명칭
진단기간
안전등급
차기진단	년 월 일 ~ 년 월 일
「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제41조제4항에 따라 화재예방안전진단 결과 세부 보고서를 첨부합니다.

한국소방안전원 또는 진단기관의 장	직인

210mm×297mm(백상지 80g/㎡ 또는 중질지80g/㎡)

(4쪽 중 2쪽)

1. 진단결과 요약

2. 안전 등급

가. 등급 판정(영 별표 7에 따른 우수·양호·보통·미흡·불량 등급 중 1개의 등급으로 판정)

나. 차기 진단 기한

3. 특별관리시설물 현황

가. 특별관리시설물의 명칭, 대표자, 주소, 전화번호

나. 등급, 안전관리자, 대상, 규모 등

다. 기타 사항

4. 실시기관 및 참여 인력

가. 실시기관

나. 참여인력

5. 범위 및 내용

가. 진단 범위(진단 대상 동별 명칭 및 연면적 또는 시설명)

나. 내용(진단 분야, 항목 및 세부항목)

6. 위험요인의 조사․분석 및 평가

가. 화재위험 요인 조사․분석 및 평가 결과

1) 소방분야

2) 위험물 분야

3) 건축 분야

4) 전기 분야

5) 가스 분야

6) 화공 분야

7) 기타 분야

나. 소방계획 및 피난계획 수립에 관한 조사․분석 및 평가 결과

1) 소방계획

2) 피난계획

210mm×297mm(백상지 80g/㎡ 또는 중질지80g/㎡)

(4쪽 중 3쪽)

다. 소방시설등의 유지․관리에 관한 조사․분석 및 평가 결과

1) 소방시설

2) 피난시설

3) 방화구획 및 방화시설

라. 비상대응조직에 관한 조사․분석 및 평가 결과

1) 자위소방대

2) 초기대응체계

마. 화재위험성평가 결과

바. 외부 환경 위험요인 등 기타 위험요인에 대한 조사․분석 및 평가 결과

1) 지진 등 외부 환경 위험요인 등에 대한 예방․대비․대응에 관한 사항

2) 기타 위험요인

7. 소방훈련 결과의 조사․분석 및 평가

가. 자위소방대 소방훈련

나. 초기대응체계 구성원에 대한 소방훈련

다. 근무자, 거주자 대상 소방훈련

라. 소방관서와 합동소방훈련

마. 불시·무각본 화재대응훈련

8. 소방교육 결과의 조사․분석 및 평가

가. 소방안전관리자, 소방안전관리보조자 등 안전관리자에 대한 소방교육

나. 자위소방대원에 대한 소방교육

다. 근무자, 거주자 대상 소방교육

9. 화재안전과 관련된 사항

가. 화재, 피난 모의시험을 수행한 경우 그 결과

나. 화재위험성평가와 관련된 자료 등

10. 위험성 감소대책

가. 위험성 감소대책

나. 재발방지대책 등 수립 및 그 이행

다. 기타 추진대책

210mm×297mm(백상지 80g/㎡ 또는 중질지80g/㎡)

(4쪽 중 4쪽)

11. 평가결과에 따른 개선 조치사항

가. 보수․보강사항(관련사진 첨부)

1) 소방 분야

2) 위험물 분야

3) 건축 분야

4) 전기 분야

5) 가스 분야

6) 화공 분야

7) 교육훈련 분야

8) 지진 등 외부 환경 위험요인 등 기타 분야

나. 권고사항

1) 소방 분야

2) 위험물 분야

3) 건축 분야

4) 전기 분야

5) 가스 분야

6) 화공 분야

7) 교육훈련 분야

8) 지진 등 외부 환경 위험요인 등 기타 분야

12. 종합평가

가. 총괄 결론

나. 소방 분야

다. 위험물 분야

라. 건축 분야

마. 전기 분야

바. 가스 분야

사. 화공 분야

아. 교육훈련 분야

자. 재발방지대책 등 수립‧이행 분야

차. 조직 분야

카. 기타 분야

210mm×297mm(백상지 80g/㎡ 또는 중질지80g/㎡)

■ 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제10호서식]

화재예방안전진단 결과 조치명령서

※ [  ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

수령자

성명

법인번호

주소

전화번호

구분

[  ] 소유자          [  ] 관리자          [  ] 점유자

조치명령

대상

대상

위치

위반사항

위반법령

위반내용

조치명령

조치방법

[  ] 개수

[  ] 이전

[  ] 제거

[  ] 사용금지

[  ] 사용제한

[  ] 사용폐쇄

[  ] 공사정지

[  ] 공사중지

[  ] 기타(                    )

조치에 필요한 기간

조치사항

「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제41조제5항에 따라 위와 같이 보수․보강 등의 조치를 명합니다.

년       월      일

소방본부장 또는 소방서장	직인

처 벌 기 준

보수․보강 등의 조치명령을 정당한 사유 없이 위반한 사람은 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제50조제1항에 따라 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

210mm×297mm(백상지 80g/㎡ 또는 중질지80g/㎡)