■ 소방안전 특별관리시설물 화재예방안전진단 세부 절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제2호서식]
철도시설 화재예방안전진단 평가표
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (10쪽 중 1쪽)
1. 진단 개요
명 칭				주 소
진단기관등				진단기간
평가자	전문인력		분야					성명
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호가목의 전문인력		[ ] 소방기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 소방시설관리사					(서명 또는 인)
			[ ] 전기안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 화공안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 가스기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물기능장					(서명 또는 인)
			[ ] 건축사					(서명 또는 인)
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호나목의 전문인력		[ ] 소방					(서명 또는 인)
			[ ] 전기					(서명 또는 인)
			[ ] 화공					(서명 또는 인)
			[ ] 가스					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물					(서명 또는 인)
			[ ] 건축					(서명 또는 인)
			[ ] 교육훈련					(서명 또는 인)
2. 점수 현황
구분		“3.항목별평가표” 합계점수(A)			가중치점수 만점 (B)			배점 (C)	등급 점수(D) D=(A÷B×C)
합계					105.03			100
화재위험요인					27.32			19.0
소방계획 및 피난계획					18.07			28.6
소방시설등 유지관리					30.55			23.8
비상대응조직 및 교육훈련					11.42			14.3
화재위험성평가					14.47			9.5
기타					3.20			4.8
		등급점수(D) 합계						등급
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 2쪽)
3. 항목별 평가표
가. 화재위험요인
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	2.546
위험물	인허가	무허가 위험물 저장 취급 여부		0.275
	각 류 별 취급방법	1~6류 별 취급 주의사항		0.098
	표지 및 게시판 (연료저장시설 등 제외)	설치상태(규격, 내용 등)		0.007
	유출방지 조치 (연료저장시설 등 제외)	방유턱 등 유출방지조치		0.093
	위험물탱크	탱크 설치 기준 적합성		0.111
	용기	운반용기, 수납용기 적절성		0.026
	정기점검 등	점검 여부, 일반점검표 기록의 적정성 등		0.059
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.163
	기타 위험물 안전시설 등	환기, 배출장치, 유분리장치 등		0.059
전기	변압기	누유 등 이상 유무		0.046
	개폐기, 차단기	열화 및 손상 등		0.083
	배전반, 분전반	설치위치, 관리상태		0.059
	전선	열화, 노후, 피복손상 등		0.030
	콘센트	문어발식, 접지, 과부하(누전)차단형 설치		0.012
	전열기	관리상태(인가, 점검표)		0.007
	접지	접지 여부(종별 적합), 접지선 열화, 피복손상		0.067
	누전차단기	설치 및 정상작동 여부		0.034
	비상발전기	정기점검 여부, 연료 상태, 축전지 및 충전장치		0.104
	방폭전기설비	방폭전기설비 설치 적정		0.086
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.117
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(10쪽 중 3쪽)
가스	저장설비 등	화기와의 거리		0.141		평가점수 1 또는 5
	정압기	가스누출검지통보설비 및 이상압력통보장치 설치 및 작동상태(도시가스)		0.054
	가스용기	설치장소, 보관실 적정성 관리상태		0.065
	배관	누설, 부식 및 파손 등 여부, 미사용 배관 막음 상태, 호스 3미터 이하, “T”형으로 연결 금지		0.033
	가스누설 자동차단장치	설치 및 작동 상태		0.050
	연소기구	환기구 및 급기구, 배기통 설치 상태		0.010
	안전관리자	안전관리자 선임, 표시 등		0.064
기타	발화원 관리	주방, 보일러실 등의 안전관리		0.088
		주방후드 안전관리		0.096
		흡연 등 관리		0.091
		소량 인화성 물질 등 기타 발화원 관리		0.088
		용접, 용단 등 화기 작업 시 안전 조치 등		0.132
	가연물 관리	가연성물질 관리상태 (화재하중 관리)		0.065
	방염	방염물품 사용		0.021
	기타	폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치 및 관리상태 등 기타 화재위험 요인 발생 및 조치 사항		0.012
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 4쪽)
나. 소방계획 및 피난계획
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	3.248
경영의지 안전관리	경영자 의식	중요 정책에 소방, 안전 포함 여부 (인터뷰 등), 안전관련 규정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험요인 평가 및 조치		0.192
	안전조직	안전조직 규모, 체계, 운영, 위원회 구성 및 운영		0.317
	소방안전관리자	지위, 권한, 선임 기간, 보유자격, 임무 및 책임 인지도		0.275
	관련 서류	소방계획서(적절성, 이행), 피난계획도 및 피난안내도		0.112
	관련 행정	소방시설점검 및 조치 상태		0.139
	소방 홍보	현수막, 포스터 등 안전 홍보 실적		0.020
	안전자료 배포	자위소방대 임무카드, 실별 대피 방법 등		0.064
예산	안전 분야 투자	안전 투자 실적		0.554
소방 및 피난 계획	예방 및 완화	화재예방 및 일상적 안전관리 계획 수립 여부		0.095
	대비	자위소방대 구성 및 교육 훈련 계획 수립		0.063
	대응	초기 대응 및 피난 계획 수립 여부		0.145
	복구	복구 계획 수립		0.025
설비계획	화재감지	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 화재 감지기 선정 여부		0.099
	자동소화	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 자동소화방법 선정 여부		0.096
	방화구획	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 수직/수평 방화구획 선정 여부		0.066
	내화구조	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 내화구조 선정 여부		0.032
	피난설비 등	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 피난용량(비상구, 피난로 폭, 등) 확보 여부		0.206
재발방지대책 등 수립 및 그 이행	재난 재발방지 대책 수립	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 수립		0.193
	재난 재발방지 대책의 이행	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 이행		0.555
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 5쪽)
다. 소방시설등 유지관리
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	5.480
소화	소화기구	소화기의 종류, 배치, 압력 적합성		0.058
		기타 소화기구의 적합성		0.045
	옥내·외 소화전	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.128
		방수압력 적절성		0.102
		기타 소화전설비의 적절성		0.067
	자동소화설비(장치)	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.192
		가스계소화설비등의 작동상태		0.208
		헤드 및 감지기의 작동 여부		0.135
		자동 작동 및 유지관리 상태		0.161
		기타 자동소화설비의 적절성		0.131
경보	자동화재 탐지설비	감지기 설치 및 회로 감시상태		0.280
		감지기 작동 및 적응성		0.230
	음향장치	경보 소리측정 (가장 들리지 않을 만한 곳에서 측정)		0.146
	기타 경보설비	감시기능 등의 적합성		0.046
피난	피난기구	설치 및 사용의 적합성		0.120
	인명구조기구	설치 및 사용의 적합성		0.060
	기타 피난구조설비	설치 및 사용의 적합성		0.031
소화활동 ·용수	제연설비(거실, 급기가압)	송풍기, 댐퍼 등의 작동		0.096
		최소 차압 및 개방력 등의 적합성		0.103
		시스템의 적합성		0.085
	기타 소화활동설비, 용수설비	설치 및 사용의 적합성		0.035
구조	내화구조	내화구조 및 내화피복 등 상태		0.126
	마감재	외부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.040
		내부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.053
		필로티 마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.039
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(10쪽 중 6쪽)
구획	방화구획	면적별, 층별, 용도별		0.186
		관통부 마감재 처리		0.124
		필로티 주차장 구획		0.124
		방재실, 발전기실 특수용도 등		0.112
	방화문	방화문 설치 및 관리의 적합성		0.105
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.110
		폐쇄 장애 여부		0.095
	방화셔터	방화셔터의 설치 적절성(일체형 시 출입문 포함)		0.050
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.054
		폐쇄 장애 여부		0.041
건축 피난 시설 등	계단, 복도, 출입구	유효 너비, 장애물 비치 등		0.082
	계단의 구조	계단의 구조 (특피, 피난, 직통, 옥외)		0.034
	직통 계단	직통계단 간 통로 연결 여부		0.041
		직통계단에서 거실 보행거리 적합		0.041
	주출입구	도로로 통하는 통로 확보 여부		0.017
		건물 바깥쪽으로 출구 적절성		0.017
	옥상피난	피난 가능 여부 및 비상문 자동개폐장치의 기능(옥상광장대상)		0.018
	헬리포트 (경사지붕 대피 공간)	헬리포트(대피 공간) 유지관리(피난 가능)		0.008
	양방향 피난	양방향 피난 가능 여부		0.059
		보행거리 적정 여부		0.049
	비상구	비상구 피난 가능 여부(지하 등)		0.054
	무허가	무허가 증축 등		0.062
	기타	내진 등 기타 건축피난시설 적절성		0.005
역사 등	승강장	승강장안전문, 안전보호벽 등 화재 시 개방여부 등 적절성		0.063
		끝단의 비상 통로, 계단, 개폐시설 등의 적합성		0.054
		고상 승강장 아래 비상대피를 위한 여유 공간 여부		0.038
	역 광장	비상시 긴급차량 접근 가능 여부		0.017
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(10쪽 중 7쪽)
역사 등	피난로 및 피난설비	2방향 이상 피난로 확보		0.104
		방화 및 방연성능		0.088
		승강장과 지상을 직접 연결하는 특별피난 계단(지하3층 이하)		0.104
		터널로 통하는 진입로의 비상대피 폭 확보		0.067
		유도등(상시 점등) 및 비상조명 등 적절성		0.083
		휴대용비상조명등 설치, 유지 적절성		0.079
		공기호흡기(층별 2개 이상)의 설치, 유지 적절성		0.081
	마감재	승강장, 대합실, 복도, 계단, 통로의 마감재(불연재료)		0.083
		조립식 칸막이의 마감재(외부:불연, 내부:준불연)		0.068
		실내장식물 : 불연, 준불연, 방염		0.068
		가판대, 안내소, 공중전화부스 등 편의시설 : 불연재		0.053
	역무 자동화 설비	자동개집표기 및 비상게이트 화재 시 자동개방 여부		0.025
전기	전력시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성		0.021
	관제실	관제기능의 정상여부		0.013
		설치된 소방시설의 적합성, 적절성		0.016
		경보장치의 작동 전송 여부		0.014
	영상기록장치 등	역구내 등의 영상기록장치 정상 작동 여부		0.007
		승강장, 대합실의 영상감지장치의 자동화재탐지설비와 연동		0.010
		방송, 감시설비 등 안전설비의 기능 및 적합성		0.008
	정보통신 시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성		0.007
	신호제어 시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성		0.003
차량기지	소방시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성		0.101
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 8쪽)
라. 비상대응조직 및 교육훈련
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	2.232
교육 훈련	안전 교육	철도종사자의 안전교육 적합 여부 -6시간이상/분기(강의 및 실습)		0.044
소방교육훈련	소방교육	소방교육 실시		0.005
	소방훈련	소방훈련 실시		0.014
비상대응조직	자위소방대	초기대응체계		0.028
		자위소방대 조직		0.063
		임무 숙지 여부		0.077
		교육훈련 실시		0.070
비상대응훈련	비상대응훈련 평가 점수(100점 만점)	비상대응조직 및 교육훈련 파트 총점 중 90퍼센트 차지		1.931
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 9쪽)
마. 화재위험성평가
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1, 3, 5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	3.902
예방	플래시오버(flash over) 가능성 평가	공간(개구부, 공간크기, 가연물 적재량 등) 내 플래시오버 가능 여부		0.088
	풀(pool) 화재의 규모 및 화재 전파 가능성 평가	연료누출에 의해 발생한 풀 화재의 크기 및 복사열 예측		0.088
	방유제 용적 적정성 평가	유출 제어용으로 설치된 방유제의 용적이 안전성 확보를 위해 충분한지 평가		0.088
화재감지	열감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 열감지기의 작동 시간 계산		0.433
	연감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 연감지기의 작동 시간 계산		0.433
	교차회로로 설계된 자동화재탐지 방법의 적절성 평가	천장이 높거나, 들보와 같은 구조로 구획되어 있는 천장부에 설치되어 있는 화재감지기의 화재 탐지 시간 계산		0.433
자동소화	스프링클러 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 스프링클러의 작동 시간 계산		0.347
피난 / 대응	거주가능시간 평가	화재로 인한 실내 온도 상승 및 연기발생에 의한 가시거리 계산		0.424
	피난용량 평가	피난용량 계산		0.521
	제연 용량 적정성 평가	피난/대응에 필요한 제연/배연 성능 평가		0.424
내화구조 및 구획	기존 구조물 내화시간 적정성 평가	화재 시 구조물 온도 변화 계산		0.261
3차원 화재피난시뮬레이션	실내화재	감지기 종류/위치/등 적정성 제연적정성 화재하중 위험성평가 스프링클러설비 설계적정성 피난적정성		0.181
	실외화재	연료 누출 가능 지점이 건물과 30미터 이내에 존재할 경우, 화재위험성평가 필요, 고려되어야 하는 사항들 -연료누출지점 -연료누출량 -풀(pool) 크기 -배수로 경사 설계 -화염에 노출된 벽체가 받는 피해 -벽체의개구부(창문, 문 등)피해영향 -건물 내부화재로 이어질 경우(풀 화재에 의해 유리창이 깨지거나 복사열에 의한 건물 내부로의 2차 화재전파가 이루어질 수 있음)		0.181
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 10쪽)
바. 기타
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	0.830
규정 등	안전관리 체계 (소방부분)	철도안전 시행계획의 적합성 및 수행 여부		0.115
		안전관리 체계의 적합성 및 수행 여부		0.115
		철도시설유지관리시행계획의 적합성 및 수행 여부		0.086
자체점검	시설점검	점검의 주기, 내용, 조치 적절성 - 정기점검(시설관리자가 정함) - 정밀진단(10년경과 시 등급에 따라 6,5,4년 마다), 성능평가(5년마다) - 긴급점검(긴급 시)에 따른 조치여부		0.058
진단 결과 개선사항	진단결과 보수‧보강 등 개선요구 사항	보수‧보강 및 개선요구 사항 등에 대한 이행 여부		0.096
외부환경위험요인	예방, 대비, 대응태세	지진 등 외부 환경 위험요인에 대한 예방, 대비, 대응 태세		0.360
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)