■ 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제4호서식]
항만시설 화재예방안전진단 평가표
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (10쪽 중 1쪽)
1. 진단 개요
명 칭				주 소
진단기관등				진단기간
평가자	전문인력		분야					성명
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호가목의 전문인력		[ ] 소방기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 소방시설관리사					(서명 또는 인)
			[ ] 전기안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 화공안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 가스기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물기능장					(서명 또는 인)
			[ ] 건축사					(서명 또는 인)
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호나목의 전문인력		[ ] 소방					(서명 또는 인)
			[ ] 전기					(서명 또는 인)
			[ ] 화공					(서명 또는 인)
			[ ] 가스					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물					(서명 또는 인)
			[ ] 건축					(서명 또는 인)
			[ ] 교육훈련					(서명 또는 인)
2. 점수 현황
구분		“3.항목별평가표” 합계점수(A)			가중치점수 만점 (B)			배점 (C)	등급 점수(D) D=(A÷B×C)
합계					105.03			100
화재위험요인					27.32			19.0
소방계획 및 피난계획					18.07			28.6
소방시설등 유지관리					30.55			23.8
비상대응조직 및 교육훈련					11.42			14.3
화재위험성평가					14.47			9.5
기타					3.20			4.8
		등급점수(D) 합계						등급
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 2쪽)
3. 항목별 평가표
가. 화재위험요인
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	3.812
위험물	인허가	무허가 위험물 저장 취급 여부		0.361
	각 류 별 취급방법	1~6류 별 취급 주의사항		0.128
	표지 및 게시판 (연료저장시설 등 제외)	설치상태(규격, 내용 등)		0.011
	유출방지 조치 (연료저장시설 등 제외)	방유턱 등 유출방지조치		0.146
	위험물탱크	탱크 설치 기준 적합성		0.175
	용기	운반용기, 수납용기 적절성		0.041
	정기점검 등	점검 여부, 일반점검표 기록의 적정성 등		0.092
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.257
	기타 위험물 안전시설 등	환기, 배출장치, 유분리장치 등		0.077
전기	변압기	누유 등 이상 유무		0.082
	개폐기, 차단기	열화 및 손상 등		0.123
	배전반, 분전반	설치위치, 관리상태		0.088
	전선	열화, 노후, 피복손상 등		0.044
	콘센트	문어발식, 접지, 과부하(누전)차단형 설치		0.022
	전열기	관리상태(인가, 점검표)		0.010
	접지	접지 여부(종별 적합), 접지선 열화, 피복손상		0.118
	누전차단기	설치 및 정상작동 여부		0.050
	비상발전기	정기점검 여부, 연료 상태, 축전지 및 충전장치		0.184
	방폭전기설비	방폭전기설비 설치 적정		0.153
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.172
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(10쪽 중 3쪽)
가스	저장설비 등	화기와의 거리		0.195		평가점수 1 또는 5
	정압기	가스누출검지통보설비 및 이상압력통보장치 설치 및 작동상태(도시가스)		0.089
	가스용기	설치장소, 보관실 적정성 관리상태		0.109
	배관	누설, 부식 및 파손 등 여부, 미사용 배관 막음 상태, 호스 3미터 이하, “T”형으로 연결 금지		0.046
	가스누설 자동차단장치	설치 및 작동 상태		0.069
	연소기구	환기구 및 급기구, 배기통 설치 상태		0.017
	안전관리자	안전관리자 선임, 표시 등		0.106
기타	발화원 관리	주방, 보일러실 등의 안전관리		0.122
		주방후드 안전관리		0.133
		흡연 등 관리		0.125
		소량 인화성 물질 등 기타 발화원 관리		0.122
		용접, 용단 등 화기 작업 시 안전 조치 등		0.182
	가연물 관리	가연성물질 관리상태 (화재하중 관리)		0.107
	방염	방염물품 사용		0.035
	기타	폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치 및 관리상태 등 기타 화재위험 요인 발생 및 조치 사항		0.021
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 4쪽)
나. 소방계획 및 피난계획
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	6.076
경영의지 안전관리	경영자 의식	중요 정책에 소방, 안전 포함 여부 (인터뷰 등), 안전관련 규정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험요인 평가 및 조치		0.339
	안전조직	안전조직 규모, 체계, 운영, 위원회 구성 및 운영		0.559
	소방안전관리자	지위, 권한, 선임 기간, 보유자격, 임무 및 책임 인지도		0.485
	관련 서류	소방계획서(적절성, 이행), 피난계획도 및 피난안내도		0.236
	관련 행정	소방시설점검 및 조치 상태		0.245
	소방 홍보	현수막, 포스터 등 안전 홍보 실적		0.035
	안전자료 배포	자위소방대 임무카드, 실별 대피 방법 등		0.113
예산	안전 분야 투자	안전 투자 실적		0.961
소방 및 피난 계획	예방 및 완화	화재예방 및 일상적 안전관리 계획 수립 여부		0.281
	대비	자위소방대 구성 및 교육 훈련 계획 수립		0.188
	대응	초기 대응 및 피난 계획 수립 여부		0.430
	복구	복구 계획 수립		0.073
설비계획	화재감지	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 화재 감지기 선정 여부		0.165
	자동소화	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 자동소화방법 선정 여부		0.160
	방화구획	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 수직/수평 방화구획 선정 여부		0.110
	내화구조	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 내화구조 선정 여부		0.053
	피난설비 등	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 피난용량(비상구, 피난로 폭, 등) 확보 여부		0.343
재발방지대책 등 수립 및 그 이행	재난 재발방지 대책 수립	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 수립		0.339
	재난 재발방지 대책의 이행	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 이행		0.961
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 5쪽)
다. 소방시설등 유지관리
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	8.240
소화	소화기구	소화기의 종류, 배치, 압력 적합성		0.094
		기타 소화기구의 적합성		0.073
	옥내·외 소화전	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.206
		방수압력 적절성		0.164
		기타 소화전설비의 적절성		0.108
	자동소화설비(장치)	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.309
		가스계소화설비등의 작동상태		0.337
		헤드 및 감지기의 작동 여부		0.218
		자동 작동 및 유지관리 상태		0.260
		기타 자동소화설비의 적절성		0.211
경보	자동화재 탐지설비	감지기 설치 및 회로 감시상태		0.404
		감지기 작동 및 적응성		0.332
	음향장치	경보 소리측정 (가장 들리지 않을 만한 곳에서 측정)		0.210
	기타 경보설비	감시기능 등의 적합성		0.066
피난	피난기구	설치 및 사용의 적합성		0.216
	인명구조기구	설치 및 사용의 적합성		0.108
	기타 피난구조설비	설치 및 사용의 적합성		0.056
소화활동 ·용수	제연설비(거실, 급기가압)	송풍기, 댐퍼 등의 작동		0.210
		최소 차압 및 개방력 등의 적합성		0.225
		시스템의 적합성		0.186
	기타 소화활동설비, 용수설비	설치 및 사용의 적합성		0.076
구조	내화구조	내화구조 및 내화피복 등 상태		0.254
	마감재	외부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.081
		내부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.107
		필로티 마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.079
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(10쪽 중 6쪽)
구획	방화구획	면적별, 층별, 용도별		0.306
		관통부 마감재 처리		0.202
		필로티 주차장 구획		0.202
		방재실, 발전기실 특수용도 등		0.184
	방화문	방화문 설치 및 관리의 적합성		0.172
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.180
		폐쇄 장애 여부		0.155
	방화셔터	방화셔터의 설치 적절성(일체형 시 출입문 포함)		0.082
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.088
		폐쇄 장애 여부		0.067
건축 피난 시설 등	계단, 복도, 출입구	유효 너비, 장애물 비치 등		0.125
	계단의 구조	계단의 구조 (특피, 피난, 직통, 옥외)		0.051
	직통 계단	직통계단 간 통로 연결 여부		0.062
		직통계단에서 거실 보행거리 적합		0.062
	주출입구	도로로 통하는 통로 확보 여부		0.032
		건물 바깥쪽으로 출구 적절성		0.032
	옥상피난	피난 가능 여부 및 비상문 자동개폐장치의 기능(옥상광장대상)		0.027
	헬리포트 (경사지붕 대피 공간)	헬리포트(대피 공간) 유지관리(피난 가능)		0.014
	양방향 피난	양방향 피난 가능 여부		0.108
		보행거리 적정 여부		0.090
	비상구	비상구 피난 가능 여부(지하 등)		0.098
	무허가	무허가 증축 등		0.094
	기타	내진 등 기타 건축피난시설 적절성		0.009
기능시설	여객이용시설	화재 위험 및 대피의 용이성		0.795
지원시설	보관창고, 집배송장, 복합 화물터미널, 정비고 , 후생복지시설, 편의제공시설	화재 위험성 및 소방시설의 적절성		0.093
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(10쪽 중 7쪽)
안전시설	위험안내시설	방송, 경보설비의 기능, 화재 시 안내 가능 여부		0.067
	긴급대응시설	피난시설의 위치, 화재 시 피난 가능 여부		0.121
		피난시설 내 방송, 경보 설비의 설치, 기능		0.100
	점검	안전시설의 점검 및 조치 여부		0.032
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 8쪽)
라. 비상대응조직 및 교육훈련
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	3.168
소방교육훈련	소방교육	소방교육 실시		0.024
	소방훈련	소방훈련 실시		0.046
비상대응조직	자위소방대	초기대응체계		0.077
		자위소방대 조직		0.110
		임무 숙지 여부		0.123
		교육훈련 실시		0.150
비상대응훈련	비상대응훈련 평가 점수(100점 만점)	비상대응조직 및 교육훈련 파트 총점 중 90퍼센트 차지		2.638
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 9쪽)
마. 화재위험성평가
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1, 3, 5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	3.902
예방	플래시오버(flash over) 가능성 평가	공간(개구부, 공간크기, 가연물 적재량 등) 내 플래시오버 가능 여부		0.088
	풀(pool) 화재의 규모 및 화재 전파 가능성 평가	연료누출에 의해 발생한 풀 화재의 크기 및 복사열 예측		0.088
	방유제 용적 적정성 평가	유출 제어용으로 설치된 방유제의 용적이 안전성 확보를 위해 충분한지 평가		0.088
화재감지	열감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 열감지기의 작동 시간 계산		0.433
	연감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 연감지기의 작동 시간 계산		0.433
	교차회로로 설계된 자동화재탐지 방법의 적절성 평가	천장이 높거나, 들보와 같은 구조로 구획되어 있는 천장부에 설치되어 있는 화재감지기의 화재 탐지 시간 계산		0.433
자동소화	스프링클러 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 스프링클러의 작동 시간 계산		0.347
피난 / 대응	거주가능시간 평가	화재로 인한 실내 온도 상승 및 연기발생에 의한 가시거리 계산		0.424
	피난용량 평가	피난용량 계산		0.521
	제연 용량 적정성 평가	피난/대응에 필요한 제연/배연 성능 평가		0.424
내화구조 및 구획	기존 구조물 내화시간 적정성 평가	화재 시 구조물 온도 변화 계산		0.261
3차원 화재피난시뮬레이션	실내화재	감지기 종류/위치/등 적정성 제연적정성 화재하중 위험성평가 스프링클러설비 설계적정성 피난적정성		0.181
	실외화재	연료 누출 가능 지점이 건물과 30미터 이내에 존재할 경우, 화재위험성평가 필요, 고려되어야 하는 사항들 -연료누출지점 -연료누출량 -풀(pool) 크기 -배수로 경사 설계 -화염에 노출된 벽체가 받는 피해 -벽체의개구부(창문, 문 등)피해영향 -건물 내부화재로 이어질 경우(풀 화재에 의해 유리창이 깨지거나 복사열에 의한 건물 내부로의 2차 화재전파가 이루어질 수 있음)		0.181
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 10쪽)
바. 기타
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	0.848
항만시설 안전점검	정기안전점검 정밀안전점검 긴급안전점검	점검 실시 여부, 기간 및 기록 보존의 적절성 -정기:1회/연 -정밀:1회/6년,1회/10년 -긴급 : 관리청 판단 결과에 대한 조치 여부		0.295
진단 결과 개선사항	진단결과 보수‧보강 등 개선요구 사항	보수‧보강 및 개선요구 사항 등에 대한 이행 여부		0.193
외부환경위험요인	예방, 대비, 대응태세	지진 등 외부 환경 위험요인에 대한 예방, 대비, 대응 태세		0.360
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)