■ 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제7호서식]
가스공급시설 화재예방안전진단 평가표
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (12쪽 중 1쪽)
1. 진단 개요
명 칭				주 소
진단기관등				진단기간
평가자	전문인력		분야					성명
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호가목의 전문인력		[ ] 소방기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 소방시설관리사					(서명 또는 인)
			[ ] 전기안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 화공안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 가스기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물기능장					(서명 또는 인)
			[ ] 건축사					(서명 또는 인)
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호나목의 전문인력		[ ] 소방					(서명 또는 인)
			[ ] 전기					(서명 또는 인)
			[ ] 화공					(서명 또는 인)
			[ ] 가스					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물					(서명 또는 인)
			[ ] 건축					(서명 또는 인)
			[ ] 교육훈련					(서명 또는 인)
2. 점수 현황
구분		“3.항목별평가표” 합계점수(A)			가중치점수 만점 (B)			배점 (C)	등급 점수(D) D=(A÷B×C)
합계					105.03			100
화재위험요인					27.32			19.0
소방계획 및 피난계획					18.07			28.6
소방시설등 유지관리					30.55			23.8
비상대응조직 및 교육훈련					11.42			14.3
화재위험성평가					14.47			9.5
기타					3.20			4.8
		등급점수(D) 합계						등급
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(12쪽 중 2쪽)
3. 항목별 평가표
가. 화재위험요인
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	7.266
위험물	인허가	무허가 위험물 저장 취급 여부		0.228
	각 류 별 취급방법	1~6류 별 취급 주의사항		0.081
	표지 및 게시판 (연료저장시설 등 제외)	설치상태(규격, 내용 등)		0.006
	유출방지 조치 (연료저장시설 등 제외)	방유턱 등 유출방지조치		0.077
	위험물탱크	탱크 설치 기준 적합성		0.093
	용기	운반용기, 수납용기 적절성		0.022
	정기점검 등	점검 여부, 일반점검표 기록의 적정성 등		0.049
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.136
	기타 위험물 안전시설 등	환기, 배출장치, 유분리장치 등		0.049
전기	변압기	누유 등 이상 유무		0.026
	개폐기, 차단기	열화 및 손상 등		0.046
	배전반, 분전반	설치위치, 관리상태		0.033
	전선	열화, 노후, 피복손상 등		0.017
	콘센트	문어발식, 접지, 과부하(누전)차단형 설치		0.007
	전열기	관리상태(인가, 점검표)		0.004
	접지	접지 여부(종별 적합), 접지선 열화, 피복손상		0.037
	누전차단기	설치 및 정상작동 여부		0.019
	비상발전기	정기점검 여부, 연료 상태, 축전지 및 충전장치		0.058
	방폭전기설비	방폭전기설비 설치 적정		0.048
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.065
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(12쪽 중 3쪽)
가스	저장설비 등	화기와의 거리		0.183		평가점수 1 또는 5
	정압기	가스누출검지통보설비 및 이상압력통보장치 설치 및 작동상태(도시가스)		0.001
	가스용기	설치장소, 보관실 적정성 관리상태		0.081
	배관	누설, 부식 및 파손 등 여부, 미사용 배관 막음 상태, 호스 3미터 이하, “T”형으로 연결 금지		0.129
	가스누설 자동차단장치	설치 및 작동 상태		0.078
	연소기구	환기구 및 급기구, 배기통 설치 상태		0.016
	안전관리자	안전관리자 선임, 표시 등		0.085
기타	발화원 관리	주방, 보일러실 등의 안전관리		0.074
		주방후드 안전관리		0.080
		흡연 등 관리		0.076
		소량 인화성 물질 등 기타 발화원 관리		0.074
		용접, 용단 등 화기 작업 시 안전 조치 등		0.110
	가연물 관리	가연성물질 관리상태 (화재하중 관리)		0.054
	방염	방염물품 사용		0.018
	기타	폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치 및 관리상태 등 기타 화재위험 요인 발생 및 조치 사항		0.010
가스시설기준	배치기준	저장설비, 처리설비의 외면으로 부터 보호시설까지 거리(30미터이상)		0.243		평가점수 1 또는 5
		가스공급시설과 화기 취급 장소까지 거리(8미터이상)		0.243		평가점수 1 또는 5
		저장설비 처리설비는 그 외면~ 사업소경계까지 거리		0.185		평가점수 1 또는 5
		고압 가스공급시설 안전구획 내 설치 및 면적 기준 적절성		0.146
		안전구역 고압가스공급시설간의 거리(30미터이상)		0.146		평가점수 1 또는 5
		가스공급시설 외면 ~ 다른 제조소 간 거리(20미터이상)		0.146		평가점수 1 또는 5
		액화천연가스 저장탱크 외면 ~ 20만세제곱미터 이상 압축기까지 거리(30미터이상)		0.146		평가점수 1 또는 5
		안전조업 공지 확보 여부		0.156		평가점수 1,4,5
	기초기준	내진설계 여부 및 지진에 안전한 구조인지 여부		0.219
		탱크 저부 가열 방식 (보일러 또는 전기)에 따른 화재 위험 검토		0.219
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(12쪽 중 4쪽)
가스시설기준	저장설비 기준	저장탱크 간 거리(최대지름의 합의 4분의 1이상) - 물분무설비설치 시 제외		0.167		평가점수 1 또는 5
		저장탱크의 지반 침하, 변형 등		0.167
		저장탱크 외면 균열 및 콘크리트 박리 상태, 철근 부식 등 탱크 외관 및 구조물의 상태		0.171
		지하, 실내 저장탱크 설치실 내 가스폭발 방지 조치		0.171
		폭발방지장치, 액면계, 물분무장치, 방류둑, 긴급차단장치, 압력저하 방지조치의 구조, 기능 등의 적합성		0.137
		기타 저장 성능의 안정성		0.128
	가스설비 기준(발생, 기화, 정제설비)	가스설비의 재료, 구조, 강도, 성능		0.119
	배관설비 기준	배관의 재료, 부식여부		0.176
		중량, 압력, 지진의 영향으로부터 안전한 구조 여부		0.143
		누출 여부(용접부 등)		0.176
		신축 흡수 조치		0.143
		배관장치(펌프, 밸브, 압축기 등)의 절연		0.143
		배관 지하 매설 깊이 등		0.143
		수평거리 적절성		0.143
		자동차 충돌에 대한 영향 적절성		0.143
		노출배관의 적절성		0.143
		배관 옥외 공동구에 설치 시 기준(환기장치, 방폭, 신축, 관통부 조치)		0.143
		내압성능과 기밀성능		0.143
	사고예방설비 기준	압력조정장치 기능 적절성		0.071
		가스공급시설 가스누출 검지장치 기능 적절성		0.073
		가스송출, 유입 차단 및 이송장치 기능 적절성		0.088
		정전기, 부식 방지 장치 등 기타 사고예방설비의 적절성		0.073
		배관의 감시, 제어, 누출검지, 접지 등 사고예방설비 등의 적절성		0.073
	피해저감설비 기준	누출조치 조치(500톤 이상 액상 탱크)		0.095
	부대설비 기준	액면계, 비상전력, 통신시설, 불활성가스설비, 계기실, 피뢰침 등 부대설비의 구조, 기능 등 적절성		0.048
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(12쪽 중 5쪽)
가스시설기준	표시기준	탱크의 색(은색, 백색), 가스 명칭(붉은색) 표시		0.007
		경계표지, 경계책		0.013
		배관의 표시 및 색		0.007
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(12쪽 중 6쪽)
나. 소방계획 및 피난계획
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	1.200
경영의지 안전관리	경영자 의식	중요 정책에 소방, 안전 포함 여부 (인터뷰 등), 안전관련 규정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험요인 평가 및 조치		0.071
	안전조직	안전조직 규모, 체계, 운영, 위원회 구성 및 운영		0.117
	소방안전관리자	지위, 권한, 선임 기간, 보유자격, 임무 및 책임 인지도		0.102
	관련 서류	소방계획서(적절성, 이행), 피난계획도 및 피난안내도		0.041
	관련 행정	소방시설점검 및 조치 상태		0.051
	소방 홍보	현수막, 포스터 등 안전 홍보 실적		0.008
	안전자료 배포	자위소방대 임무카드, 실별 대피 방법 등		0.024
예산	안전 분야 투자	안전 투자 실적		0.205
소방 및 피난 계획	예방 및 완화	화재예방 및 일상적 안전관리 계획 수립 여부		0.035
	대비	자위소방대 구성 및 교육 훈련 계획 수립		0.023
	대응	초기 대응 및 피난 계획 수립 여부		0.054
	복구	복구 계획 수립		0.009
설비계획	화재감지	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 화재 감지기 선정 여부		0.036
	자동소화	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 자동소화방법 선정 여부		0.035
	방화구획	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 수직/수평 방화구획 선정 여부		0.024
	내화구조	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 내화구조 선정 여부		0.012
	피난설비 등	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 피난용량(비상구, 피난로 폭, 등) 확보 여부		0.076
재발방지대책 등 수립 및 그 이행	재난 재발방지 대책 수립	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 수립		0.072
	재난 재발방지 대책의 이행	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 이행		0.205
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(12쪽 중 7쪽)
다. 소방시설등 유지관리
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	15.306
소화	소화기구	소화기의 종류, 배치, 압력 적합성		0.102
		기타 소화기구의 적합성		0.079
	옥내·외 소화전	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.225
		방수압력 적절성		0.179
		기타 소화전설비의 적절성		0.118
	자동소화설비(장치)	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.337
		가스계소화설비등의 작동상태		0.368
		헤드 및 감지기의 작동 여부		0.238
		자동 작동 및 유지관리 상태		0.284
		기타 자동소화설비의 적절성		0.230
경보	자동화재 탐지설비	감지기 설치 및 회로 감시상태		0.405
		감지기 작동 및 적응성		0.333
	음향장치	경보 소리측정 (가장 들리지 않을 만한 곳에서 측정)		0.210
	기타 경보설비	감시기능 등의 적합성		0.066
피난	피난기구	설치 및 사용의 적합성		0.157
	인명구조기구	설치 및 사용의 적합성		0.078
	기타 피난구조설비	설치 및 사용의 적합성		0.041
소화활동 ·용수	제연설비(거실, 급기가압)	송풍기, 댐퍼 등의 작동		0.285
		최소 차압 및 개방력 등의 적합성		0.304
		시스템의 적합성		0.251
	기타 소화활동설비, 용수설비	설치 및 사용의 적합성		0.103
구조	내화구조	내화구조 및 내화피복 등 상태		0.263
	마감재	외부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.084
		내부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.111
		필로티 마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.082
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(12쪽 중 8쪽)
구획	방화구획	면적별, 층별, 용도별		0.133
		관통부 마감재 처리		0.088
		필로티 주차장 구획		0.088
		방재실, 발전기실 특수용도 등		0.080
	방화문	방화문 설치 및 관리의 적합성		0.075
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.078
		폐쇄 장애 여부		0.068
	방화셔터	방화셔터의 설치 적절성(일체형 시 출입문 포함)		0.036
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.038
		폐쇄 장애 여부		0.029
건축 피난 시설 등	계단, 복도, 출입구	유효 너비, 장애물 비치 등		0.019
	계단의 구조	계단의 구조 (특피, 피난, 직통, 옥외)		0.008
	직통 계단	직통계단 간 통로 연결 여부		0.010
		직통계단에서 거실 보행거리 적합		0.010
	주출입구	도로로 통하는 통로 확보 여부		0.005
		건물 바깥쪽으로 출구 적절성		0.005
	옥상피난	피난 가능 여부 및 비상문 자동개폐장치의 기능(옥상광장대상)		0.004
	헬리포트 (경사지붕 대피 공간)	헬리포트(대피 공간) 유지관리(피난 가능)		0.002
	양방향 피난	양방향 피난 가능 여부		0.016
		보행거리 적정 여부		0.013
	비상구	비상구 피난 가능 여부(지하 등)		0.014
	무허가	무허가 증축 등		0.015
	기타	내진 등 기타 건축피난시설 적절성		0.001
위험물 · 가스 · 소화설비	물분무 설비	복사열 노출 방호		0.317
	수막 설비	복사열 노출 방호, 가스 기화 유발 둑, 방유제 등에 설치		0.106
	자동분말소화 설비	탱크 상부 안전밸브, 펌프, 등에서 발생할 수 있는 화재에 대비		0.423
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(12쪽 중 9쪽)
	포소화설비 (고발포, 도포에 의한 증기발생 억제)	수원		0.888
		가압송수장치		1.030
		약제저장탱크		0.930
		약제혼합장치		0.723
		기동장치		0.661
		전동기 제어장치		0.640
		유수, 압력검지장치		0.640
		배관 등		0.661
		포방출구		0.640
		포소화전		0.640
		연결송액구		0.454
		예비동력원		0.785
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(12쪽 중 10쪽)
라. 비상대응조직 및 교육훈련
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	2.494
교육 훈련	안전교육(전문교육)	교육대상, 과정, 시기 등 적절성 -안전관리책임자, 안전관리원, 안전점검원(신규6개월, 3년마다)		0.037
소방교육훈련	소방교육	소방교육 실시		0.022
	소방훈련	소방훈련 실시		0.051
비상대응조직	자위소방대	초기대응체계		0.039
		자위소방대 조직		0.078
		임무 숙지 여부		0.078
		교육훈련 실시		0.078
비상대응훈련	비상대응훈련 평가 점수(100점 만점)	비상대응조직 및 교육훈련 파트 총점 중 90퍼센트 차지		2.111
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(12쪽 중 11쪽)
마. 화재위험성평가
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1, 3, 5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	9.714
예방	플래시오버(flash over) 가능성 평가	공간(개구부, 공간크기, 가연물 적재량 등) 내 플래시오버 가능 여부		0.175
	풀(pool) 화재의 규모 및 화재 전파 가능성 평가	연료누출에 의해 발생한 풀 화재의 크기 및 복사열 예측		0.220
	방유제 용적 적정성 평가	유출 제어용으로 설치된 방유제의 용적이 안전성 확보를 위해 충분한지 평가		0.220
화재감지	열감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 열감지기의 작동 시간 계산		1.085
	연감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 연감지기의 작동 시간 계산		1.085
	교차회로로 설계된 자동화재탐지 방법의 적절성 평가	천장이 높거나, 들보와 같은 구조로 구획되어 있는 천장부에 설치되어 있는 화재감지기의 화재 탐지 시간 계산		1.085
자동소화	스프링클러 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 스프링클러의 작동 시간 계산		0.866
피난 / 대응	거주가능시간 평가	화재로 인한 실내 온도 상승 및 연기발생에 의한 가시거리 계산		1.060
	피난용량 평가	피난용량 계산		1.304
	제연 용량 적정성 평가	피난/대응에 필요한 제연/배연 성능 평가		1.060
내화구조 및 구획	기존 구조물 내화시간 적정성 평가	화재 시 구조물 온도 변화 계산		0.652
3차원 화재피난시뮬레이션	실내화재	감지기 종류/위치/등 적정성 제연적정성 화재하중 위험성평가 스프링클러설비 설계적정성 피난적정성		0.451
	실외화재	연료 누출 가능 지점이 건물과 30미터 이내에 존재할 경우, 화재위험성평가 필요, 고려되어야 하는 사항들 -연료누출지점 -연료누출량 -풀(pool) 크기 -배수로 경사 설계 -화염에 노출된 벽체가 받는 피해 -벽체의개구부(창문, 문 등)피해영향 -건물 내부화재로 이어질 경우(풀 화재에 의해 유리창이 깨지거나 복사열에 의한 건물 내부로의 2차 화재전파가 이루어질 수 있음)		0.451
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(12쪽 중 12쪽)
바. 기타
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	0.968
규정 등	안전관리규정	안전관리규정의 적절성		0.093
		안전관리규정 실시기록의 작성, 보존(3년) 여부		0.058
안전관리자	안전관리자 등 (안전관리총괄자, 부총괄자, 책임자, 안전관리원, 안전점검원)	조직, 인원, 자격, 경력의 적절성		0.079
		업무수행의 적절성		0.079
		대리자 지정 및 직무 대행의 적절성		0.058
	정기검사 수시검사	정기검사, 수시검사의 적절성		0.030
		검사 결과 조치 여부		0.030
	정밀안전진단 안전성평가	진단 및 평가 실시, 시기 등 적절성 -정밀안전진단 : 가스공급시설[15년 지난날이 속하는 해 및 이후 매5년], 액화천연가스저장탱크(5년 지난날의 연도에 1회,15년 지난날이 속하는 해 및 매5년) -안전성평가 : 가스공급시설[설치 후 매5년] 진단 및 평가결과 조치 여부		0.024
	탱크의 기초	침하상태의 정기 점검 여부		0.041
	물분무장치	이상 작동 확인 및 기록유지(매월 1회)		0.005
	긴급차단장치	누출검사와 작동검사 실시 여부(연1회)		0.009
	비상전력	정기 검사 여부 및 결과		0.018
	가스누출경보기	작동상황 점검(주1회)		0.013
진단 결과 개선사항	진단결과 보수‧보강 등 개선요구 사항	보수‧보강 및 개선요구 사항 등에 대한 이행 여부		0.072
외부환경위험요인	예방, 대비, 대응태세	지진 등 외부 환경 위험요인에 대한 예방, 대비, 대응 태세		0.359
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)