■ 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제8호서식]
발전소 화재예방안전진단 평가표
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (13쪽 중 1쪽)
1. 진단 개요
명 칭				주 소
진단기관등				진단기간
평가자	전문인력		분야					성명
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호가목의 전문인력		[ ] 소방기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 소방시설관리사					(서명 또는 인)
			[ ] 전기안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 화공안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 가스기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물기능장					(서명 또는 인)
			[ ] 건축사					(서명 또는 인)
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호나목의 전문인력		[ ] 소방					(서명 또는 인)
			[ ] 전기					(서명 또는 인)
			[ ] 화공					(서명 또는 인)
			[ ] 가스					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물					(서명 또는 인)
			[ ] 건축					(서명 또는 인)
			[ ] 교육훈련					(서명 또는 인)
2. 점수 현황
구분		“3.항목별평가표” 합계점수(A)			가중치점수 만점 (B)			배점 (C)	등급 점수(D) D=(A÷B×C)
합계					105.03			100
화재위험요인					27.32			19.0
소방계획 및 피난계획					18.07			28.6
소방시설등 유지관리					30.55			23.8
비상대응조직 및 교육훈련					11.42			14.3
화재위험성평가					14.47			9.5
기타					3.20			4.8
		등급점수(D) 합계						등급
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(13쪽 중 2쪽)
3. 항목별 평가표
가. 화재위험요인
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	1.734
위험물	인허가	무허가 위험물 저장 취급 여부		0.013
	각 류 별 취급방법	1~6류 별 취급 주의사항		0.004
	표지 및 게시판 (연료저장시설 등 제외)	설치상태(규격, 내용 등)		0.001
	유출방지 조치 (연료저장시설 등 제외)	방유턱 등 유출방지조치		0.006
	위험물탱크	탱크 설치 기준 적합성		0.008
	용기	운반용기, 수납용기 적절성		0.002
	정기점검 등	점검 여부, 일반점검표 기록의 적정성 등		0.004
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.011
	기타 위험물 안전시설 등	환기, 배출장치, 유분리장치 등		0.003
전기	변압기	누유 등 이상 유무		0.004
	개폐기, 차단기	열화 및 손상 등		0.005
	배전반, 분전반	설치위치, 관리상태		0.003
	전선	열화, 노후, 피복손상 등		0.003
	콘센트	문어발식, 접지, 과부하(누전)차단형 설치		0.002
	전열기	관리상태(인가, 점검표)		0.001
	접지	접지 여부(종별 적합), 접지선 열화, 피복손상		0.006
	누전차단기	설치 및 정상작동 여부		0.002
	비상발전기	정기점검 여부, 연료 상태, 축전지 및 충전장치		0.009
	방폭전기설비	방폭전기설비 설치 적정		0.007
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.007
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 3쪽)
가스	저장설비 등	화기와의 거리		0.017		평가점수 1 또는 5
	정압기	가스누출검지통보설비 및 이상압력통보장치 설치 및 작동상태(도시가스)		0.010
	가스용기	설치장소, 보관실 적정성 관리상태		0.012
	배관	누설, 부식 및 파손 등 여부, 미사용 배관 막음 상태, 호스 3미터 이하, “T”형으로 연결 금지		0.004
	가스누설 자동차단장치	설치 및 작동 상태		0.006
	연소기구	환기구 및 급기구, 배기통 설치 상태		0.002
	안전관리자	안전관리자 선임, 표시 등		0.012
기타	발화원 관리	주방, 보일러실 등의 안전관리		0.006
		주방후드 안전관리		0.006
		흡연 등 관리		0.006
		소량 인화성 물질 등 기타 발화원 관리		0.006
		용접, 용단 등 화기 작업 시 안전 조치 등		0.009
	가연물 관리	가연성물질 관리상태 (화재하중 관리)		0.006
	방염	방염물품 사용		0.002
	기타	폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치 및 관리상태 등 기타 화재위험 요인 발생 및 조치 사항		0.002
위험물 제조소등	위치·구조 및 설비기준	안전거리 확보여부		0.058		평가점수 1 또는 5
		보유공지		0.058
		건축물		0.058
		환기설비, 배출설비		0.058
		방유턱, 유출방지조치, 지반면		0.058
		집유설비, 배수구, 유분리 장치		0.058
		위험물 취급설비		0.058
		배관, 밸브 등		0.058
		펌프설비 등		0.058
		전기설비		0.058
		제어장치 등		0.058
		피뢰설비		0.058
		표지, 게시판		0.058
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 4쪽)
위험물 제조소등	탱크의 상태	외형		0.029
		배수관 등		0.029
		노즐 맨홀 등		0.029
		접지		0.029
		윈드가드(wind guard) 및 계단		0.029
		통기관		0.029
		안전장치, 계측장치		0.029
		방유제		0.029
		누설여부 (누설검지관 등)		0.029
		주입구		0.029
발전소 등	특수가연물	특수가연물 저장, 취급 상태 -품명별구별 -높이10미터이하, 바닥면적50제곱미터이하적재, 1미터이상이격등		0.021
		표지 설치 적정 여부(품명, 최대수량, 화기취급 금지)		0.021
		살수설비 또는 대형소화기 설치 여부		0.021
	발화원	공정 설비 및 건물 내 분진, 먼지 등의 청소상태		0.021
		가연성 분진(분체) 등 체류 여부 및 집진/환기설비 적정 여부		0.021
		덕트(필터) 및 배기 팬의 청결 상태		0.021
		자연발화 발생 가능 여부		0.021
		정전기 방지 장치 등 적정여부		0.021
		전기불꽃, 마찰열, 복사열 등 점화원 여부		0.021
		알코올, 신나 등 인화성 액체(용제)의 저장, 취급 상태		0.021
		위험물질은 작업장 외의 별도의 장소에 보관(필요한 양만 작업장 내 보관)		0.021
		저장/취급 물질의 반응/폭발 여부		0.021
		기타 공정 중 발화원과 화재요인으로 작용할 요소의 유무		0.021
	전기공급시설	전기설비의 접지		0.021
		고압·특고압 전기기계기구의 이격		0.021
		과전류·지락에 대한 보호		0.021
		발전소 등의 표지 및 방호시설		0.021
		수소냉각식 발전기 검지기능 정상여부		0.021
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 5쪽)
발전소 등	전기사용시설	전기저장장치의 화재·폭발 방지 등		0.021
		분진·가연성 가스 등이 있는 장소의 화재방호		0.021
	발전용 화력설비	액화가스 연료연소설비의 누설 방호 및 정전기 제거 조치		0.021
		연료 가스 누설 방호 조치		0.021
		가스화로 설비의 누설 방호 및 정전기 제거 조치		0.021
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(13쪽 중 6쪽)
나. 소방계획 및 피난계획
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	6.128
경영의지 안전관리	경영자 의식	중요 정책에 소방, 안전 포함 여부 (인터뷰 등), 안전관련 규정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험요인 평가 및 조치		0.357
	안전조직	안전조직 규모, 체계, 운영, 위원회 구성 및 운영		0.588
	소방안전관리자	지위, 권한, 선임 기간, 보유자격, 임무 및 책임 인지도		0.511
	관련 서류	소방계획서(적절성, 이행), 피난계획도 및 피난안내도		0.311
	관련 행정	소방시설점검 및 조치 상태		0.257
	소방 홍보	현수막, 포스터 등 안전 홍보 실적		0.038
	안전자료 배포	자위소방대 임무카드, 실별 대피 방법 등		0.118
예산	안전 분야 투자	안전 투자 실적		1.029
소방 및 피난 계획	예방 및 완화	화재예방 및 일상적 안전관리 계획 수립 여부		0.176
	대비	자위소방대 구성 및 교육 훈련 계획 수립		0.117
	대응	초기 대응 및 피난 계획 수립 여부		0.269
	복구	복구 계획 수립		0.047
설비계획	화재감지	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 화재 감지기 선정 여부		0.183
	자동소화	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 자동소화방법 선정 여부		0.177
	방화구획	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 수직/수평 방화구획 선정 여부		0.122
	내화구조	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 내화구조 선정 여부		0.059
	피난설비 등	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 피난용량(비상구, 피난로 폭, 등) 확보 여부		0.381
재발방지대책 등 수립 및 그 이행	재난 재발방지 대책 수립	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 수립		0.358
	재난 재발방지 대책의 이행	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 이행		1.030
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(13쪽 중 7쪽)
다. 소방시설등 유지관리
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	14.756
소화	소화기구	소화기의 종류, 배치, 압력 적합성		0.113
		기타 소화기구의 적합성		0.087
	옥내·외 소화전	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.248
		방수압력 적절성		0.197
		기타 소화전설비의 적절성		0.130
	자동소화설비(장치)	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.372
		가스계소화설비등의 작동상태		0.406
		헤드 및 감지기의 작동 여부		0.262
		자동 작동 및 유지관리 상태		0.313
		기타 자동소화설비의 적절성		0.253
경보	자동화재 탐지설비	감지기 설치 및 회로 감시상태		0.428
		감지기 작동 및 적응성		0.352
	음향장치	경보 소리측정 (가장 들리지 않을 만한 곳에서 측정)		0.222
	기타 경보설비	감시기능 등의 적합성		0.070
피난	피난기구	설치 및 사용의 적합성		0.351
	인명구조기구	설치 및 사용의 적합성		0.176
	기타 피난구조설비	설치 및 사용의 적합성		0.091
소화활동 ·용수	제연설비(거실, 급기가압)	송풍기, 댐퍼 등의 작동		0.379
		최소 차압 및 개방력등의 적합성		0.405
		시스템의 적합성		0.335
	기타 소화활동설비, 용수설비	설치 및 사용의 적합성		0.136
구조	내화구조	내화구조 및 내화피복 등 상태		0.353
	마감재	외부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.113
		내부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.148
		필로티 마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.109
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 8쪽)
구획	방화구획	면적별, 층별, 용도별		0.092
		관통부 마감재 처리		0.061
		필로티 주차장 구획		0.061
		방재실, 발전기실 특수용도 등		0.055
	방화문	방화문 설치 및 관리의 적합성		0.052
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.054
		폐쇄 장애 여부		0.047
	방화셔터	방화셔터의 설치 적절성(일체형 시 출입문 포함)		0.025
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.026
		폐쇄 장애 여부		0.020
건축 피난 시설 등	계단, 복도, 출입구	유효 너비, 장애물 비치 등		0.058
	계단의 구조	계단의 구조 (특피, 피난, 직통, 옥외)		0.024
	직통 계단	직통계단 간 통로 연결 여부		0.029
		직통계단에서 거실 보행거리 적합		0.029
	주출입구	도로로 통하는 통로 확보 여부		0.019
		건물 바깥쪽으로 출구 적절성		0.019
	옥상피난	피난 가능 여부 및 비상문 자동개폐장치의 기능(옥상광장대상)		0.013
	헬리포트 (경사지붕 대피 공간)	헬리포트(대피 공간) 유지관리(피난 가능)		0.008
	양방향 피난	양방향 피난 가능 여부		0.063
		보행거리 적정 여부		0.052
	비상구	비상구 피난 가능 여부(지하 등)		0.057
	무허가	무허가 증축 등		0.044
	기타	내진 등 기타 건축피난시설 적절성		0.006
위험물 소화설비	포소화설비	수원		0.184
		가압송수장치		0.214
		약제저장탱크		0.193
		약제혼합장치		0.150
		기동장치		0.137
		전동기 제어장치		0.133
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 9쪽)
위험물 소화설비	포소화설비	유수, 압력검지장치		0.133
		배관 등		0.137
		포방출구		0.133
		포소화전		0.133
		연결송액구		0.094
		예비동력원		0.163
발전소 시설등	제조소등의 위치·구조 및 설비기준	분무도장 작업 등의 일반취급소 기준 적합성		0.163
		열처리 작업 등의 일반 취급소 기준 적합성		0.163
		그 밖의 위험물 취급소 설치 기준 등의 적합성		0.133
		기타 제조소등의 시설기준 적합성		0.105
	공정	고온, 고압, 액위 등 이상 시 경보장치 설치 및 기능의 적절성		0.265
		건조기, 가열기 등 자동온도 제어장치의 기능의 적절성 및 화재 위험성(간접 가열 구조 등)		0.265
		과압을 방지하는 장치의 기능의 적절성		0.265
		화재 등 비상시 연료 공급 차단 등 인터록 장치 또는 긴급 차단장치 기능의 적절성		0.265
		도장 지역 등 불꽃감지장치 설치 및 불꽃에 의한 전력차단장치 등 방호장치의 기능 적절성		0.326
		공정설비 등의 과열, 고온표면, 정기적 결함여부		0.265
		화염방지기 설치 상태		0.265
		폭발, 화재, 누출 방지 긴급차단장치 설치 및 기능 적합성		0.326
		계측제어장치 기능의 이상 유무		0.204
		피뢰침 등 설치 여부		0.265
		비상발전기 등 예비 동력원의 기능 및 적절성		0.265
		에너지저장장치, 배터리 설비 등의 화재 위험성 여부		0.326
		기타 공정설비의 화재 위험성		0.265
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 10쪽)
발전소 시설등	소화기	적응성 있는 소화기 비치 여부(금수성 등 화학물질 적응성)		0.046
	소화설비 등	물과 급격한 반응을 발생할 수 있는 물질 보관, 취급 장소의 적응성 여부		0.227
		분말 또는 가스계소화약제(이산화탄소 등)와 반응할 수 있는 물질 보관, 취급 장소의 적응성 여부		0.227
	소화설비 등	화재 위험이 높은 공정장치내부에 소화설비 설치 및 기능의 적절성 여부		0.232
		제어실, 전산실 등의 플로어덕트(floor duct)내부의 소화 설비 설치 및 기능의 적절성 여부		0.221
		제어실, 전산실 등 스프링클러설비의 적합 여부		0.170
		공정에 설치된 기타 소화설비의 기능 적절성		0.170
	경보설비	제어실, 전산실 등의 공기흡입형감지기의 흡입관의 위치[공기가 빠져나가는 위치, 플로어덕트(floor duct) 내부 등]		0.177
		소음으로 인한 경보 인식불량에 대비하여 경광등 또는 시각경보기 설치 상태 및 기능		0.141
	기타	가연성 물질을 이송하는 덕트 등 내부의 화재감지 및 소화설비의 설치 여부 및 적절성		0.088
		컨베이어 등 방화 구획 관통부 스프링클러 등 설치 여부 및 조치 적절성		0.091
		기타 공정에 필요한 소방시설의 기능의 적절성		0.068
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(13쪽 중 11쪽)
라. 비상대응조직 및 교육훈련
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	3.168
소방교육훈련	소방교육	소방교육 실시		0.024
	소방훈련	소방훈련 실시		0.046
비상대응조직	자위소방대	초기대응체계		0.077
		자위소방대 조직		0.110
		임무 숙지 여부		0.123
		교육훈련 실시		0.150
비상대응훈련	비상대응훈련 평가 점수(100점 만점)	비상대응조직 및 교육훈련 파트 총점 중 90퍼센트 차지		2.638
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(13쪽 중 12쪽)
마. 화재위험성평가
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1, 3, 5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	3.902
예방	플래시오버(flash over) 가능성 평가	공간(개구부, 공간크기, 가연물 적재량 등) 내 플래시오버 가능 여부		0.088
	풀(pool) 화재의 규모 및 화재 전파 가능성 평가	연료누출에 의해 발생한 풀 화재의 크기 및 복사열 예측		0.088
	방유제 용적 적정성 평가	유출 제어용으로 설치된 방유제의 용적이 안전성 확보를 위해 충분한지 평가		0.088
화재감지	열감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 열감지기의 작동 시간 계산		0.433
	연감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 연감지기의 작동 시간 계산		0.433
	교차회로로 설계된 자동화재탐지 방법의 적절성 평가	천장이 높거나, 들보와 같은 구조로 구획되어 있는 천장부에 설치되어 있는 화재감지기의 화재 탐지 시간 계산		0.433
자동소화	스프링클러 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 스프링클러의 작동 시간 계산		0.347
피난 / 대응	거주가능시간 평가	화재로 인한 실내 온도 상승 및 연기발생에 의한 가시거리 계산		0.424
	피난용량 평가	피난용량 계산		0.521
	제연 용량 적정성 평가	피난/대응에 필요한 제연/배연 성능 평가		0.424
내화구조 및 구획	기존 구조물 내화시간 적정성 평가	화재 시 구조물 온도 변화 계산		0.261
3차원 화재피난시뮬레이션	실내화재	감지기 종류/위치/등 적정성 제연적정성 화재하중 위험성평가 스프링클러설비 설계적정성 피난적정성		0.181
	실외화재	연료 누출 가능 지점이 건물과 30미터 이내에 존재할 경우, 화재위험성평가 필요, 고려되어야 하는 사항들 -연료누출지점 -연료누출량 -풀(pool) 크기 -배수로 경사 설계 -화염에 노출된 벽체가 받는 피해 -벽체의개구부(창문, 문 등)피해영향 -건물 내부화재로 이어질 경우(풀 화재에 의해 유리창이 깨지거나 복사열에 의한 건물 내부로의 2차 화재전파가 이루어질 수 있음)		0.181
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(13쪽 중 13쪽)
바. 기타
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	1.200
점검	정기검사	정기검사 여부		0.120
관리자	전기안전관리자	안전관리자 자격, 업무수행 적합 여부		0.120
진단 결과 개선사항	진단결과 보수‧보강 등 개선요구 사항	보수‧보강 및 개선요구 사항 등에 대한 이행 여부		0.360
외부환경위험요인	예방, 대비, 대응태세	지진 등 외부 환경 위험요인에 대한 예방, 대비, 대응 태세		0.600
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)