■ 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 2]

안전등급의 세부적인 기준(제6조제3항 관련)

안전등급은 영 제44조제3항의 별표7에서 정하는 화재예방안전진단 대상물의 상태 및 다음 각 호의 세부 기준에 따라 안전등급을 부여한다.

1. 평가 점수 부여

표의 각 분야별 평가기준에 따라 평가 점수를 부여한다.

분야	평가 점수
화재위험요인	[별표 3]
소방계획 및 피난계획의 수립	[별표 4]
소방시설등의 유지·관리	[별표 5]
비상대응조직 및 교육훈련	[별표 6]
화재위험성평가	[별표 7]
기타	[별표 9]

※ 대상처에 따라 해당 없는 세부 항목은 5점으로 부여한다.

2. 세부항목별 점수 산정

제1호에서 부여한 평가 점수에 별표 10의 세부항목별 가중치를 곱하여 그 세부항목별 점수를 구한다.

분야	세부항목별 점수
화재위험요인	[별표 3] × [별표 10]
소방계획 및 피난계획의 수립	[별표 4] × [별표 10]
소방시설등의 유지·관리	[별표 5] × [별표 10]
비상대응조직 및 교육훈련	[별표 6] × [별표 10]
화재위험성평가	[별표 7] × [별표 10]
기타	[별표 9] × [별표 10]

3. 분야별 점수 합계

세부항목별 점수를 분야별로 합산한다.

분야	점수 합계
화재위험요인	∑ [별표 3 × 별표 10]
소방계획 및 피난계획의 수립	∑ [별표 4 × 별표 10]
소방시설등의 유지·관리	∑ [별표 5 × 별표 10]
비상대응조직 및 교육훈련	∑ [별표 6 × 별표 10]
화재위험성평가	∑ [별표 7 × 별표 10]
기타	∑ [별표 9 × 별표 10]

4. 등급점수의 산출

제3호의 점수합계를 제5호의 가중치점수 만점으로 나눈 후 제6호의 분야별 배점으로 곱한다.

분야	등급점수
화재위험요인	∑ [별표 3 × 별표 10] ÷ 제5호 가중치점수 만점 x 제6호 분야별 배점
소방계획 및 피난계획의 수립	∑ [별표 4 × 별표 10] ÷ 제5호 가중치점수 만점 x 제6호 분야별 배점
소방시설등의 유지·관리	∑ [별표 5 × 별표 10] ÷ 제5호 가중치점수 만점 x 제6호 분야별 배점
비상대응조직 및 교육훈련	∑ [별표 6 × 별표 10] ÷ 제5호 가중치점수 만점 x 제6호 분야별 배점
화재위험성평가	∑ [별표 7 × 별표 10] ÷ 제5호 가중치점수 만점 x 제6호 분야별 배점
기타	∑ [별표 9 × 별표 10] ÷ 제5호 가중치점수 만점 x 제6호 분야별 배점

5. 분야별 가중치점수 만점

[단위: 점]

용도 분야	가중치점수 만점
	공항 시설	철도 시설	도시 철도	항만 시설	공동구	천연가스인수기지	가스공급시설	발전소
계	105.03	91.19	65.37	130.23	96.38	184.74	184.74	154.44
화재위험요인	27.32	12.73	10.56	19.06	29.37	36.33	36.33	8.67
소방계획 및 피난계획의 수립	18.07	16.24	12.03	30.38	7.11	6.00	6.00	30.64
소방시설등의 유지·관리	30.55	27.40	17.94	41.20	28.67	76.53	76.53	73.78
비상대응조직 및 교육훈련	11.42	11.16	7.26	15.84	12.96	12.47	12.47	15.84
화재위험성평가	14.47	19.51	14.64	19.51	14.64	48.57	48.57	19.51
기타	3.20	4.15	2.94	4.24	3.63	4.84	4.84	6.00

6. 분야별 배점

[단위: 점]

용도 분야	배점
	공항 시설	철도 시설	도시 철도	항만 시설	공동구	천연가스인수기지	가스공급시설	발전소
계	100	100	100	100	100	100	100	100
화재위험요인	19.0	22.9	18.1	19.0	28.6	28.6	28.6	19.0
소방계획 및 피난계획의 수립	28.6	25.7	27.6	28.6	9.5	9.5	9.5	28.6
소방시설등의 유지·관리	23.8	22.9	24.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
비상대응조직 및 교육훈련	14.3	14.3	15.2	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3
화재위험성평가	9.5	9.5	9.5	9.5	19.0	19.0	19.0	9.5
기타	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8

7. 등급점수의 합계

분야별로 산출된 제4호의 등급점수를 모두 합한다.(소수점 셋째자리 이하는 버림)

등급점수의 합계 =

화재위험요인 분야 등급점수 + 소방계획 및 피난계획의 수립 분야 등급점수

+ 소방시설등의 유지․관리 분야 등급점수 + 비상대응훈련 및 교육훈련 분야 등급점수

+ 화재위험성평가 분야 등 등급점수 + 기타 분야 등급점수

8. 안전 등급

안전 등급	등급점수 합계	화재예방안전진단 대상물의 상태
우수 (A)	90.00점 이상 100점 이하	화재예방안전진단 실시 결과 문제점이 발견되지 않은 상태
양호 (B)	80.00점 이상 89.99점 이하	화재예방안전진단 실시 결과 문제점이 일부 발견되었으나 대상물의 화재안전에는 이상이 없으며 대상물 일부에 대해 조치명령이 필요한 상태
보통 (C)	70.00점 이상 79.99점 이하	화재예방안전진단 실시 결과 문제점이 다수 발견되었으나 대상물의 전반적인 화재안전에는 이상이 없으며 대상물에 대한 다수의 조치명령이 필요한 상태
미흡 (D)	60.00점 이상 69.99점 이하	화재예방안전진단 실시 결과 광범위한 문제점이 발견되어 대상물의 화재안전을 위해 조치명령의 즉각적인 이행이 필요하고 대상물의 사용 제한을 권고할 필요가 있는 상태
불량 (E)	59.99점 이하	화재예방안전진단 실시 결과 중대한 문제점이 발견되어 대상물의 화재안전을 위해 조치명령의 즉각적인 이행이 필요하고 대상물의 사용 중단을 권고할 필요가 있는 상태