■ 소방안전 특별관리시설물 화재예방안전진단 세부 절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 3]

화재위험요인 분야 평가기준(제7조제1항제1호 관련)

1. 공통진단항목

분야	평가 기준
	항목	세부 항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
위험물	인허가	무허가 위험물 저장 취급 여부	지정수량 이상 무허가이고 관련설비 미비	무허가이나 관련 설비는 갖춤	변경허가 및 관련설비 미비	변경허가 미비나 관련 설비 갖춤	허가를 득함
	각 류 별 취급 방법	1~6류 별 취급 주의사항	지정수량이상 취급하고, 취급 시 중요사항 위반 (심각한 수준)	지정수량이상 취급하고 기타 취급사항 위반	지정수량미만 취급하고 취급 중요사항 위반	지정수량미만 취급하고 기타 취급사항 위반	취급 기준 준수
	표지 및 게시판	설치 상태 (규격, 내용 등)	표지 및 게시판 전체 미설치	표지 및 게시판 일부 미설치	설치는 되어 있으나 내용, 크기, 규격 등 부적합	일부 손상 및 탈락	이상 없음
	유출 방지 조치	방유턱 등 유출방지조치	지정수량이상 저장탱크 등에 방유턱 미설치	지정수량 미만 저장탱크 등에 방유턱 설치 또는 법적용량 미달(지정수량 이상과 미만 공통)	방유턱 용량 법적 만족하나 탱크 용량에 미치지 못함	방유턱의 균열, 손상 등 누출 위험	이상 없음
	위험물탱크	탱크 설치 기준 적합성	탱크의 파손, 균열 손상, 부식상태가 매우 심각하여 즉각 조치 필요	통기관 등 탱크 부대설비의 기준 미 준수	탱크 자체의 위험성 일부 존재	탱크 부대설비의 위험성 일부 존재	이상 없음
	용기	운반용기, 수납용기 적절성	용기의 파손, 균열, 손상, 부식 등이 심각하여 즉시 조치 필요	운반용기, 수납용기의 법적 기준 미 준수	법적 기준은 준수하였으나 일부 위험성이 존재	표시의 규격 내용이 일부 미비	이상 없음
	정기 점검 등	점검 여부, 일반점검표 기록의 적정성 등	법적 정기점검 미실시	법적 정기점검은 실시하였으나 형식적인 점검만 실시	정기점검 등 실시하였으나 일부 부적합한 점검 상태	법적정기점검 만실시	법적 정기점검, 일상점검 모두 실시 및 점검 항목별 정확한 점검 실시
	안전 관리자	선임여부, 자격 등	위험물안전관리자 미선임	안전관리자 선임하였으나 업무 숙지 미비, 실무교육 미실시	위험물안전관리자 대리자 미 지정	안전관리자 감독 미비	이상 없음
	기타 위험물 안전시설등	환기, 배출장치, 유분리장치 등	환기, 배출, 유분리장치 등 심각한 위험 상태	설비 기준 미 준수	기준 준수하였으나 위험 상태가 존재	기준 준수하였으며 심각한 위험상태는 아니나 일부 위험 존재	이상 없음
전기	변압기	누유 등 이상 유무	변압기유의 심각한 누설 등 화재 위험 존재	변압기 기능 등의 저하로 화재 위험 존재	변압기 화재위험은 적으나 기능 저하	변압기 화재위험 및 기능저하 없으나 일부 손상	이상 없음
	개폐기, 차단기	열화 및 손상 등	개폐기 차단기의 심각한 손상 및 열화 발생	열화상카메라를 통한 온도 측정 시 기준 초과	열화상카메라를 통한 온도 측정 시 기준 일부 초과	위험성이 적은 부분손상 또는 노화	이상 없음
	배전반, 분전반	설치위치, 관리상태	배전반, 분전반의 심각한 손상 및 화재 위험	열화상카메라를 통한 온도 측정 시 기준 초과	열화상카메라를 통한 온도 측정 시 기준 일부 초과	위험성이 적은 부분손상 또는 노화	이상 없음
	전선	열화, 노후, 피복손상 등	전선의 심각한 손상 및 화재 위험	열화상카메라를 통한 온도 측정 시 기준 초과	열화상카메라를 통한 온도 측정 시 기준 일부 초과	위험성이 적은 부분손상 또는 노화	이상 없음
	콘센트	문어발식, 접지, 과부하(누전)차단형 설치	접지불량, 문어발식, 과부하(누전) 차단형 미설치 사용 다수 발견	문어발식 일부 사용, 접지 일부 미비, 과부하(누전)차단형 미설치	전체 접지 설치, 문어발식 일부 사용, 과부하(누전)차단형 미설치	과부하(누전) 차단형 만 미설치됨	이상 없음
	전열기	관리상태(인가, 점검표)	인가 절차․규정 없음(미 인가된 전열기 다수 발견)	미 인가된 전열기 발견	전열기 인가되었으나 관리 및 일일 점검표 미 부착 또는 점검 미실시	인가 및 점검 실시하나 일부 관리 부족	이상 없음
	접지	접지 여부(종별 적합), 접지선 열화, 피복손상	접지 미설치	접지 설치되었으나 접지저항 기준 미달	접지선 일부 열화, 피복 심각한 손상 등	접지선 피복의 가벼운 손상 등 기타 사항	이상 없음
	누전 차단기	설치 및 정상작동 여부	누전차단기 미설치 다수	누전차단기 일부 미설치	누전차단기 기능 불량	누전차단기 외형 손상	이상 없음
	비상 발전기	정기점검 여부, 연료 상태, 축전지 및 충전장치	비상발전기 작동 불량	비상발전기 배터리 전압 불량 등 일부 기능 불량	연료부족(적정 가동시간 대비)	작동에 큰 영향을 미치지 않는 외형 불량 및 가연물 비치 등	이상 없음
	방폭전기설비	방폭전기설비 설치 적정	방폭 지역에 비 방폭 설비 설치로 화재 위험성 큼	방폭 설비의 기능 이상, 외형 상 위험성 존재	법적 비 방폭 지역이나 잔류 유증기 등 존재 장소에 비 방폭 설치	방폭설비의 일부 외형 손상(큰 위험성 없음)	이상 없음
	안전 관리자	선임여부, 자격 등	법적 전기안전관리자 선임대상이나 미선임	선임하였으나 안전관리자 업무 미실시	안전관리자 업무 일부 미흡	법적 대상이 아닌 곳의 관리 부족	이상 없음
가스	저장 설비 등	화기와의 거리	가스 저장설비와 화기와의 거리 미 준수				이상 없음
	정압기	가스누출검지통보설비 및 이상압력통보장치 설치 및 작동상태(도시가스)	설비 미설치	1개만 설치됨	모두 설치되었으나 작동 불량	설치 및 작동 이상 없으나 외형 손상, 노후 상태	이상 없음
	가스 용기	설치장소, 보관실 적정성 관리상태	실내에 보관 및 화기, 위험물과 함께 보관	실외에 화기, 위험물과 함께 보관	소량 실내에 보관(화기, 위험물 없음)	전도위험 등 그 밖의 일부 위험 존재	이상 없음
	배관	누설, 부식 및 파손 등 여부, 미사용 배관 막음 상태, 호스 3미터 이하, “T”형으로 연결 금지	배관 등의 심한 누설, 부식, 파손, 미사용 배관 방치 등 심각한 위험 존재	호스 3미터이상, 분기 티 연결 등 위험성이 존재	배관 노후, 일부 부식, 손상 등 일부 위험성 존재	배관의 표시, 색상 등 부적합 등	이상 없음
	가스 누설 자동 차단 장치	설치 및 작동 상태	법적설치장소에 미설치	법적설치장소 설치하였으나 작동 불량	법적설치장소 설치되었으나 전원(배터리) 분리 상태 현장 조치 가능상태	법적 대상이 아닌 곳이나 위험성 있는 곳의 미설치 등	이상 없음
	연소 기구	환기구 및 급기구, 배기통 설치 상태	연소기구의 심각한 불량 또는 가스 누설 등 심각한 위험 존재	환기구, 급기, 배기 등의 부족으로 불연성 가스 누설 위험 존재	연소기구의 외형의 손상, 부식, 노후화가 심한 상태	연소기구의 외형 등 일부 손상 상태 등	이상 없음
	안전 관리자	안전관리자 선임, 표시 등	법적 가스안전관리자 선임대상 미선임	선임하였으나 안전관리자 업무 미실시	안전관리자 업무 일부 미흡	법적 대상이 아닌 곳의 관리 부족	이상 없음
기타	발화원관리	주방, 보일러실 등의 안전관리	화재 위험이 심각한 장소 다수 존재	화재 위험이 심각한 장소 일부 존재	화재 위험이 다소 있는 곳 일부 존재	화재 위험이 경미하나 존재	이상 없음
		주방후드 안전관리	주방후드 오일 필터 미설치	주방후드 오일 필터 파손, 손상, 일부 제거	주방후드 오일 필터 이상 없으나 청소 등 미비로 기름때 존재	오일 필터 설치 관리 이상 없으나 방염필터 아님	이상 없음 (방염 필터로 설치)
		흡연 등 관리	흡연 장소, 금연 장소의 미정 및 관리 부재	금연 장소 규정하였으나 적극적 관리 부재	금연 장소에서 흡연 확인 (담배꽁초 등 다수 발견)	금연 장소가 아닌 장소에서 흡연 확인	이상 없음
		소량 인화성 물질 등 기타 발화원 관리	기타 발화원 관리 상 심각한 위험성 존재	기타 발화원 관리 상 위험이 존재	기타 발화원 관리 상 경미한 위험 존재	기타 발화원이 될 만한 물질 다수 존재(위험은 없음)	이상 없음 (기타 발화원 없음)
		용접, 용단 등 화기 작업 시 안전 조치 등	용접 등 작업 시 허가절차, 감독 및 안전조치 불량	용접 작업 시 허가 절차 및 안전조치는 하였으나, 감독 및 교육 미비	감독 미비	교육 미비	이상 없음
	가연물 관리	가연성물질 관리상태 (화재하중 관리)	가연성 샌드위치 패널, 우레탄 폼, 드라이비트 등 사용	가연성 샌드위치패널 일부 사용	샌드위치 패널, 우레탄폼, 드라이비트 미설치나 기타 가연물질 다수 보관	기타 가연물질 일부 보관, 일부 위험성 존재	이상 없음
	방염	방염물품 사용	법적 방염 대상에 대다수 비 방염 물품 사용	법적 방염 대상에 일부 비 방염 물품 사용	방염물품의 일부 손상, 표시 확인 불가	법적 방염 대상은 아니나 위험장소에 비 방염물품 존재	이상 없음
	기타	폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치 및 관리상태 등 기타 화재위험 요인 발생 및 조치 사항	외부침입 및 화재 위험이 심각한 장소에 폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 미설치	폐쇄회로텔레비전(CCTV)설치는 되어 있으나 관리 안함	폐쇄회로텔레비전(CCTV)설치는 되어 있으나 관리가 미흡	기타 화재 위험 존재	이상 없음

2. 시설별 추가 진단항목

1) 공항시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
위험물	연료저장시설 등 (급유시설 및 장비)	저장시설 위치의 적합성 - 항공기 및 지상용 차량에 의한 파손 위험	항공기에 의한 파손위험이 심각함	항공기에 의한 파손위험이 일부 존재함	지상용 차량에 의한 파손위험이 심각함	지상용 차량 등에 의한 파손위험이 일부 있음	이상 없음
		표지(출입금지, 인화성, 금연 등) 및 출입문 시건 여부	출입문 시건이 되어 있지 않음	시건은 되어 있으나 관계인이 아닌 사람이 출입할 가능이 있음	출입금지, 인화성, 금연 표지 미설치	기타 표지 미흡	이상 없음
		울타리 및 보안시설 적절성	울타리 및 보안시설 미설치	울타리 및 보안시설 설치되어 있으나 침입 우려 있음	울타리 및 보안시설이 미흡	운영관리적인 미흡	이상 없음
		탱크, 파이프, 주입구, 배출구 밸브, 독(dock)과 기지 등 표시(연료 종류, 등급)	대부분의 표지 미설치	표지 일부 미설치	설치 내용 부적합	표지 일부 탈락	이상 없음
		쓰레기, 식물, 인화성 물질, 전기불꽃 발생 장비 및 활동 유무	시설 내 전기불꽃 발생 장비 및 인화성 물질 다수 보관	인화성 물질 일부 보관	쓰레기, 식물 등 다수 보관, 방치	쓰레기, 식물 일부 방치	이상 없음
		급유장비의 작동상태 및 누유 여부	급유장비에서 누유 다량	급유장비에서 약간의 누유	급유장비의 작동 상태 불량, 심한 손상, 노후	급유장비의 손상, 노후 등 일부 존재	이상 없음
		입·출하 시설의 클립, 접속선, 접지선 등 파이프, 필터, 펌프 등 본딩(bonding), 접지상태	접지 미설치	접지 설치되었으나 일부 탈락 등 기능 미흡	접지선 일부 열화, 피복 심한 손상 등	접지선 피복의 가벼운 손상 등 기타 사항	이상 없음
		지상 위 파이프 상태 및 보호조치	지상 파이프의 심각한 손상, 파손, 노후	파이프의 보호조치가 없거나 매우 불량	보호조치가 있으나 파이프 일부 손상, 노후 등	보호조치가 있고 파이프의 가벼운 손상 등	이상 없음
		비상차단장치의 위치, 기능, 표시, 상태	비상차단장치 미설치	비상차단장치 작동 불량	비상차단장치 상태 및 위치 부적합	표시 부적합	이상 없음
		데드맨(dead man) 제어장비 유무 및 상태	데드맨 제어장비 없어 심각한 위험 존재	데드맨 제어장비 없어 위험 존재	데드맨 제어장비 있으나 일부 위험 존재	데드맨 제어장비 있으나 기능 등 일부 부적합	이상 없음
		소화기(2개 이상) 크기, 상태	소화기 미비치	소화기 비치되었으나 개수 부족, 크기 부적합	소화기 비치되었으나 상태 불량	소화기 노후 등 경미한 부적합	이상 없음
	이동 급유 장비 [하이드란트(hydrant) 급유전]	작동상태 및 누유여부	누유 다량	작동상태 불량	소량 누유 및 기능 일부 부적절	설비 노후 및 손상 등 경미한 부적합	이상 없음
		주차 상태(다른 차량:3미터, 건축물:15미터 이상)	주차에 대한 규정 및 내부 기준 부재	주차 거리 미 준수 다수	주차 거리 일부 미 준수	다른 차량이 일부 근접 주차	이상 없음
		표시(문자:“Flammable”, 높이:7.5센티미터, 위험물질 라벨 등)	표시 미 부착 다수	표시 일부 미 부착	표시 규격, 내용 부적합	표시 일부 탈락, 지워짐	이상 없음
		운전석 금연 표시, 흡연도구 유무	운전석 금연표시 없음, 흡연 도구 등 발견	흡연도구 없으나 표시 없음	흡연도구 없고 표시는 있으나 규격, 내용 부적합	표시 일부 탈락, 지워짐	이상 없음
		소화기(BC급) 2개 상태	소화기 미비치	소화기 비치되었으나 개수 부족, 종류 등 부적합	소화기 비치되었으나 상태 불량	소화기 노후 등 경미한 부적합	이상 없음
		데드맨(dead man) 제어장비의 노즐 기능 및 상태	데드맨 제어장비 없어 심각한 위험 존재	데드맨 제어장비 없어 위험 존재	데드맨 제어장비 있으나 일부 위험 존재	데드맨 제어장비 있으나 기능 등 일부 부적합	이상 없음
	급유작업 (계류장)	흡연 또는 불꽃을 일으키는 행위	급유작업 중 흡연 불꽃 행위 발견	급유작업 전, 후 흡연 불꽃 행위 발견	급유작업 장소에 흡연, 불꽃을 일으킬 수 있는 장비 발견	기타 의도하지 않은 불꽃 발견	이상 없음
		동력공급장치 시동금지	급유작업 중 동력공급장치 시동 발견	급유작업 전, 후 동력공급장치 시동 발견	급유작업 장소에 시동 일으킬 수 있는 장비 발견	기타 의도하지 않은 시동 장비 발견	이상 없음
		항공기와 급유장치 간 본딩(bonding), 접지	본딩, 접지 미설치	본딩, 접지 설치 미흡	접지선 일부 열화, 피복 심한 손상 등	접지선 피복의 가벼운 손상 등 기타 사항	이상 없음
		소화기 비치 및 직원 확보	소화기 미비치, 안전 직원 없음	소화기 비치하였으나 안전 직원 없음	소화기 비치되었으나 상태 불량	관리상태 미흡	이상 없음
		급유감독자 감시	급유감독자에 대한 규정 지침 부재	급유감독자 없이 급유작업	급유감독자의 일시적인 부재	급유감독자의 감시 미흡	이상 없음
		급유시설과 급유장치 간 접지	접지 미설치	접지 설치되었으나 일부 탈락 등 기능 미흡	접지선 일부 열화, 피복 심한 손상 등	접지선 피복의 가벼운 손상 등 기타 사항	이상 없음
		급유차량 주차 시 차량 간 안전거리 확보(다른 차량:3미터, 건축물:15미터 이상)	계류장 주차에 대한 규정 및 내부 기준 부재	주차 거리 미 준수 다수	주차 거리 일부 미 준수	다른 차량이 일부 근접 주차	이상 없음
		연료 누유 또는 유출 여부	연료 다량 유출	연료 일부 유출	연료 유출 흔적 확인	유출 연료 제거 미흡	이상 없음
	건축물	벽, 기둥, 보, 지붕의 균열, 손상, 기타	균열, 손상이 심각한 위험 상태	균열, 손상이 위험한 상태	균열, 손상이 일부 있음	균열, 손상이 경미함	이상 없음
		방화문의 설치, 변형 및 손상, 폐쇄기능 불량, 기타	미설치, 심각한 손상	폐쇄 기능 불량, 일부 변형, 손상	일부 변형 손상	경미한 손상 등	이상 없음
		바닥의 체유, 체수, 균열, 손상, 패임	다량 체유 상태	균열, 손상이 위험한 상태	소량 체유 상태	체수 등 경미한 상태	이상 없음
		계단의 변형, 손상, 고정상태 불량	변형, 손상의 상태가 심각한 상태	변형, 손상의 상태가 위험한 상태	고정 상태가 불량	고정상태가 경미함	이상 없음
	환기, 배출 설비 등	외관의 변형, 손상, 고정상태 불량	외관의 심각한 변형, 손상 상태	변형, 손상의 상태가 위험한 상태	일부 변형 손상	손상이 경미함	이상 없음
		인화방지망의 변형, 손상, 고정상태 불량	인화방지망 없음	인화방지망 부적합 [재료, 망사(mesh) 등]	인화방지망 일부 손상	인화방지망 청소상태 불량	이상 없음
		방화 댐퍼의 손상, 이물질 등으로 인한 막힘	방화 댐퍼 없음	방화 댐퍼 폐쇄 불량, 기능 불량	방화 댐퍼 손상, 변형	방화 댐퍼 이물질로 막힘	이상 없음
		가연성증기경보장치의 손상, 작동 불량	장치 미설치	장치 경보 작동 불량	외형 등 손상, 변형	경미한 손상 등	이상 없음
	유출방지	옥내·외설비의 방유턱, 유출방지조치의 균열, 손상, 체유, 체수, 토사 등 퇴적 유무	방유턱 미설치, 유출방지조치 미비	방유턱 높이 등 기준 미준수	방유턱의 손상 균열로 누유 위험	경미한 손상 등	이상 없음
		집유설비, 배수구, 유분리장치의 균열, 손상, 체유, 체수, 토사 등 퇴적 유무	심각한 균열, 손상 등	각 기능 불량	다량의 체유	체수, 토사 퇴적 등 경미한 상태	이상 없음
	위험물취급 설비	기초, 지주의 침하 여부, 볼트 등 풀림 여부, 도장 불량, 부식 여부, 변형, 균열, 손상, 기타	심각한 침하, 균열, 손상	변형, 부식 상태가 위험한 상태	볼트 풀림, 도장 불량 등 일부 위험	도장 벗겨짐, 일부 부식, 일부 손상이 경미한 상태	이상 없음
		본체부의 누설 여부, 볼트 등 풀림 여부, 도장 불량, 보냉재 손상 및 탈락 여부, 변형, 균열, 손상, 기타	심각한 누설, 균열, 손상, 변형	일부 누설, 균열, 손상, 변형	볼트 풀림, 도장 불량 등 일부 위험	도장 벗겨짐, 일부 부식, 일부 손상이 경미한 상태	이상 없음
		접지 도선의 단선, 부착부분 탈락 유무, 접지저항치 불량, 기타	접지 미설치	접지저항 기준 미달, 접지 설치되었으나 일부 탈락 등 기능 미흡	접지선 일부 열화, 피복의 심한 손상 등	접지선 피복의 가벼운 손상 등 기타 사항	이상 없음
		안전장치의 부식, 손상여부, 고장 상태 불량, 기타	안전장치 미설치	안전장치 작동 및 기능 불량	안전장치 일부 손상 등	안전장치의 경미한 손상	이상 없음
		계측장치의 장치 손상, 부착부 풀림, 기타	계측장치 미설치	계측장치 작동 및 기능 불량	계측장치 일부 손상, 측정 부정확 등	계측장치의 경미한 손상	이상 없음
		송풍장치 설치, 장치의 손상, 부착부 풀림, 이상 진동, 이상소음, 이상발열 발생, 기타	송풍장치 미설치	송풍장치 작동 및 기능 불량	이상 진동, 이상 소음, 이상발열 등	송풍장치의 경미한 손상	이상 없음
		구동장치의 부식, 변형, 손상 유무, 고정상태 불량, 기타	구동장치의 작동 불량	구동장치의 일부 기능 불량	구동장치의 부식, 변형, 손상	구동장치의 경미한 손상 등	이상 없음
		교반장치의 손상 유무, 고정 상태 부적합 여부, 이상 진동, 이상소음, 이상발열 유무, 누유 유무, 안전장치 비정상 작동, 기타	교반장치의 심각한 누유	교반장치의 안전장치 비정상 작동	이상 진동, 이상 소음, 이상 발열 등	경미한 손상 등	이상 없음
	위험물 탱크	기초, 지주, 전용실 등의 변형, 균열, 손상 유무, 부동 침하, 고정 상태 비정상 여부, 기타	심각한 부동침하, 균열, 손상 등	균열, 손상이 위험한 상태	고정 상태가 불량	경미한 손상 등	이상 없음
		본체부의 변형, 균열, 손상 유무, 누설 유무, 도장 불량, 부식 여부, 보냉재 손상 및 탈락 유무, 기타	변형, 손상의 상태가 심각한 상태	균열, 손상이 위험한 상태	부식, 도장 불량 등 일부 위험	도장 벗겨짐, 일부 부식, 일부 손상이 경미한 상태	이상 없음
		노즐, 맨홀 등의 누설 유무, 변형, 균열, 손상 유무, 부착부 손상 유무, 도장 불량, 부식 유무, 기타	심각한 누설, 균열, 손상, 변형	균열, 손상이 위험한 상태	부식, 도장 불량 등 일부 위험	도장 벗겨짐, 일부 부식, 일부 손상이 경미한 상태	이상 없음
		방유제, 방유턱의 변형, 균열, 손상 유무, 배수관 손상 유무, 배수관 개폐 적합 여부, 배수구의 균열, 손상 여부, 배수구 내 체유, 체수, 토사 등 퇴적 여부, 수용량 적합 여부	방유제 미설치	방유제 용량 법적 기준 미비, 심각한 균열 등 누유 위험	방유제 용량 법적기준 충족, 탱크 용량 대비 부족	방유제의 균열, 손상 등 경미한 상태	이상 없음
		접지의 접지도선의 단선 유무, 부착부분 탈락 유무, 접지저항치 불량, 기타	접지 미설치	접지저항 기준 미달, 접지 설치되었으나 일부 탈락 등 기능 미흡	접지선 일부 열화, 피복의 심한 손상 등	접지선 피복의 가벼운 손상 등 기타 사항	이상 없음
		누유검사관의 변형, 균열, 손상 유무, 기타	미설치, 심각한 손상	균열, 손상이 위험한 상태	균열, 손상이 일부 있음	균열, 손상이 경미함	이상 없음
		교반장치의 장치 외부로 누유, 이상 진동, 이상 소음, 이상 발열 유무, 고정상태 불량, 기타	교반장치의 심각한 누유	교반장치의 안전장치 비정상 작동	이상 진동, 이상 소음, 이상 발열 등	경미한 손상 등	이상 없음
		통기관의 인화방지망 손상, 막힘, 밸브 작동 불량, 통기관 내부 장애물, 도장 불량 또는 부식 발생, 기타	인화방지망 없음, 막힘, 밸브 작동 불량	인화방지망 부적합 [재료, 망사(mesh), 내부 장애물	외형 등 손상, 변형, 심한 부식	도장 벗겨짐, 일부 부식, 일부 손상이 경미한 상태	이상 없음
		안전장치의 비정상 작동, 부식, 손상 발생, 기타	안전장치 미설치	안전장치 작동 및 기능 불량	안전장치 일부 손상 등	안전장치의 경미한 손상	이상 없음
		계량장치의 장치 손상, 부착부 고정 상태 불량, 기타	계량장치 미설치	계량장치 작동 및 기능 불량	계량장치 일부 손상, 측정 부정확	계량장치의 경미한 손상	이상 없음
		주입구의 폐쇄 시 주입구 외부로 누설, 변형, 손상 여부, 접지전극 손상, 접지저항치 불량, 기타	주입구의 심각한 변형 손상	주입구 접지전극 손상, 탈락, 접지저항 기준 미달	접지선 일부 열화, 피복의 심한 손상 등	접지선 피복 및 주입구 가벼운 손상 등 기타 사항	이상 없음
		주입구 비트의 균열, 손상 유무, 체유, 체수, 토사 등 퇴적 유무, 기타	다량 체유 상태 및 심각한 균열 손상	균열, 손상이 위험한 상태	소량 체유 상태	체수, 토사 퇴적 등 경미한 상태	이상 없음
	위험물 배관, 밸브 등	배관 (플랜지, 밸브 포함)의 외부로 누설 (지하매설배관은 누설점검 실시), 배관의 변형, 손상, 배관 외부 도장 불량 및 부식 발생, 지상 설치 시 지반면과 이격 여부, 기타	배관 외부로 다량 누설, 배관의 심각한 변형 손상	배관 소량 누설, 변형, 손상, 부식 상태 위험 존재	도장 불량, 일부 부식, 지반면과 이격 없음	균열, 손상이 경미함	이상 없음
		배관 비트의 균열, 손상, 체류, 체수, 토사 등 퇴적 유무, 기타	다량 체유 상태 및 심각한 균열 손상	균열, 손상이 위험한 상태	소량 체유 상태	체수, 토사 퇴적 등 경미한 상태	이상 없음
	위험물 펌프설비 등	전동기의 변형, 균열, 손상, 고정 상태 불량, 회전부의 급유상태, 이상 진동, 이상 소음, 이상 발열, 기타	작동 불량, 심한 손상	균열, 손상이 위험한 상태	이상 진동, 이상 소음, 이상 발열 등	경미한 손상	이상 없음
		펌프 외부로 위험물 누설, 변형, 균열, 손상, 도장 불량 및 부식 발생, 고정 상태 불량, 회전부의 급유상태 불량, 유량 및 유압 정상 작동 불량, 이상 진동, 이상 소음 이상 발열, 기타	다량 누설 및 심각한 균열, 손상, 부식 상태	균열, 손상, 부식이 위험한 상태	소량 누설 및 이상 진동, 이상 소음, 이상 발열 등	고정상태 불량, 도장 불량, 일부 부식 상태	이상 없음
		접지도선의 단선, 부착부분 탈락, 접지저항치 불량, 기타	접지 미설치	접지저항 기준미달, 접지도선 단선, 탈락 등	접지선 일부 열화, 피복의 심한 손상 등	접지선 피복의 가벼운 손상 등 기타 사항	이상 없음
	기타	제어장치 등의 제어계기 손상 여부, 제어반의 고정상태 불량, 제어계(온도, 압력, 유량 등) 기능 불량, 감시설비 기능 불량, 경보설비 기능 불량, 기타	제어계의 작동 불량	제어계 일부 기능 불량	제어계의 일부 손상	제어계의 경미한 손상	이상 없음
		피뢰설비의 돌침부의 경사, 손상, 피뢰도선 단선, 피뢰도선과 벽체와의 접촉 불량, 접지저항치 불량, 기타	피뢰설비 없음(법적 설비 대상)	돌침부 손상, 피뢰도선 단선, 접지저항 기준 미달	피뢰도선 접촉 불량, 일부 열화, 피복의 심한 손상	접지선 피복의 가벼운 손상 등 기타 사항	이상 없음
		표지, 게시판 등 손상, 기재사항 불량, 기타	표지, 게시판 전체 미설치	표지 및 게시판 일부 미설치	표지 및 게시판 내용, 크기, 규격 부적합	표지 및 게시판 일부 탈락, 손상	이상 없음

2) 공동구시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
전력, 통신시설	전선로(전력) 케이블	절연물의 손상, 열화 등 절연파괴 여부	절연물의 절연 파괴, 손상, 열화가 심각함	손상, 열화가 심함	손상 열화가 있음	손상, 열화가 경미함	이상 없음
		접속부의 소음, 손상, 파열, 절연유의 누출 여부	절연유 유출 심함	절연유 유출 있음	접속부 소음, 손상, 파열 있음	접속부 소음, 손상, 파열 경미함	이상 없음
		접속지점 접지 시설 설치 여부	미 접지	접지 설치되었으나 기준에 심각한 미달	접지선 일부 열화, 피복 심각한 손상 등	접지선 피복의 가벼운 손상 등 기타 사항	이상 없음
	분전반	접속부분의 풀림, 부식, 오염, 발열여부	풀림, 부식, 오염, 열화가 매우 심각	풀림, 부식, 오염, 열화가 심함	풀림, 부식, 오염, 열화가 일부 있음	풀림, 부식, 오염, 열화가 경미함	이상 없음
		전선 절연의 열화 또는 과열여부	열화 과열이 매우 심각	열화, 과열이 심함	열화, 과열이 일부 있음	열화 과열이 경미함	이상 없음
		빗물 또는 습기로 인한 단락위험	단락 위험이 매우 심각	단락 위험이 심함	단락 위험이 일부 있음	경미한 빗물 등 침투	이상 없음
	통신선로	통신선로 및 장비의 과열 등 화재 위험 여부	과열이 매우 심각	과열이 심함	과열이 일부 있음	과열이 경미함	이상 없음
	피뢰설비	돌침, 피뢰도선 등 손상, 변형 및 접지의 이상 유무	피뢰설비 미설치(법적설치대상)	피뢰설비의 중요한 기능을 발휘할 수 없는 부적합	피뢰설비의 돌침, 피뢰도선 등 일부 부적합	피뢰설비의 전선 등 손상, 노후	이상 없음
고열	열수송관	균열, 손상 및 노후 상태	균열, 손상, 노후상태가 매우 심각	균열, 손상, 노후상태가 심함	균열, 손상, 노후상태가 일부 있음	균열, 손상, 노후가 경미함	이상 없음
가스	가스관	균열, 손상 및 노후 상태	균열, 손상, 노후상태가 매우 심각	균열, 손상, 노후상태가 심함	균열, 손상, 노후상태가 일부 있음	균열, 손상, 노후가 경미함	이상 없음
기타	수도관, 중수도관, 하수도관, 쓰레기수송관 등	압력안전장치, 가스누설경보기, 긴급차단장치 등 안전설비의 설치상태 및 기능	미설치	작동 기능의 불량	기능의 일부 불량	외형의 손상, 변형, 노후 등	이상 없음
		균열, 손상 및 노후 상태	균열, 손상, 노후상태가 매우 심각	균열, 손상, 노후상태가 심함	균열, 손상, 노후상태가 일부 있음	균열, 손상, 노후가 경미함	이상 없음
		화재 발생 위험 여부	화재 위험이 심각한 장소 다수 존재	화재 위험이 심각한 장소 일부 존재	화재 위험이 다소 있는 곳 일부 존재	화재 위험이 경미하나 존재	이상 없음

3) 천연가스인수기지 및 가스공급시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
가스시설기준	배치기준	저장설비, 처리설비의 외면으로 부터 보호시설까지 거리(30미터이상)	30미터 미만				30미터 이상
		가스공급시설과 화기 취급 장소까지 거리(8미터이상)	8미터 미만				8미터 이상
		저장설비 처리설비는 그 외면~ 사업소경계까지 거리	거리 기준 이내				거리기준 이상
		고압 가스공급시설 안전구획 내 설치 및 면적 기준 적절성	안전구획 밖 설치 및 면적 2만제곱미터 이상	안전구획 밖 설치 및 면적 2만제곱미터 미만	안전구획 내 설치하고 면적 2만제곱미터 이상	안전구획 내 설치하고 면적 2만제곱미터 미만	이상 없음
		안전구역 고압가스공급시설 간의 거리(30미터이상)	30미터미만				30미터이상
		가스공급시설 외면 ~ 다른 제조소 간 거리(20미터이상)	20미터미만				20미터이상
		액화천연가스 저장탱크 외면 ~ 20만세제곱미터 이상 압축기까지 거리(30미터이상)	30미터미만				30미터이상
		안전조업 공지 확보 여부	미확보			안전조업에 지장 발생	이상 없음
	기초기준	내진설계 여부 및 지진에 안전한 구조인지 여부	내진 미 설계	지진에 견딜 수 없음	지진에 영향 미침	지진에 경미한 영향 발생	이상 없음
		탱크 저부 가열 방식 (보일러 또는 전기)에 따른 화재 위험 검토	화재 위험이 심각한 장소 다수 존재	화재 위험이 심각한 장소 일부 존재	화재 위험이 다소 있는 곳 일부 존재	화재 위험이 경미하나 존재	이상 없음
	저장설비기준	저장탱크 간 거리(최대지름의 합의 4분의 1이상) - 물분무설비 설치 시 제외	거리 기준 이내				거리기준 이상
	가스설비 기준(발생, 기화, 정제설비)	저장탱크의 지반 침하, 변형 등	지반 침하가 매우 심각	지반 침하가 심함	변형이 심각함	변형이 있음	이상 없음
	배관설비 기준	저장탱크 외면 균열 및 콘크리트 박리 상태, 철근 부식 등 탱크 외관 및 구조물의 상태	탱크 외관의 매우 심각한 손상	심한 손상	일부 손상	경미한 손상	이상 없음
		지하, 실내 저장탱크 설치실 내 가스폭발 방지 조치	폭발 방지조치 없음	있으나 위험 심각	있으나 위험 있음	경미한 위험	이상 없음
		폭발방지장치, 액면계, 물분무장치, 방류둑, 긴급차단장치, 압력저하 방지조치의 구조, 기능 등의 적합성	6개 모두 불량	4개 이상 불량	2개 이상 불량	1개 불량	이상 없음
		기타 저장 성능의 안정성	위험이 심각함	위험성이 있음	위험이 다소 있음	경미한 위험요소 발견	이상 없음
		가스설비의 재료, 구조, 강도, 성능	재료, 구조, 강도, 성능에 있어서 위험이 심각함	위험성이 있음	위험이 다소 있음	경미한 위험요소 발견	이상 없음
		배관의 재료, 부식여부	배관 재료의 부식이 심각함	부식이 많이 있음	부식이 일부 있음	경미한 부식 발견	이상 없음
		중량, 압력, 지진의 영향으로부터 안전한 구조 여부	중량, 압력, 지진에 있어서 위험이 심각함	위험성이 있음	위험이 다소 있음	경미한 위험요소 발견	이상 없음
		누출 여부 (용접부 등)	누출이 심각함	누출이 많이 있음	누출이 일부 있음	경미한 누출 발견	이상 없음
		신축 흡수 조치	신축 흡수가 전혀 이루어 지지 않음	대부분 되지 않음	일부 되지 않음	신축이 되나 작은 부분이 되지 않음	이상 없음
		배관장치(펌프, 밸브, 압축기 등)의 절연	절연용 물질 삽입이 전혀 없으며 절연되지 않음	대부분 되지 않음	일부 되지 않음	경미한 부분 되지 않음	이상 없음
		배관 지하 매설 깊이 등	지하 매설 깊이 미 준수				매설 깊이 이상 없음
		수평거리 적절성	수평거리 미 준수				수평 거리 이상 없음
		자동차 충돌에 대한 영향 적절성	자동차 충돌위험에 심각하나 방호설비 전혀 없음	위험이 있으나 방호설비 없음	위험이 있어 방호설비 일부 있음	위험이 있어 대부분 방호설비 있음	위험 없거나 방호설비 완비
		노출배관의 적절성	폴리에틸렌(polyethylene)관 을 노출배관 으로 사용	일부 노출배관으로 사용	지면 30센티미터 이하 노출되나 금속관 보호조치미비	금속관 보호조치 미흡	이상 없음
		배관 옥외 공동구에 설치 시 기준(환기장치, 방폭, 신축, 관통부 조치)	환기장치, 신축흡수, 관통부 손상방지, 방폭 전기구조 모두 아님	4가지 중 3가지 아님	4가지 중 2가지 아님	4가지 중 1가지 아님	이상 없음
		내압성능과 기밀성능	내압성능과 기밀성능 없음	내압성능 없음	기밀성능 없음	일부 미흡	이상 없음
	사고예방 설비 기준	압력조정장치 기능 적절성	미설치	작동 불량	기능의 일부 불량	외형의 손상, 변형, 부식, 노후 등	이상 없음
		가스공급시설 가스누출 검지장치 기능 적절성	미설치	작동 불량	기능의 일부 불량	외형의 손상, 변형, 부식, 노후 등	이상 없음
		가스송출, 유입 차단 및 이송장치 기능 적절성	미설치	작동 불량	기능의 일부 불량	외형의 손상, 변형, 부식, 노후 등	이상 없음
		정전기, 부식 방지 장치 등 기타 사고예방설비의 적절성	미설치	작동 불량	기능의 일부 불량	외형의 손상, 변형, 부식, 노후 등	이상 없음
		배관의 감시, 제어, 누출검지, 접지 등 사고예방설비 등의 적절성	미설치	작동 불량	기능의 일부 불량	외형의 손상, 변형, 부식, 노후 등	이상 없음
	피해저감 설비 기준	누출조치 조치(500톤 이상 액상 탱크)	미설치	작동 불량	기능의 일부 불량	외형의 손상, 변형, 부식, 노후 등	이상 없음
	부대설비 기준	액면계, 비상전력, 통신시설, 불활성가스설비, 계기실, 피뢰침 등 부대설비의 구조, 기능 등 적절성	미설치	작동 불량	기능의 일부 불량	외형의 손상, 변형, 부식, 노후 등	이상 없음
	표시기준	탱크의 색(은색, 백색), 가스 명칭(붉은색) 표시	미 표시	명칭 미 표시	탱크 색 미 표시	표시 등 벗겨짐, 도장 벗겨짐	이상 없음
		경계표지, 경계책	경계책, 경계표지 미설치	경계책 미설치	경계표지 미설치	일부 훼손, 손상 등	이상 없음
		배관의 표시 및 색	매설배관 미 표시, 배관 가스 명, 최고사용압력, 흐름방향 미 표시	배관 가스 명, 최고사용압력, 흐름방향 미 표시	최고사용압력, 흐름방향 미 표시	최고사용압력 미 표시	이상 없음

4) 발전소시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
위험물제조소등	위치·구조 및 설비기준	안전거리 확보여부	안전거리 미확보				이상 없음
		보유공지	보유공지 미확보	공지 너비 기준 미달(3미터:10배 이하, 5미터:10배 초과)	방화상 유효한 격벽 설치 시 방화벽의 기준 부적합	보유공지 내 구조물 또는 장애물 설치	이상 없음
		건축물	벽, 기둥, 바닥, 보, 서까래, 계단이 불연재료가 아님	지붕이 가벼운 불연재료가 아님	출입구가 방화문이 아님	창 등 유리가 일부 부적합	이상 없음
		환기설비, 배출설비	배출설비 작동 불량	기타 배출설비의 기준 부적합	급기구의 면적 부적합	급기구의 인화방지망 관리 미흡	이상 없음
		방유턱, 유출방지조치, 지반면	방유턱 미설치	방유턱 기준 부적합(옥외설비 :0.15미터)	바닥의 재료가 위험물이 스며드는 재료	바닥 경사 일부 경미한 부적절	이상 없음
		집유설비, 배수구, 유분리 장치	집유설비 미설치	유분리장치 미설치	유분리장치의 기능 부적합	유분리장치 내 기름 축적 등 관리 미흡	이상 없음
		위험물 취급설비	취급설비의 위험물 누출	누출 방지(방유제, 방유턱) 미설치	취급설비의 외형의 심각한 손상, 부식 등, 방유제 용량 부족 (50퍼센트+10퍼센트)	취급설비의 외형의 일부 손상, 부식	이상 없음
		배관, 밸브 등	배관, 밸브의 심한 누유	배관, 밸브의 일부 누유	배관, 밸브의 손상, 부식, 노후	배관, 밸브의 도장 벗겨짐	이상 없음
		펌프설비 등	펌프설비의 심한 누유, 방유턱 미설치	펌프설비의 일부 누유, 방유턱 기준 부적합 (2미터 이상 불연재료)	펌프설비의 심한 과열, 손상, 노후, 부식 등	펌프설비의 경미한 손상, 노후, 부식 등	이상 없음
		전기설비	전기설비 불꽃 점화원으로 인한 폭발 위험	전기설비의 충전부 노출 등	전기설비, 배선의 심한 과열, 손상, 절연 불량	전기설비, 배선의 경미한 손상 등	이상 없음
		제어장치 등	제어장치의 작동 불량으로 심각한 위험 초래	작동 불량이나 경미한 위험 초래	작동 중 경미한 기능의 부적합	제어기기의 손상, 노후 등	이상 없음
		피뢰설비	피뢰설비 미설치(법적설치대상)	피뢰설비의 중요한 기능을 발휘할 수 없는 부적합	피뢰설비의 돌침, 피뢰도선 등 일부 부적합	피뢰설비의 전선 등 손상, 노후	이상 없음
		표지, 게시판	표지 및 게시판 전체 미설치	표지 및 게시판 일부 미설치	설치는 되어 있으나 내용, 크기, 규격 등 부적합	일부 손상 및 탈락	이상 없음
	탱크의 상태	외형	외형이 심하게 변형, 손상됨	외형이 일부 변형, 손상 됨	외형이 경미하게 변형, 손상됨	도장 벗겨짐	이상 없음
		배수관 등	배수관 미설치	배수관 위치 부적합	배수관 밸브 불량	배수관의 변형, 손상	이상 없음
		노즐 맨홀 등	지하탱크저장소의 맨홀 및 보호 틀의 심한 파손, 변형, 손상	맨홀 및 보호 틀의 일부 파손, 변형, 손상	맨홀 내부에 많은 양의 빗물 등의 침투	맨홀 내부에 적은 양의 빗물 침투	이상 없음
		접지	주입구 접지 미설치	접지 설치되었으나 접지저항 기준 미달	접지선 일부 열화, 피복 심각한 손상 등	접지선 피복의 가벼운 손상 등 기타 사항	이상 없음
		윈드가드 (windguard) 및 계단	점검을 위한 계단 등 미설치	윈드가드 및 계단의 심한 손상, 변형, 부식	일부분의 손상, 변형, 부식	경미한 도장의 벗겨짐 등	이상 없음
		통기관	통기관 미설치(압력탱크 제외)	대기밸브 부착 통기관 작동 불량	통기관의 심한 변형, 손상 등(인화방지망 미설치, 45도 각도 미준수)	인화방지망의 손상 등	이상 없음
		안전장치, 계측장치	안전장치의 작동 불량	안전장치의 기능 이상	계측장치의 기능 이상	외형의 손상, 노후, 부식	이상 없음
		방유제	방유제 미설치	방유제 용량 미달(옥외탱크110퍼센트, 옥내: 전체용량)	방유제의 심한 변형, 손상, 노후	기타 방유제 설치기준 부적합, 경미한 손상, 변형, 노후	이상 없음
		누설여부 (누설검지관 등)	탱크의 심각한 누유	탱크의 적은 양의 누유	지하탱크저장소의 누유검지관 미설치, 점검 불가	누유검지관을 사용한 점검이 어려운 상태	이상 없음
		주입구	주입구에 심각한 체유 상태	주입구 일부 체유 상태	주입구 밸브 뚜껑 미설치, 또는 심한 손상 등	주입구 표지 미 부착 또는 기준 부적합	이상 없음
발전소 등	특수가연물	특수가연물 저장, 취급 상태 -품명별구별 -높이10미터이하, 바닥면적50제곱미터이하적재,1미터이상 이격 등	품명별 구별 없고, 높이, 면적, 이격 부적합,	품목별 구별 없고, 이격 부적합하나, 높이 면적 적합	품목별 구별 있으나, 높이, 면적, 이격 부적합	품목별, 높이, 면적 적합하나 이격 부적합	이상 없음
		표지 설치 적정 여부(품명, 최대수량, 화기취급 금지)	표지 미설치	표지 일부 미설치	표지 내용 부적합	표지 일부 탈락, 손상	이상 없음
		살수설비 또는 대형소화기 설치 여부	살수설비 또는 대형소화기 미설치	살수설비 작동 불량	대형소화기 불량	일부 기능 불량	이상 없음
	발화원	공정 설비 및 건물 내 분진, 먼지 등의 청소상태	분진 및 먼지로 화재 위험이 심각함	분진 및 먼지가 많아 화재 위험이 있음	분진과 먼지가 많으나 화재 위험은 적음	분진과 먼지가 비교적 있음	이상 없음
		가연성 분진(분체) 등 체류 여부 및 집진/환기설비 적정 여부	가연성 분체가 있으나, 환기, 배출설비 없음	가연성 분체가 있으나, 환기, 배출설비 작동 불량	가연성 분체가 있으나, 환기, 배출설비 일부 기능 부적합	환기, 배출설비 기능이상 없으나 손상, 노후, 변형	이상 없음
		덕트(필터) 및 배기 팬의 청결 상태	필터 미설치, 팬 미 작동	필터 및 팬의 기능 불량	필터 및 팬에 먼지 등이 많이 축적	필터 및 팬에 먼지 일부 축적	이상 없음
		자연발화 발생 가능 여부	자연발화의 위험이 매우 심각	자연발화의 위험이 있음	자연발화의 위험이 약간 있음	자연발화의 원인이 될 요소가 있음	이상 없음
		정전기 방지 장치 등 적정여부	정전기 방지장치 미설치(정전기로 인한 화재 발생 가능 장소)	정전기 방지장치 기능 부적합	정전기 방지장치 심한 손상, 변형, 노후	정전기 방지장치 경미한 노후, 변형	이상 없음
		전기불꽃, 마찰열, 복사열 등 점화원 여부	발화원의 가능성이 높고 가연물이 많음	발화원의 가능성이 높으나 가연물은 적음	발화원의 가능성은 적으나 가연물이 많음	발화원의 가능성은 적고 가연물도 적음	이상 없음
		알코올, 신나 등 인화성 액체(용제)의 저장, 취급 상태	저장, 취급 상태가 화재 위험이 매우 큼	저장, 취급 상태가 화재 위험이 있음	저장, 취급 상태가 화재 위험이 조금 있음	저장, 취급 상태가 화재 위험이 거의 없으나 기준 부적합	이상 없음
		위험물질은 작업장 외의 별도의 장소에 보관(필요한 양만 작업장 내 보관)	작업장에 위험물 대량 보관(지정수량 이상)	작업장에 위험물 보관(지정수량의 0.5배 이상)	작업장에 위험물 소량 보관(1회 사용분 등)	작업장에 소량 보관하나 위험성이 있음	이상 없음
		저장/취급 물질의 반응/폭발 여부	반응 폭발 위험이 매우 큼	반응 폭발 위험이 있음	반응 폭발 위험이 경미하지만 존재	반응폭발 위험은 없으나 다른 위험이 있음	이상 없음
		기타 공정 중 발화원과 화재요인으로 작용할 요소의 유무	화재요인 작용할 위험이 매우 심각	화재요인 작용할 위험이 있음	화재위험 작용할 위험이 다소 있음	화재위험 작용할 위험이 경미하지만 있음	이상 없음
	전기공급시설	전기설비의 접지	접지 미설치	접지 설치되었으나 접지저항 기준 미달	접지선 일부 열화, 피복 심각한 손상 등	접지선 피복의 가벼운 손상 등 기타 사항	이상 없음
		고압·특고압 전기기계기구의 이격	화재 발생 위험이 심각할 정도로 근접	화재발생이 우려될 정도의 근접	화재발생위험은 없지만 법적 이격기준 미달	화재발생위험 없고 법적 이격기준에 일부 미달	이상 없음
		과전류·지락에 대한 보호	과전류 또는 지락으로 인한 화재발생 위험이 심각함	과전류 또는 지락으로 인한 화재발생 우려가 있음	과전류 또는 지락에 대한 법적 기준 미비	과전류 또는 지락에 대한 법적 기준 일부 미비	이상 없음
		발전소 등의 표지 및 방호시설	표지 및 방호시설 미비로 화재발생위험이 심각함	표지 및 방호시설 미비로 화재발생위험이 우려됨	표지는 이상 없으나 방호시설 미비	방호시설은 이상 없으나 표지 미비	이상 없음
		수소냉각식 발전기 검지기능 정상여부	검지기능 불량으로 화재위험이 심각	검지기능 불량으로 화재발생 위험 우려	화재발생 위험은 없으나 검지기능 불량	검지기능의 심각하지 않은 부적합	이상 없음
	전기사용시설	전기저장장치의 화재·폭발 방지 등	화재폭발 위험이 심각함	화재폭발 위험 우려	화재폭발 위험은 없으나 분진, 가연성가스 등 방호 불량	화재폭발 위험은 없으나 방호 미흡	이상 없음
		분진·가연성 가스 등이 있는 장소의 화재방호	화재폭발 위험이 심각함	화재폭발 위험 우려	화재폭발 위험은 없으나 전기저장장치의 방지장치 불량	화재폭발 위험은 없으나 방지장치 미흡	이상 없음
	발전용 화력설비	액화가스 연료연소설비의 누설 방호 및 정전기 제거 조치	누설 및 정전기로 화재폭발위험이 심각함	누설 및 정전기로 인한 화재폭발위험 우려	화재폭발 위험은 없으나 누설 있음	화재폭발 위험은 없으나 정전기 제거 미흡	이상 없음
		연료 가스 누설 방호 조치	누설로 인한 화재폭발위험이 심각함	누설로 인한 화재폭발 위험 우려	화재폭발 위험은 없으나 누설 있음	화재폭발위험 없고, 누설은 없으나 방호조치가 미흡	이상 없음
		가스화로 설비의 누설 방호 및 정전기 제거 조치	누설 및 정전기로 화재폭발 위험이 심각함	누설 및 정전기로 인한 화재폭발 위험 우려	화재폭발 위험은 없으나 누설 있음	화재폭발 위험은 없으나 정전기 제거 미흡	이상 없음