■ 소방안전 특별관리시설물 화재예방안전진단 세부 절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 5]

소방시설등의 유지ㆍ관리 분야 평가기준(제7조제1항제3호 관련)

1. 공통진단항목

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
소화	소화기구	소화기의 종류, 배치, 압력 적합성	소화기 적응성 부적합, 배치기준, 압력 부적합 다수(10개 이상)	부적합 5개 이상 10개 미만	5개미만	일부 사용 시 장애 요인 존재	이상 없음
		기타 소화기구의 적합성	기타 소화기구 부적합 10개 이상	부적합 10개미만 5개 이상	5개미만	일부 사용 시 장애 요인 존재	이상 없음
	옥내·외소화전	가압송수장치 성능 및 작동 상태	가압송수장치 작동 불가	가압송수장치 수동기동 가능하나 자동은 불가	가압송수장치 일시 정지 또는 수동 상태 유지 및 일부 기능 미비	가압송수장치의 일부 경미한 기능 미비	이상 없음
		방수압력 적절성	방수압력 전체 기준 미달	방수압력 일부 기준 미달	방수압력 기준의 10퍼센트 내의 미달	방수압력의 일시적인 미달(복구)	이상 없음
		기타 소화전설비의 적절성	작동 불가 또는 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
	자동소화설비 (장치)	가압송수장치 성능 및 작동 상태	가압송수장치 작동 불가	가압송수장치 수동기동 가능하나 자동은 불가	가압송수장치 일시 정지 또는 수동 상태 유지 및 일부 기능 미비	가압송수장치의 일부 경미한 기능 미비	이상 없음
		가스계소화설비등의 작동상태	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 약제 부족 및 완전 소화가 불가	일부 사용 시 장애 요인 존재	이상 없음
		헤드 및 감지기의 작동 여부	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
		자동 작동 및 유지관리 상태	자동 기동 불가, 유지관리 불량으로 작동 불량	수동기동 가능하나 자동은 불가	일시 수동 또는 정지 상태, 유지관리 불량	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
		기타 자동소화설비의 적절성	심각한 상태	기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
경보	자동화재탐지설비	감지기 설치 및 회로 감시상태	미설치 구역 존재 (1회로 이상) 또는 감시 불가 (1회로 이상)	감지기 회로 일부불가 (1회로 미만), 미설치 구역 존재 (1회로 미만, 10개 이상)	감지기 일부 불량 (10개 이상), 일부 미설치 장소 있음 (감지기 단위 5개 이상~10개미만)	감지기 불량 (10개미만), 감지기 미설치 (감지기 단위 5개미만)	이상 없음
		감지기 작동 및 적응성	감시 불가 (1회로 이상)	감지기 회로 일부불가 (1회로 미만), 적응성 부적합	감지기 일부 불량 (10개 이상), 적응성 일부 부적합	감지기 불량 (10개미만)	이상 없음
	음향장치	경보 소리측정 (가장 들리지 않을 만한 곳에서 측정)	경보 작동 불가(시스템)	경보 작동 불가 (구역 단위), 소리로 경보 불가한 구역 존재 (보완 대책 미비)	경보장치 불량 (10개 이상), 일부 미설치 장소 있음 (5개미만)	경보장치 불량 (10개미만)	이상 없음
	기타 경보설비	감시기능 등의 적합성	작동 불가 또는 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
피난	피난기구	설치 및 사용의 적합성	사용 불가 (피난 수단 없음)	사용 불가 (대체 피난 가능)	장애 발생, 심한 손상 등으로 사용 장애	일부 손상 등 경미한 부적합	이상 없음
	인명구조기구	설치 및 사용의 적합성	사용 불가 (피난 수단 없음)	사용 불가 (대체 피난 가능)	장애 발생, 심한 손상 등으로 사용 장애	일부 손상 등 경미한 부적합	이상 없음
	기타 피난구조설비	설치 및 동작의 적합성	사용 불가 또는 작동 불량 심각한 상태	사용 불가 또는 작동 불량 일부	사용 장애 또는 기준 부족 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
소화활동 (용수)	제연 설비 (거실, 급기가압)	송풍기, 댐퍼 등의 작동	팬 작동 불량, 댐퍼 한 개 구역 전체 작동 불량	팬 자동 기동 불량, 댐퍼 한 개 구역 전체 자동 불량	팬 성능 부족, 댐퍼 5개미만 작동 불량	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
		최소 차압 및 개방력 등의 적합성	전체 차압 불량	차압 일부 불량 (5개미만)	차압은 이상 없음, 개방력 초과 5개미만	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
		시스템의 적합성	매우 심각한 상태	기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
	기타 소화활동설비	설치 및 사용의 적합성	사용불가 (1개 구역 이상)	일부 사용 불가 (1개 구역 미만)	일부 사용 장애 (5개미만)	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
구조	내화 구조	내화구조 및 내화피복 등 상태	내화구조 기준 미달, 내화 피복 미설치	심각한 손상	일부 심한 손상	일부 손상 등 경미한 부적합	이상 없음
	마감재	외부마감재료 (불연, 준불연, 난연)	법적 드라이비트 등 가연성 재료 사용 불가 장소 전체적 사용	법적 가연성 재료 사용 불가 장소 일부 사용	법 적용 전 가연성 재료 전체적 사용	법 적용 전 가연성 재료 일부 사용	이상 없음
		내부마감재료 (불연, 준불연, 난연)	주된 용도 건물에 가연성 재료 전체적 사용	주된 용도 건물에 가연성 재료 일부 사용 (가연성 샌드위치 패널)	가연성 재료 건물 외부 창고 등에 사용	일부 경미하게 사용	이상 없음
		필로티 마감재료 (불연, 준불연, 난연)	법적 가연성 재료 사용 불가 장소 전체적 사용	법적 가연성 재료 사용 불가 장소 일부 사용	법 적용 전 가연성 재료 전체적 사용	법 적용 전 가연성 재료 일부 사용	이상 없음
구획	방화구획	면적별, 층별, 용도별	방화구획 설정 부적합	방화구획 일부 부적합	방화구획을 구성하는 출입문, 벽 일부 부적합	1층 방화구획 층간구획 미비	이상 없음
		관통부 마감재 처리	관통부 마감재 처리 전체적 부적합	관통부 마감재 일부 부적합	처리했으나 재료 및 공사방법 부적합	처리 후 관통 지역 일부 존재	이상 없음
		필로티 주차장 구획	법령적용 후 방화구획 안됨	법령 적용 후 방화구획 일부 부적합	법 적용 전 방화구획 안됨	법 적용 전 방화구획 일부 부적합	이상 없음
		방재실, 발전기실 특수용도 등	방화구획 전체적 부적합	벽체 등 일부 부적합	출입문 등 일부 부적합	관통부 일부 부적합	이상 없음
	방화문	방화문 설치 및 관리의 적합성	방화문 제거	방화문 손상, 변형, 기능 부적합	방화문 폐쇄 불량(완전히 닫히지 않음)	방화문 일부 누설 위험	이상 없음
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부	전체적으로 수동으로 관리	일부 자동 폐쇄 불가	일부 자동 폐쇄 장애 (장애물 비치 등)	일부 자동 폐쇄 시 틈 발생	이상 없음
		폐쇄 장애 여부	자동폐쇄장치 제거 등	말발굽 등 설치	고임목 등 설치	장애물 일시적 비치 (현장 이동)	이상 없음
	방화셔터	방화셔터의 설치 적절성(일체형 시 출입문 포함)	셔터 제거	셔터 심각한 손상, 변형 등	출입문 미설치 등 피난 불가	경미한 손상 등	이상 없음
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부	전체적으로 수동으로 관리	일부 자동 폐쇄 불가	일부 자동 폐쇄 장애 (이단강하 작동 안 됨)	감지기 불량, 이단강하 미설치 등 일부 부적합	이상 없음
		폐쇄 장애 여부	폐쇄가 되지 않게 구조 변경 등	폐쇄가 되지 않게 고정 장애물 비치	장애물 지속 비치	장애물 일시적 비치 (현장 이동)	이상 없음
건축 피난 시설 등	계단, 복도, 출입구	유효 너비, 장애물 비치 등	유효너비 미확보 (공사 등으로 변경 불가)	유효너비 미확보 (가구 등 비치, 이동불가)	유효너비 미확보 (가구 등 비치, 이동가능)	장애물 현장 이동 조치	이상 없음
	계단의 구조	계단의 구조 (특피, 피난, 직통, 옥외)	계단의 구조가 피난에 심각한 장애	계단의 구조가 피난에 심한 장애	계단의 구조가 피난에 일부 장애	계단의 구조 일부 부적합	이상 없음
	직통 계단	직통계단 간 통로 연결 여부	직통계단 간 연결 안 됨	직통계단 간 일부 실내로 연결	직통계단 간 일부 장애물 비치	직통계단 간 일부 장애 (현장 조치 완료)	이상 없음
		직통계단에서 거실 보행거리 적합	다수 보행거리 30미터 초과	5개 이하 보행거리 초과	2개 이하 보행거리 초과	보행거리 1개 초과	이상 없음
	주출입구	도로로 통하는 통로 확보 여부	도로로 통하는 통로 없음	도로로 통하는 통로 있으나 피난 불가	도로로 통하는 통로 있으나 피난 시 장애 발생, 통로 폭 기준 부적합	도로로 통하는 통로 있으나 장애발생(현장조치완료)	이상 없음
		건물 바깥쪽으로 출구 적절성	출구 없음	출구 있으나 거리 (50미터, 30미터)초과	출구에 장애물 비치, 2개 이상 설치 장소에 1개만 설치	장애물 있으나 현장 조치 완료	이상 없음
	옥상피난	피난 가능 여부 및 비상문 자동개폐장치의 기능 (옥상광장대상)	법적 옥상광장 설치 대상이나 미설치	법적 대상이고 설치하였으나 피난 불가	출입문 등 폐쇄 상태 또는 장애 발생	피난 장애 있으나 현장 조치 완료	이상 없음
	헬리포트 (경사지붕대피공간)	헬리포트 (대피공간) 유지관리 (피난 가능)	미설치	설치되었으나 실제 피난 불가	설치되었으나 피난 장애 발생	시설기준 미비, 장애 현장조치	이상 없음
	양방향 피난	양방향 피난 가능 여부	양방향 피난 불가 장소 다수 존재	양방향 피난 불가 장소 일부 존재	양방향 피난 불가 장애물 존재 (현장 제거 불가)	장애물 현장 이동 조치	이상 없음
		보행거리 적정 여부	보행거리 초과 다수	보행거리 초과 5개 이하	보행거리 초과 2개 이하	보행거리 1개 초과	이상 없음
	비상구	비상구 피난 가능 여부 (지하 등)	(지하) 비상구 미설치	(지하) 비상구 설치되었으나 피난불가	비상구 장애물 비치(현장 제거 불가)	비상구 장애물 현장 이동 조치	이상 없음
	무허가	무허가 증축 등	무허가 증축 발생(한 개 층 또는 층 내부) - 소방설비 없음	옥상 무허가 증축 발생 -소방설비 없음	무허가이나 소방시설 모두 설치됨	허가 진행 중	이상 없음
	기타	내진 등 기타 건축피난시설 적절성	내진 법적 대상이나 미 적용	내진 법적 대상이나 부적합	내진 법적 대상이나 일부 부적합	내진 대상 아니지만 중요시설에 적용 안함	이상 없음

2. 시설별 추가 진단항목

1) 공항시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
전기	전력 시설 (사용, 예비)	소방시설 등 적절성, 적합성	작동 불가	작동 기능 일부 불량	작동은 되나 약제 부족 및 완전 소화가 불가	경미한 손상 등	이상 없음
	통신 시설	관제소, 송수신소, 통신소 등의 소방시설 등 적절성, 적합성	작동 불가	작동 기능 일부 불량	작동은 되나 약제 부족 및 완전 소화가 불가	경미한 손상 등	이상 없음
위험물 소화설비	포소화설비	수원	수원 공급 불가	수원 기준량 부족	수원 공급 밸브 차단 및 공급설비 불량	저수위 등 기기 불량(공급 이상 없음)	이상 없음
		가압송수장치	작동 불가	작동 기능 일부 불량	작동은 되나 기준 미달	경미한 손상 등	이상 없음
		약제저장탱크	약제 없음 또는 공급 불가	약제 부족 및 심각한 상태	밸브 폐쇄 상태 및 공급 장애, 심한 장애	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		약제혼합장치	혼합 불가	혼합 비율 등 부적합	밸브 폐쇄 상태 및 공급 장애, 심한 장애	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		기동장치	작동 불가	작동 기능 일부 불량	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		전동기 제어장치	작동 불가	작동 기능 일부 불량	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		유수, 압력검지장치	작동 불가	작동 기능 일부 불량	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		배관 등	배관의 누수 등 심각한 상태	배관의 폐쇄, 변형, 균열, 부식이 심한 상태	배관의 폐쇄(개방 가능), 변형, 균열, 부식, 도장상태 일부 불량	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		포방출구	작동 불가	작동 기능 일부 불량	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		포소화전	작동 불가	작동 기능 일부 불량	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		연결송액구	작동 불가	작동 기능 일부 불량	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		예비동력원	미설치 또는 작동 불가, 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음

2) 철도시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
역사 등	승강장	승강장 안전문, 안전보호벽 등 화재 시 개방여부 등 적절성	승강장 안전문 및 안전보호벽 화재 시 수동개방 불가	승강장 안전문, 안전보호벽 중 1개 비상시 수동개방 불가	승강장 안전문, 안전보호벽 모두 수동개방 가능하나 개방이 어려움	승강장 안전문, 안전보호벽 모두 수동개방 가능하나 1개가 개방이 어려움	화재 시 수동개방이 쉽게 가능
		끝단의 비상 통로, 계단, 개폐시설 등의 적합성	끝단에 비상통로, 계단, 개폐시설 없음	끝단에 비상통로는 있으나, 개폐시설, 계단 없음	비상통로 및 계단은 있으나 개폐시설 없음	비상통로, 계단, 개폐시설은 있으나 쉽게 개방이 안됨	이상 없음
		고상 승강장 아래 비상대피를 위한 여유 공간 여부	여유 공간 없음	여유 공간 대부분 없음	여유 공간 일부 없음	여유 공간이 좁음	이상 없음
	역 광장	비상시 긴급차량 접근 가능 여부	긴급차량 접근 불가	긴급차량 접근 가능하나 역 출입구 등과 원거리	긴급차량 주차 공간 협소하여 일부는 접근 어려움	접근로에 장애물 비치	이상 없음
	피난로 및 피난설비	2방향 이상 피난로 확보	2방향 이상 피난로 없음	1방향 폐쇄 상태	1방향에 장애물 비치(현지 이동 불가)	1방향에 장애물 비치(현지 이동 가능)	이상 없음
		방화 및 방연성능	피난로의 방화, 방연 성능 없음	방연성능은 있으나 방화 성능 없음	방화성능은 있으나 방연성능 없음	방화성능, 방연성능 있으나, 훼손, 기능 부적합	이상 없음
		승강장과 지상을 직접 연결하는 특별피난 계단(지하3층 이하)	직접 연결하는 특별피난계단이 없음	특별피난 계단이 있으나 일부 폐쇄	특별피난 계단이 있으나 피난 장애물 비치	특별피난 계단의 기준이 일부 미흡	이상 없음
		터널로 통하는 진입로의 비상대피 폭 확보	진입로 없음	진입로 있으나 폭이 좁아 대피 불가	진입로 있으나 폭이 좁아 대피 어려움	진입로 있으나 장애물이 있음	이상 없음
		유도등(상시 점등) 및 비상조명등 적절성	유도등, 비상조명등 미설치	유도등은 미설치 비상조명등 설치	유도등 설치 비상조명등 미설치	유도등 및 비상조명등 일부 점등 또는 기능 불량	이상 없음
		휴대용비상조명등 설치, 유지 적절성	휴대용 비상조명등 미설치	대부분 미설치	일부 미설치	일부 점등 불량, 또는 손상, 기능 미비	이상 없음
		공기호흡기 (층별 2개 이상)의 설치, 유지 적절성	층별 2개 미비치	층별 개수 부족	일부 층별 개수 부족	일부 기능 이상 및 손상	이상 없음
	마감재	승강장, 대합실, 복도, 계단, 통로의 마감재 (불연재료)	불연재료 미사용	일부분만 불연재료 사용	일부분 불연재료 미사용	불연재료의 기능 손상 등	이상 없음
		조립식 칸막이의 마감재 (외부:불연, 내부:준불연)	외부 불연재료 미사용, 내부 준불연재료 이상 미사용	외부 불연재료 미사용, 내부 준불연재료 사용	외부 불연재료 미사용, 내부 불연재료 이상 사용	외부 불연재료 사용, 내부 준불연재료 사용	외부 불연재료, 내부 불연재료 사용
		실내장식물 : 불연, 준불연, 방염	불연, 준불연, 방염 미 사용 (전체 가연재료 사용)	일부 가연재료 사용	방염 재료 사용	준불연 재료 사용	불연재료 이상 사용
		가판대, 안내소, 공중전화부스 등 편의시설 : 불연재	불연재료 미사용	일부분만 불연재료 사용	일부분 불연재료 미사용	불연재료의 기능 손상 등	이상 없음
	역무 자동화 설비	자동개집표기 및 비상게이트 화재 시 자동개방 여부	화재 시 개방 불가	화재 시 대부분 개방 불가	화재 시 일부 개방 불가	개방가능하나 일부 손상, 기능 이상	이상 없음
전기	전력시설 관제실	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
		관제기능의 정상여부	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
		설치된 소방시설의 적합성, 적절성	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
		경보장치의 작동 전송 여부	전체 전송 안 됨	대부분 전송 안 됨	일부 전송 안 됨	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
	영상기록장치 등	역구내, 차량정비기지 등의 영상기록장치 정상 작동 여부	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
		승강장, 대합실의 영상감지장치의 자동화재탐지설비와 연동	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
		방송, 감시설비 등 안전설비의 기능 및 적합성	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
	정보통신 시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상없음
	신호제어 시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
차량기지	소방시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음

3) 도시철도시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
역사 등	승강장	스크린 도어의 재질(불연재료 등) 및 화재 시 개방여부(수동) 등 적절성	화재 시 수동 개방 안 되며, 불연재료가 아님	화재 시 수동개방은 안되나 불연재료로 됨	화재 시 수동개방이 어렵지만 가능하나 불연재료가 아님	화재 시 수동개방이 어렵지만 가능하고 불연재료임	화재 시 수동개방이 쉽게 가능하고 불연재료임
		승강장과 지상을 직접 연결하는 특별피난 계단(지하3층 이하)	직접 연결하는 특별피난계단이 없음	특별피난 계단이 있으나 일부 폐쇄	특별피난 계단이 있으나 피난 장애물 비치	특별피난 계단의 기준이 일부 미흡	이상 없음
		특별피난계단의 유도등(상시 점등) 및 비상조명등 적절성	특별피난 계단에 유도등, 비상조명등 미설치	유도등은 미설치 비상조명등 설치	유도등 설치 비상조명등 미설치	유도등 및 비상조명등 일부 점등 또는 기능 불량	이상 없음
	마감재	승강장, 대합실, 복도, 계단, 통로의 마감재(불연재료)	불연재료 미사용	일부분만 불연재료 사용	일부분 불연재료 미사용	불연재료의 기능 손상 등	이상 없음
		조립식 칸막이의 마감재(외부:불연, 내부:준불연)	외부 불연재료 미사용, 내부 준불연재료 이상 미사용	외부 불연재료 미사용, 내부 준불연재료 사용	외부 불연재료 미사용, 내부 불연재료 이상 사용	외부 불연재료 사용, 내부 준불연재료 사용	외부 불연재료, 내부 불연재료 사용
		실내장식물 : 불연, 준불연, 방염	불연, 준불연, 방염 미 사용(전체 가연재료 사용)	일부 가연재료 사용	방염 재료 사용	준불연 재료 사용	불연재료 이상 사용
		가판대, 안내소, 공중전화부스 등 편의시설 : 불연재	불연재료 미사용	일부분만 불연재료 사용	일부분 불연재료 미사용	불연재료의 기능 손상 등	이상 없음
전기	전력시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
	관제실	관제기능의 정상여부	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
		설치된 소방시설의 적합성, 적절성	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
		경보장치의 작동 전송 여부	전체 전송 안 됨	대부분 전송 안 됨	일부 전송 안 됨	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
	통신설비 등	역구내, 차량정비기지 등의 영상기록장치 정상 작동 여부	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
		승강장, 대합실의 화상 실시간 감시 설비 기능 및 적절성(관제실, 역무실)	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
		화재경보 감지 지역 화상 설비(역무실)의 기능 및 적절성	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
	신호 장치	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음
차량정비기지	소방 시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형 등이 심한 상태	경미한 기능 및 상태 미비	이상 없음

4) 항만시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
기능시설	여객이용시설	화재 위험 및 대피의 용이성	화재의 위험이 심각하고 대피 불가	화재의 위험이 심각함 대피가 일부 불가	화재위험이 있음	대피 장애	이상 없음
지원시설	업무용, 후생 복지, 편의 제공 시설	화재 위험성 및 소방시설의 적절성	화재의 위험이 심각함	소방시설의 불량	화재위험이 있음	소방시설 일부 기능 부적합	이상 없음
안전시설	위험안내시설	방송, 경보설비의 기능, 화재 시 안내 가능 여부	미설치	방송, 경보설비 불량	안내 불가	외형의 손상, 변형, 노후	이상 없음
	긴급대응시설	피난시설의 위치, 화재 시 피난 가능 여부	미설치	피난불가	피난 장애	피난 장애 있으나 현장 조치 완료	이상 없음
		피난시설 내 방송, 경보 설비의 설치, 기능	미설치	방송, 경보설비 불량	기능 부적합	외형의 손상, 변형, 노후	이상 없음
	점검	안전시설의 점검 및 조치 여부	미점검	조치 불량	점검 미흡	조치 미흡	이상 없음

5) 공동구

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
지하구의소방시설	소화기	소화기의 종류(A3,B5,C) 적합성	소화기 미비치	소화기 능력단위 부적합	소화기 적응성 부적합	소화기 압력 부적합	이상 없음
		소화기 중량(7킬로그램 이하) 적합성	소화기 운반 불가	소화기 중량 초과	소화기 운반 어려움	소화기 사용 어려움	이상 없음
		출입구(환기구, 작업구) 부근 5개 이상 설치 여부	미비치	출입구에 미비치	환기구, 작업구에 미비치	수량 부족	이상 없음
	자동소화장치	발전실(300제곱미터미만) 등 자동소화장치 등 설치 적합성	미설치	작동 기능 일부 불량	작동은 되나 약제 부족 및 완전 소화가 불가	외형의 손상, 변형, 부식 등	이상 없음
		제어반, 분전반 마다 자동소화장치 또는 소공간용소화용구 설치 적합성	미설치	대부분 미설치	일부 미설치	일부 기능 및 외형의 부적합	이상 없음
		케이블 접속부(절연유 포함 접속부 만) 자동소화장치 설치 적합성	미설치	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 약제 부족 및 완전 소화가 불가(방호 공간 미 구획)	일부 기능 및 외형의 부적합	이상 없음
	자동화재 탐지설비	감지기 발화지점(1미터단위)및 온도 확인 기능 여부	발화지점 확인 불가	온도확인 불가	발화지점, 온도 오차	일부 기능 및 외형의 부적합	이상 없음
		감지기 설치 위치 적합성(천장 중심부, 수직거리 30센티미터이내)	미설치	수직거리 초과	중심부에 미설치	일부 기능 및 외형의 부적합	이상 없음
		감지기는 먼지, 습기(방수형) 영향을 받지 않는지 여부	오작동 발생	방수형 아님(습기 있음)	영향을 미침	일부 기능 및 외형의 부적합	이상 없음
	유도등	출입구 피난구유도등 적합성	미설치(사람 출입구)	크기 부적합	점등 불량	일부 기능 및 외형의 부적합	이상 없음
	연소방지설비	배관, 헤드, 살수구역, 송수구의 적합성	미설치	작동 불량	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형, 부식 등	이상 없음
	연소방지재	설치위치(분기구, 인입부, 인출부, 절연유순환펌프 설치 장소, 기타 화재위험장소) 및 길이 (시험성적서 명시)의 적합성	미설치	설치 장소의 부적합	설치 길이의 부적합	시험성적서 미 보관	이상 없음
	방화벽	닫힌 상태 또는 자동폐쇄장치의 기능 여부	미설치	개방상태	자동폐쇄 장치 불량	외형의 손상, 변형, 부식 등	이상 없음
		출입문(방화문) 및 관통부 마감 상태	방화문 미설치	관통부 마감 안함	방화문 폐쇄 불량(완전히 닫히지 않음)	관통부 일부 부적합	이상 없음
	무선통신보조설비	무전기접속단자 설치 상태(방재실, 공동구 입구, 지상 송수구)	미설치	3중 2군데 미설치 (통신 불량)	3중 1군데 미설치 (통신 불량)	외형의 손상, 변형, 부식 등	이상 없음
	통합감시시설	119상황실과의 통신상태	미설치	통신 불가	통신 일부 불량	외형의 손상, 변형, 부식 등	이상 없음
지하구의부대설비	전원설비	비상전원설비의 비상 시 전환 등 상태	비상전원설비 미설치	작동 불량	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형, 부식 등	이상 없음
	급배수설비	배수설비의 성능 및 기능	미설치	배수펌프, 펌프 제어반, 집수정, 배수관 불량	수도관과 수전 불량	외형의 손상, 변형, 부식 등	이상 없음
	조명설비	조명설비의 상태(방수형, 방폭형, 내부식성) 및 기능	미설치	방수형, 방폭형, 내부식성 아님	조명 작동 불량	조도 불량	이상 없음
	중앙통제실 (중앙통제설비)	통제실의 구획 및 통제	미설치	다른 공간과 미 구획	통제구역 미 설정	출입 통제 미흡	이상 없음
		직원(2명이상) 및 24시간 감시 체제 이상 유무	직원 없음	직원 1명	2명 있으나 24시간 감시 안됨	감시 미흡	이상 없음
		중앙통제설비의 상태 및 기능	미설치	작동 불량	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형, 부식 등	이상 없음
		무정전전원장치의 상태 및 기능	미설치	작동 불량	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형, 부식 등	이상 없음
	방재설비	이상침수경보설비, 침입감지설비의 상태 및 기능	미설치	이상침수경보설비 작동 불량	침입감지 설비 작동 불량	외형의 손상, 변형, 부식 등	이상 없음
	출입구 감시 장치	출입구, 환기구 감지장치 또는 폐쇄회로 등 상태 및 기능	미설치	작동 불량	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형, 부식 등	이상 없음
		유사 시 내부 진입 잠금장치 설치 상태 및 열쇠 보관 상태	미설치	잠금장치 내부 설치	열쇠 미 보관	외형의 손상, 변형, 부식 등	이상 없음
		비상통신설비(비상전화, 인터폰) 또는 무선통신설비의 상태 및 기능	미설치	작동 불량	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	외형의 손상, 변형, 부식 등	이상 없음

6) 천연가스인수기지 및 가스공급시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
위험물 (가스) 소화설비	물분무 설비	복사열 노출 방호	작동 불가	작동은 하나 성능이 부족	방호성능이 다소 미흡함	방호성능은 이상 없으나 일부 부적합	이상 없음
	수막 설비	복사열 노출 방호, 가스 기화 유발 둑, 방유제 등에 설치	작동 불가	작동은 하나 성능이 부족	방호 등 성능이 다소 미흡함	방호 등 성능은 이상 없으나 일부 부적합	이상 없음
	자동분말소화 설비	탱크 상부 안전밸브, 펌프, 등에서 발생할 수 있는 화재에 대비	작동 불가	작동은 하나 성능이 부족	성능이 다소 미흡함	성능은 이상 없으나 일부 부적합	이상 없음
	포소화설비 (고발포, 도포에 의한 증기발생 억제)	수원	수원 공급 불가	수원 기준량 부족	수원 공급 밸브 차단 및 공급설비 불량	저수위 등 기기 불량(공급 이상 없음)	이상 없음
		가압송수장치	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	경미한 손상 등	이상 없음
		약제저장탱크	약제 없음 또는 공급 불가	약제 부족 및 심각한 상태	밸브 폐쇄 상태 및 공급 장애, 심한 장애	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		약제혼합장치	혼합 불가	혼합 비율 등 부적합	밸브 폐쇄 상태 및 공급 장애, 심한 장애	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		기동장치	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		전동기 제어장치	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		유수, 압력검지장치	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		배관 등	배관 누수 등이 매우 심각한 상태	배관의 폐쇄, 변형, 균열, 부식이 심한 상태	배관의 폐쇄(개방 가능), 변형, 균열, 부식, 도장상태 일부 불량	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		포방출구	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		포소화전	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		연결송액구	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		예비동력원	미설치 또는 작동 불가, 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음

7) 발전소시설

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	2점	3점	4점	5점
위험물소화설비	포소화설비	수원	수원 공급 불가	수원 기준량 부족	수원 공급 밸브 차단 및 공급설비 불량	저수위 등 기기 불량(공급 이상 없음)	이상 없음
		가압송수장치	작동 불가 또는 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	경미한 손상 등	이상 없음
		약제저장탱크	약제 없음 또는 공급 불가	약제 부족 및 심각한 상태	밸브 폐쇄 상태 및 공급 장애, 심한 장애	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		약제혼합장치	혼합 불가	혼합 비율 등 부적합	밸브 폐쇄 상태 및 공급 장애, 심한 장애	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		기동장치	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		전동기 제어장치	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		유수, 압력검지장치	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		배관 등	배관의 누수 등 심각한 상태	배관의 폐쇄, 변형, 균열, 부식이 심한 상태	배관의 폐쇄(개방 가능), 변형, 균열, 부식, 도장상태 일부 불량	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		포방출구	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		포소화전	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		연결송액구	작동 불가 또는 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		예비동력원	미설치 또는 작동 불가, 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
발전소 시설 등	제조소등의 위치·구조 및 설비기준	분무도장 작업 등의 일반취급소 기준 적합성	가연성 증기, 미분 배출 설비 미설치(체류 우려 있는 장소)	배출 설비 작동 불량	배출설비 기준 부적합	배출설비 외기타 기준 부적합	이상 없음
		열처리 작업 등의 일반 취급소 기준 적합성	위험온도 경보장치 미설치	경보장치 작동 불량	경보장치 기능의 부적합, 손상, 변형	경보장치 외기타 기준 부적합	이상 없음
		그 밖의 위험물 취급소 설치 기준 등의 적합성	기타 취급소의 화재 위험성이 심각함	기타 취급소의 화재 위험이 있음	기타 취급소의 화재 위험 다소 있음	화재위험이 경미함	이상 없음
		기타 제조소등의 시설기준 적합성	기타 저장, 취급소 등의 기준에 심각한 부적합	부적합한 사항이 있음	부적합이 다소 있음	경미한 부적합이 있음	이상 없음
	공정	고온, 고압, 액위 등 이상 시 경보장치 설치 및 기능의 적절성	미설치 또는 작동 불가, 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		건조기, 가열기 등 자동온도 제어장치의 기능의 적절성 및 화재 위험성(간접 가열 구조 등)	미설치 또는 작동 불가, 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		과압을 방지하는 장치의 기능의 적절성	미설치 또는 작동 불가, 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		화재 등 비상시 연료 공급 차단 등 인터록 장치 또는 긴급 차단장치 기능의 적절성	미설치 또는 작동 불가, 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		도장 지역 등 불꽃감지장치 설치 및 불꽃에 의한 전력차단장치 등 방호장치의 기능 적절성	미설치 또는 작동 불가, 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		공정설비 등의 과열, 고온표면, 정기적 결함여부	미설치 또는 작동 불가, 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		화염방지기 설치 상태	미설치 또는 작동 불가, 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		폭발, 화재, 누출 방지 긴급차단장치 설치 및 기능 적합성	미설치 또는 작동 불가, 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		계측제어장치 기능의 이상 유무	미설치 또는 작동 불가, 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		피뢰침 등 설치 여부	피뢰설비 미설치(법적설치대상)	피뢰설비의 중요한 기능을 발휘할 수 없는 부적합	피뢰설비의 돌침, 피뢰도선 등 일부 부적합	피뢰설비의 전선 등 손상, 노후	이상 없음
		비상발전기 등 예비 동력원의 기능 및 적절성	미설치 또는 작동 불가, 매우 심각한 상태	작동 기능 일부 불량	작동은 되나 기준 미달	외형의 손상, 부식 등 경미한 불량	이상 없음
		에너지저장장치, 배터리 설비 등의 화재 위험성 여부	화재 위험이 매우 큼	화재 위험이 있음	화재 위험이 다소 있음	화재위험은 없으나 위험성이 존재함	이상 없음
		기타 공정설비의 화재 위험성	화재 위험이 매우 큼	화재 위험이 있음	화재 위험이 다소 있음	화재위험은 없으나 위험성이 존재함	이상 없음
	소화기	적응성 있는 소화기 비치 여부(금수성 등 화학물질 적응성)	소화기 미설치	적응성 없는 소화기 비치	적응성 있는 소화기 설치되었으나 기능 불량	일부 손상, 변형, 노후 등	이상 없음
	소화설비 등	물과 급격한 반응을 발생할 수 있는 물질 보관, 취급 장소의 적응성 여부	미설치	적응성 없는 소화설비 설치	적응성 있는 소화설비 설치되었으나 기능 불량	일부 손상, 변형, 노후 등	이상 없음
		분말 또는 가스계소화약제(이산화탄소 등)와 반응할 수 있는 물질 보관, 취급 장소의 적응성 여부	미설치	적응성 없는 소화설비 설치	적응성 있는 소화설비 설치되었으나 기능 불량	일부 손상, 변형, 노후 등	이상 없음
		화재 위험이 높은 공정장치내부에 소화설비 설치 및 기능의 적절성 여부	미설치	적응성 없는 소화설비 설치	적응성 있는 소화기 설치되었으나 기능 불량	일부 손상, 변형, 노후 등	이상 없음
		제어실, 전산실 등의 플로어덕트(floor duct) 내부의 소화 설비 설치 및 기능의 적절성 여부	미설치	적응성 없는 소화설비 설치	적응성 있는 소화설비 설치되었으나 기능 불량	일부 손상, 변형, 노후 등	이상 없음
		제어실, 전산실 등에 설치된 스프링클러설비의 적합 여부	미설치	적응성 없는 소화설비 설치	적응성 있는 소화 설비 설치 되었으나 기능 불량	일부 손상, 변형, 노후 등	이상 없음
		공정에 설치된 기타 소화설비의 기능 적절성	미설치	적응성 없는 소화설비 설치	적응성 있는 소화 설비 설치 되었으나 기능 불량	일부 손상, 변형, 노후 등	이상 없음
	경보설비	제어실, 전산실 등의 공기흡입형감지기의 흡입관의 위치[공기가 빠져나가는 위치, 플로어덕트(floor duct) 내부 등]	흡입관 미설치	플로어덕트 내 미설치	공기가 빠져나가는 위치에 설치 안함	일부 막힘, 손상, 노후 등	이상 없음
		소음으로 인한 경보 인식불량에 대비하여 경광등 또는 시각경보기 설치 상태 및 기능	소음 많은 장소에 미설치	설치되었으나 멀리 떨어져 모든 사람이 확인하기 어려움	전체적으로 밝기 등이 너무 낮아 눈으로 확인하기 어려움	일부 작동 불량 및 기능 손상이 있음	이상 없음
	기타	가연성 물질을 이송하는 덕트 등 내부의 화재감지 및 소화설비의 설치 여부 및 적절성	미설치	적응성 없는 감지기, 소화설비 설치	적응성 있는 감지기, 소화설비 설치되었으나 기능 불량	일부 손상, 변형, 노후 등	이상 없음
		컨베이어 등 방화 구획 관통부 스프링클러 등 설치 여부 및 조치 적절성	미설치	작동 기능 일부 불량 및 심한 상태	작동은 되나 기준 미달	일부 손상, 변형, 노후 등	이상 없음
		기타 공정에 필요한 소방시설의 기능의 적절성	미설치	적응성 없는 소화설비 설치	적응성 있는 소화 설비 설치 되었으나 기능 불량	일부 손상, 변형, 노후 등	이상 없음