■ 소방안전 특별관리시설물 화재예방안전진단 세부 절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 7]

화재위험성평가 분야 평가기준(제7조제1항제5호 관련)

- 공통진단항목

분야	평가 기준
	항목	세부항목	평가 점수
			1점	3점	5점
예방	플래시오버 (flash over) 가능성 평가	공간(개구부, 공간크기, 가연물 적재량, 등) 내 플래시오버 가능 여부	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 적용될 수 없음.	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 마련될 수 있으나 적용을 위한 시간이 필요	정량적 평가를 통해 위험성이 확인되지 않은 경우. 또는 위험성이 확인되었으나, 위험경감대책 수립을 통해 효과적인 위험관리가 가능함
	풀 (pool) 화재의 규모 및 화재 전파 가능성 평가	연료누출에 의해 발생한 풀 화재의 크기 및 복사열 예측	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 적용될 수 없음.	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 마련될 수 있으나 적용을 위한 시간이 필요	정량적 평가를 통해 위험성이 확인되지 않은 경우. 또는 위험성이 확인되었으나, 위험경감대책 수립을 통해 효과적인 위험관리가 가능함
	방유제 용적적정성 평가	유출제어 용으로 설치된 방유제의 용적이 안전성 확보를 위해 충분한지 평가	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 적용될 수 없음.	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 마련될 수 있으나 적용을 위한 시간이 필요	정량적 평가를 통해 위험성이 확인되지 않은 경우. 또는 위험성이 확인되었으나, 위험경감대책 수립을 통해 효과적인 위험관리가 가능함
화재 감지기	열감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 열감지기의 작동 시간 계산	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 적용될 수 없음.	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 마련될 수 있으나 적용을 위한 시간이 필요	정량적 평가를 통해 위험성이 확인되지 않은 경우. 또는 위험성이 확인되었으나, 위험경감대책 수립을 통해 효과적인 위험관리가 가능함
	연감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 연감지기의 작동 시간 계산	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 적용될 수 없음.	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 마련될 수 있으나 적용을 위한 시간이 필요	정량적 평가를 통해 위험성이 확인되지 않은 경우. 또는 위험성이 확인되었으나, 위험경감대책 수립을 통해 효과적인 위험관리가 가능함
	교차회로로 설계된 자동화재탐지 방법의 적절성 평가	천장이 높거나, 들보와 같은 구조로 구획되어 있는 천장부에 설치되어 있는 화재감지기의 화재 탐지 시간 계산	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 적용될 수 없음.	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 마련될 수 있으나 적용을 위한 시간이 필요	정량적 평가를 통해 위험성이 확인되지 않은 경우. 또는 위험성이 확인되었으나, 위험경감대책 수립을 통해 효과적인 위험관리가 가능함
자동 소화	스프링클러 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 스프링클러의 작동 시간 계산	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 적용될 수 없음.	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 마련될 수 있으나 적용을 위한 시간이 필요	정량적 평가를 통해 위험성이 확인되지 않은 경우. 또는 위험성이 확인되었으나, 위험경감대책 수립을 통해 효과적인 위험관리가 가능함
피난/ 대응	거주가능시간 평가	화재로 인한 실내 온도 상승 및 연기발생에 의한 가시거리 계산	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 적용될 수 없음.	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 마련될 수 있으나 적용을 위한 시간이 필요	정량적 평가를 통해 위험성이 확인되지 않은 경우. 또는 위험성이 확인되었으나, 위험경감대책 수립을 통해 효과적인 위험관리가 가능함
	피난용량 평가	피난용량 계산	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 적용될 수 없음.	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 마련될 수 있으나 적용을 위한 시간이 필요	정량적 평가를 통해 위험성이 확인되지 않은 경우. 또는 위험성이 확인되었으나, 위험경감대책 수립을 통해 효과적인 위험관리가 가능함
	제연 용량 적정성 평가	피난/대응에 필요한 제연/ 배연 성능 평가	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 적용될 수 없음.	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 마련될 수 있으나 적용을 위한 시간이 필요	정량적 평가를 통해 위험성이 확인되지 않은 경우. 또는 위험성이 확인되었으나, 위험경감대책 수립을 통해 효과적인 위험관리가 가능함
내화 구조 및 구획	구조물 (기둥, 보, 내력벽 등) 내화시간 적정성 평가	필요한 내화등급을 맞추기 위한 내화 보호 층 (스프레이식, 기타 건자재)의 두께 계산	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 적용될 수 없음.	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 마련될 수 있으나 적용을 위한 시간이 필요	정량적 평가를 통해 위험성이 확인되지 않은 경우. 또는 위험성이 확인되었으나, 위험경감대책 수립을 통해 효과적인 위험관리가 가능함
3차원 화재피난시뮬레이션	실내화재	감지기 종류/위치/등 적정성 제연적정성 화재하중 위험성평가 스프링클러설비설계적정성 피난적정성	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 적용될 수 없음.	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 마련될 수 있으나 적용을 위한 시간이 필요	정량적 평가를 통해 위험성이 확인되지 않은 경우. 또는 위험성이 확인되었으나, 위험경감대책 수립을 통해 효과적인 위험관리가 가능함
	실외화재	연료 누출 가능 지점이 건물과 30미터 이내에 존재할 경우, 화재위험성평가 필요, 고려되어야 하는 사항들 -연료누출지점 -연료누출량 -풀(pool) 크기 -배수로 경사 설계 -화염에 노출된 벽체가 받는피해 -벽체의 개구부 (창문, 문 등) 피해 영향 -건물 내부화재로 이어질 경우 (풀 화재에 의해 유리창이 깨지거나 복사열에 의한 건물내부로의 2차 화재전파가 이루어질 수 있음)	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 적용될 수 없음	위험성이 확인됨, 위험경감대책 수립이 마련될 수 있으나 적용을 위한 시간이 필요	정량적 평가를 통해 위험성이 확인되지 않은 경우. 또는 위험성이 확인되었으나, 위험경감대책 수립을 통해 효과적인 위험관리가 가능함