■ 소방안전 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 10]

현장조사 진단항목별 가중치(제7조제1항제7호 관련)

1. 공통진단항목

1) 화재위험요인

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목	공항 시설	철도 시설	도시 철도	항만 시설	공동구	천연가스인수기지, 가스공급시설	발전소
위험물	인허가	무허가 위험물 저장 취급 여부	0.151	0.275	0.228	0.361	0.154	0.228	0.013
	각 류 별 취급 방법	1~6류 별 취급 주의사항	0.054	0.098	0.081	0.128	0.055	0.081	0.004
	표지 및 게시판	설치 상태 (규격, 내용 등)	0.004	0.007	0.006	0.011	0.004	0.006	0.001
	유출 방지 조치	방유턱 등 유출방지조치	0.051	0.093	0.077	0.146	0.052	0.077	0.006
	위험물탱크	탱크 설치 기준 적합성	0.062	0.111	0.092	0.175	0.062	0.093	0.008
	용기	운반용기, 수납용기 적절성	0.014	0.026	0.022	0.041	0.015	0.022	0.002
	정기 점검 등	점검 여부, 일반점검표 기록의 적정성 등	0.032	0.059	0.049	0.092	0.033	0.049	0.004
	안전 관리자	선임여부, 자격 등	0.090	0.163	0.135	0.257	0.091	0.136	0.011
	기타 위험물 안전시설 등	환기, 배출장치, 유분리장치 등	0.032	0.059	0.049	0.077	0.033	0.049	0.003
전기	변압기	누유 등 이상 유무	0.026	0.046	0.038	0.082	0.028	0.026	0.004
	개폐기, 차단기	열화 및 손상 등	0.046	0.083	0.069	0.123	0.049	0.046	0.005
	배전반, 분전반	설치위치, 관리상태	0.033	0.059	0.049	0.088	0.035	0.033	0.003
	전선	열화, 노후, 피복손상 등	0.017	0.030	0.025	0.044	0.018	0.017	0.003
	콘센트	문어발식, 접지, 과부하(누전)차단형 설치	0.007	0.012	0.010	0.022	0.007	0.007	0.002
	전열기	관리상태(인가, 점검표)	0.004	0.007	0.006	0.010	0.004	0.004	0.001
	접지	접지 여부(종별 적합), 접지선 열화, 피복손상	0.037	0.067	0.055	0.118	0.040	0.037	0.006
	누전 차단기	설치 및 정상작동 여부	0.019	0.034	0.028	0.050	0.020	0.019	0.002
	비상 발전기	정기점검 여부, 연료 상태, 축전지 및 충전장치	0.058	0.104	0.086	0.184	0.062	0.058	0.009
	방폭전기설비	방폭전기설비 설치 적정	0.048	0.086	0.072	0.153	0.051	0.048	0.007
	안전 관리자	선입여부, 자격 등	0.065	0.117	0.097	0.172	0.070	0.065	0.007
가스	저장설비 등	화기와의 거리	0.078	0.141	0.117	0.195	0.221	0.183	0.017
	정압기	가스누출검지통보설비 및 이상압력통보장치 설치 및 작동상태 (도시가스)	0.030	0.054	0.045	0.089	0.084	0.001	0.010
	가스 용기	설치장소, 보관실 적정성 관리상태	0.036	0.065	0.054	0.109	0.102	0.081	0.012
	배관	누설, 부식 및 파손 등 여부, 미사용 배관 막음 상태, 호스 3미터 이하, “T”형으로 연결 금지	0.018	0.033	0.028	0.046	0.052	0.129	0.004
	가스누설자동 차단장치	설치 및 작동 상태	0.028	0.050	0.042	0.069	0.078	0.078	0.006
	연소 기구	환기구 및 급기구, 배기통 설치 상태	0.006	0.010	0.008	0.017	0.016	0.016	0.002
	안전 관리자	안전관리자 선임, 표시 등	0.035	0.064	0.053	0.106	0.100	0.085	0.012
기타	발화원관리	주방, 보일러실 등의 안전관리	0.049	0.088	0.073	0.122	0.040	0.074	0.006
		주방 후드 안전관리	0.053	0.096	0.080	0.133	0.043	0.080	0.006
		흡연 등 관리	0.050	0.091	0.075	0.125	0.041	0.076	0.006
		소량 인화성 물질 등 기타 발화원 관리	0.049	0.088	0.073	0.122	0.040	0.074	0.006
		용접, 용단 등 화기 작업 시 안전 조치 등	0.073	0.132	0.109	0.182	0.059	0.110	0.009
	가연물관리	가연성물질 관리상태(화재하중 관리)	0.036	0.065	0.054	0.107	0.029	0.054	0.006
	방염	방염물품 사용	0.012	0.021	0.017	0.035	0.009	0.018	0.002
	기타	폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치 및 관리상태 등 기타 화재위험 요인 발생 및 조치 사항	0.007	0.012	0.010	0.021	0.006	0.010	0.002

2) 소방계획 및 피난계획

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목	공항 시설	철도 시설	도시 철도	항만 시설	공동구	천연가스인수기지, 가스공급시설	발전소
경영 의지, 안전 관리	경영자 의식	중요 정책에 소방, 안전 포함 여부 (인터뷰 등), 안전관련 규정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험요인 평가 및 조치	0.213	0.192	0.128	0.339	0.059	0.071	0.357
	안전 조직	안전조직 규모, 체계, 운영, 위원회 구성 및 운영	0.353	0.317	0.212	0.559	0.098	0.117	0.588
	소방안전관리자	지위, 권한, 선임 기간, 보유자격, 임무 및 책임 인지도	0.306	0.275	0.184	0.485	0.085	0.102	0.511
	관련 서류	소방계획서(적절성, 이행), 피난계획도 및 피난안내도	0.124	0.112	0.056	0.236	0.052	0.041	0.311
	관련 행정	소방시설점검 및 조치 상태	0.154	0.139	0.093	0.245	0.043	0.051	0.257
	소방 홍보	현수막, 포스터 등 안전 홍보 실적	0.023	0.020	0.013	0.035	0.006	0.008	0.038
	안전자료 배포	자위소방대 임무카드, 실별 대피 방법 등	0.071	0.064	0.043	0.113	0.020	0.024	0.118
예산	안전분야 투자	안전 투자 실적	0.618	0.554	0.356	0.961	0.182	0.205	1.029
소방 및 피난 계획	예방 및 완화	화재예방 및 일상적 안전관리 계획 수립 여부	0.106	0.095	0.156	0.281	0.023	0.035	0.176
	대비	자위소방대 구성 및 교육 훈련 계획 수립	0.070	0.063	0.104	0.188	0.016	0.023	0.117
	대응	초기 대응 및 피난 계획 수립 여부	0.161	0.145	0.239	0.430	0.036	0.054	0.269
	복구	복구 계획 수립	0.028	0.025	0.041	0.073	0.006	0.009	0.047
설비 계획	화재감지	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 화재 감지기 선정 여부	0.110	0.099	0.059	0.165	0.036	0.036	0.183
	자동소화	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 자동소화방법 선정 여부	0.106	0.096	0.057	0.160	0.035	0.035	0.177
	방화구획	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 수직/수평 방화구획 선정 여부	0.073	0.066	0.039	0.110	0.024	0.024	0.122
	내화구조	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 내화구조 선정 여부	0.035	0.032	0.019	0.053	0.012	0.012	0.059
	피난설비 등	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 피난용량(비상구, 피난로 폭 등) 확보 여부	0.229	0.206	0.122	0.343	0.076	0.076	0.381
재발방지대책 등 수립 및 그 이행	재난 재발방지 대책수립	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 수립	0.216	0.193	0.128	0.339	0.060	0.072	0.358
	재난 재발방지 대책이행	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 이행	0.618	0.555	0.357	0.961	0.183	0.205	1.030

3) 소방시설등 유지관리

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목	공항 시설	철도 시설	도시 철도	항만 시설	공동구	천연가스인수기지, 가스공급시설	발전소
소화	소화 기구	소화기구의 종류, 배치, 압력 적합성	0.063	0.058	0.040	0.094	0.074	0.102	0.113
		기타 소화기구의 적합성	0.049	0.045	0.031	0.073	0.058	0.079	0.087
	옥내·외소화전	가압송수장치 성능 및 작동 상태	0.139	0.128	0.089	0.206	0.163	0.225	0.248
		방수압력 적절성	0.111	0.102	0.071	0.164	0.130	0.179	0.197
		기타 소화전설비의 적절성	0.073	0.067	0.046	0.108	0.085	0.118	0.130
	자동소화설비 (장치)	가압송수장치 성능 및 작동 상태	0.209	0.192	0.133	0.309	0.245	0.337	0.372
		가스계소화설비 등 의 작동 상태	0.228	0.208	0.145	0.337	0.267	0.368	0.406
		헤드 및 감지기의 작동 여부	0.147	0.135	0.094	0.218	0.173	0.238	0.262
		자동 작동 및 유지관리 상태	0.176	0.161	0.112	0.260	0.206	0.284	0.313
		기타 자동소화설비의 적절성	0.142	0.131	0.091	0.211	0.167	0.230	0.253
경보	자동화재탐지설비	감지기 설치 및 회로감시상태	0.321	0.280	0.187	0.404	0.286	0.405	0.428
		감지기 작동 및 적응성	0.264	0.230	0.154	0.332	0.235	0.333	0.352
	음향 장치	경보 소리측정 (가장 들리지 않을 만한 곳에서 측정)	0.167	0.146	0.097	0.210	0.148	0.210	0.222
	기타 경보 설비	감시 등 기능의 적합성	0.052	0.046	0.031	0.066	0.047	0.066	0.070
피난	피난 기구	설치 및 사용의 적합성	0.134	0.120	0.061	0.216	0.057	0.157	0.351
	인명구조기구	설치 및 사용의 적합성	0.067	0.060	0.030	0.108	0.029	0.078	0.176
	기타 피난구조설비	설치 및 사용의 적합성	0.035	0.031	0.016	0.056	0.015	0.041	0.091
소화 활동 (용수)	제연 설비 (거실, 급기 가압)	송풍기, 댐퍼 등의 작동	0.091	0.096	0.050	0.210	0.181	0.285	0.379
		최소 차압 및 개방력 등의 적합성	0.098	0.103	0.053	0.225	0.194	0.304	0.405
		시스템의 적합성	0.081	0.085	0.044	0.186	0.160	0.251	0.335
	기타 소화활동설비	설치 및 사용의 적합성	0.033	0.035	0.018	0.076	0.065	0.103	0.136
구조	내화 구조	내화구조 및 내화피복 등 상태	0.212	0.126	0.087	0.254	0.105	0.263	0.353
	마감재	외부마감재료 (불연, 준불연, 난연)	0.068	0.040	0.028	0.081	0.034	0.084	0.113
		내부마감재료 (불연, 준불연, 난연)	0.089	0.053	0.037	0.107	0.044	0.111	0.148
		필로티 마감재료 (불연, 준불연, 난연)	0.066	0.039	0.027	0.079	0.032	0.082	0.109
구획	방화 구획	면적별, 층별, 용도별	0.198	0.186	0.134	0.306	0.159	0.133	0.092
		관통부 마감재 처리	0.131	0.124	0.089	0.202	0.105	0.088	0.061
		필로티 주차장 구획	0.131	0.124	0.089	0.202	0.105	0.088	0.061
		방재실, 발전기실 특수용도 등	0.119	0.112	0.081	0.184	0.095	0.080	0.055
	방화문	방화문 설치 및 관리의 적합성	0.111	0.105	0.075	0.172	0.089	0.075	0.052
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부	0.116	0.110	0.079	0.180	0.093	0.078	0.054
		폐쇄 장애 여부	0.100	0.095	0.068	0.155	0.080	0.068	0.047
	방화 셔터	방화셔터의 설치 적절성(일체형 시 출입문 포함)	0.053	0.050	0.036	0.082	0.042	0.036	0.025
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부	0.057	0.054	0.039	0.088	0.046	0.038	0.026
		폐쇄 장애 여부	0.044	0.041	0.030	0.067	0.035	0.029	0.020
건축 피난 시설 등	계단, 복도, 출입구	유효 너비, 장애물 비치 등	0.092	0.082	0.059	0.125	0.011	0.019	0.058
	계단의 구조	계단의 구조 (특피, 피난, 직통, 옥외)	0.038	0.034	0.024	0.051	0.005	0.008	0.024
	직통 계단	직통계단 간 통로 연결 여부	0.046	0.041	0.029	0.062	0.006	0.010	0.029
		직통계단에서 거실 보행거리 적합	0.046	0.041	0.029	0.062	0.006	0.010	0.029
	주 출입구	도로로 통하는 통로 확보 여부	0.020	0.017	0.009	0.032	0.002	0.005	0.019
		건물 바깥쪽으로 출구 적절성	0.020	0.017	0.009	0.032	0.002	0.005	0.019
	옥상 피난	피난 가능 여부 및 비상문 자동개폐장치의 기능(옥상광장대상)	0.020	0.018	0.013	0.027	0.002	0.004	0.013
	헬리포트 (경사지붕대피공간)	헬리포트(대피 공간) 유지관리(피난 가능)	0.009	0.008	0.004	0.014	0.001	0.002	0.008
	양방향 피난	양방향 피난 가능 여부	0.067	0.059	0.032	0.108	0.008	0.016	0.063
		보행거리 적정 여부	0.055	0.049	0.027	0.090	0.007	0.013	0.052
	비상구	비상구 피난 가능 여부(지하 등)	0.060	0.054	0.029	0.098	0.007	0.014	0.057
	무허가	무허가 증축 등	0.070	0.062	0.045	0.094	0.009	0.015	0.044
	기타	내진 등 기타 건축피난시설 적절성	0.005	0.005	0.003	0.009	0.002	0.001	0.006

4) 비상대응조직 및 교육훈련

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목	공항 시설	철도 시설	도시 철도	항만 시설	공동구	천연가스인수기지 , 가스공급시설	발전소
소방교육훈련	소방 교육	소방교육 실시	0.006	0.005	0.003	0.024	0.010	0.022	0.024
	소방 훈련	소방훈련 실시	0.013	0.014	0.009	0.046	0.015	0.051	0.046
비상대응조직	자위 소방대	초기대응체계	0.028	0.028	0.013	0.077	0.036	0.039	0.077
		자위소방대 조직	0.063	0.063	0.028	0.110	0.061	0.078	0.110
		임무 숙지 여부	0.077	0.077	0.034	0.123	0.056	0.078	0.123
		교육훈련 실시	0.070	0.070	0.031	0.150	0.069	0.078	0.150
비상대응훈련	비상대응훈련 평가 점수 (100점 만점)	비상대응조직 및 교육훈련 파트 총점 중 90퍼센트 차지	1.931	1.931	1.287	2.638	2.110	2.111	2.638

5) 화재 위험성 평가

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목	공항 시설	철도 시설	도시 철도	항만 시설	공동구	천연가스인수기지 , 가스공급시설	발전소
예방	플래시오버(flash over) 가능성 평가	공간(개구부, 공간크기, 가연물 적재량, 등) 내 플래시오버 가능 여부	0.066	0.088	0.066	0.088	0.066	0.175	0.088
	풀 (pool) 화재의 규모 및 화재 전파 가능성 평가	연료누출에 의해 발생한 풀 화재의 크기 및 복사열 예측	0.066	0.088	0.066	0.088	0.066	0.220	0.088
	방유제 용적 적정성 평가	유출 제어 용으로 설치된 방유제의 용적이 안전성 확보를 위해 충분한지 평가	0.066	0.088	0.066	0.088	0.066	0.220	0.088
화재감지기	열감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 열감지기의 작동 시간 계산	0.326	0.433	0.326	0.433	0.326	1.085	0.433
	연감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 연감지기의 작동 시간 계산	0.326	0.433	0.326	0.433	0.326	1.085	0.433
	교차 회로로 설계된 자동화재탐지 방법의 적절성 평가	천장이 높거나, 들보와 같은 구조로 구획되어 있는 천장부에 설치되어 있는 화재감지기의 화재 탐지 시간 계산	0.325	0.433	0.326	0.433	0.326	1.085	0.433
자동소화	스프링클러 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 스프링클러의 작동 시간 계산	0.260	0.347	0.260	0.347	0.260	0.866	0.347
피난/ 대응	거주가능시간 평가	화재로 인한 실내 온도 상승 및 연기발생에 의한 가시거리 계산	0.318	0.424	0.318	0.424	0.318	1.060	0.424
	피난 용량 평가	피난용량 계산	0.390	0.521	0.390	0.521	0.390	1.304	0.521
	제연 용량 적정성 평가	피난/대응에 필요한 제연/배연 성능 평가	0.318	0.424	0.318	0.424	0.318	1.060	0.424
내화구조 및 구획	구조물 (기둥, 보, 내력벽 등) 내화 시간 적정성 평가	필요한 내화등급을 맞추기 위한 내화보호층 (스프레이식, 기타 건자재)의 두께 계산	0.163	0.261	0.196	0.261	0.196	0.652	0.261
3차원 화재피난시뮬레이션	실내 화재	감지기 종류/위치/등 적정성 제연적정성 화재하중 위험성평가 스프링클러설비 설계적정성 피난적정성	0.135	0.181	0.135	0.181	0.135	0.451	0.181
	실외 화재	연료 누출 가능 지점이 건물과 30미터 이내에 존재할 경우, 화재위험성평가 필요, 고려되어야 하는 사항들 -연료누출지점 -연료누출량 -풀(pool) 크기 -배수로 경사 설계 -화염에 노출된 벽체가 받는 피해 -벽체의개구부(창문, 문 등) 피해영향 -건물내부화재로 이어질 경우(풀 화재에 의해 유리창이 깨지거나 복사열에 의한 건물내부로의 2차 화재전파가 이루어질 수 있음)	0.135	0.181	0.135	0.181	0.135	0.451	0.181

6) 기타 화재발생 요인

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부내용	공항 시설	철도 시설	도시 철도	항만 시설	공동구	천연가스인수기지 , 가스공급시설	발전소
진단 결과 개선사항	진단결과 보수‧보강 등 개선요구 사항	보수‧보강 및 개선요구 사항 등에 대한 이행 여부	0.096	0.096	0.048	0.193	0.216	0.072	0.360
외부환경위험요인	예방, 대비, 대응태세	지진 등 외부 환경 위험요인에 대한 예방, 대비, 대응 태세	0.360	0.360	0.287	0.360	0.360	0.359	0.600

2. 시설별 추가 진단항목

1) 화재위험요인

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
위험물	연료저장시설 등(급유시설 및 장비)	저장시설 위치의 적합성 - 항공기 및 지상용 차량에 의한 파손 위험	0.157
		표지(출입금지, 인화성, 금연 등) 및 출입문 시건 여부	0.054
		울타리 및 보안시설 적절성	0.070
		탱크, 파이프, 주입구, 배출구 밸브, 독(dock)과와 기지 등 표시(연료 종류, 등급)	0.038
		쓰레기, 식물, 인화성 물질, 불꽃발생 장비 및 활동 유무	0.095
		급유장비의 작동상태 및 누유 여부	0.130
		입·출하 시설의 클립, 접속선, 접지선 등 파이프, 필터, 펌프 등 본딩(bonding), 접지상태	0.132
		지상 위 파이프 상태 및 보호조치	0.095
		비상차단장치의 위치, 기능, 표시, 상태	0.104
		데드맨(dead man) 제어장비 유무 및 상태	0.070
		소화기(2개 이상) 크기, 상태	0.092
	이동 급유 장비[하이드란트 (hydrant)급유전]	작동상태 및 누유여부	0.098
		주차 상태(다른 차량:3미터, 건축물:15미터 이상)	0.049
		표시(문자:“Flammable”, 높이:7.5센티미터, 위험물질 라벨 등)	0.031
		운전석 금연 표시, 흡연도구 유무	0.072
		소화기(BC급) 2개 상태	0.078
		데드맨(dead man) 제어장비의 노즐 기능 및 상태	0.057
	급유작업 (계류장)	흡연 또는 불꽃을 일으키는 행위	0.098
		동력공급장치 시동금지	0.092
		항공기와 급유장치 간 본딩(bonding), 접지	0.098
		소화기 비치 및 직원 확보	0.086
		급유감독자 감시	0.086
		급유시설과 급유장치 간 접지	0.098
		급유차량 주차 시 차량간 안전거리 확보(다른 차량:3미터, 건축물:15미터 이상)	0.060
		연료 누유 또는 유출 여부	0.092
	건축물	벽, 기둥, 보, 지붕의 균열, 손상, 기타	0.097
		방화문의 설치, 변형 및 손상, 폐쇄기능 불량, 기타	0.090
		바닥의 체유, 체수, 균열, 손상, 패임	0.090
		계단의 변형, 손상, 고정상태 불량	0.074
	환기, 배출 설비 등	외관의 변형, 손상, 고정상태 불량	0.018
		인화방지망의 변형, 손상, 고정상태 불량	0.018
		방화 댐퍼의 손상, 이물질 등으로 인한 막힘	0.035
		가연성증기경보장치의 손상, 작동 불량	0.026
	유출방지	옥내·외설비의 방유턱, 유출방지조치의 균열, 손상, 체유, 체수, 토사 등 퇴적 유무	0.036
		집유설비, 배수구, 유분리장치의 균열, 손상, 체유, 체수, 토사 등 퇴적 유무	0.045
	위험물취급 설비	기초, 지주의 침하 여부, 볼트 등 풀림 여부, 도장 불량, 부식 여부, 변형, 균열, 손상, 기타	0.053
		본체부의 누설 여부, 볼트 등 풀림 여부, 도장 불량, 보냉재 손상 및 탈락 여부, 변형, 균열, 손상, 기타	0.067
		접지 도선의 단선, 부착부분 탈락 유무, 접지저항치 불량, 기타	0.067
		안전장치의 부식, 손상여부, 고장 상태 불량, 기타	0.069
		계측장치의 장치 손상, 부착부 풀림, 기타	0.055
		송풍장치 설치, 장치의 손상, 부착부 풀림, 이상 진동, 이상 소음, 이상 발열 발생, 기타	0.038
		구동장치의 부식, 변형, 손상 유무, 고정상태 불량, 기타	0.038
		교반장치의 손상 유무, 고정 상태 부적합 여부, 이상 진동, 이상 소음, 이상 발열 유무, 누유 유무, 안전장치 비정상 작동, 기타	0.052
	위험물 탱크	기초, 지주, 전용실 등의 변형, 균열, 손상 유무, 부동 침하, 고정 상태 비정상 여부, 기타	0.064
		본체부의 변형, 균열, 손상 유무, 누설 유무, 도장 불량, 부식 여부, 보냉재 손상 및 탈락 유무, 기타	0.079
		노즐, 맨홀 등의 누설 유무, 변형, 균열, 손상 유무, 부착부 손상 유무, 도장 불량, 부식 유무, 기타	0.097
		방유제, 방유턱의 변형, 균열, 손상 유무, 배수관 손상 유무, 배수관 개폐 적합 여부, 배수구의 균열, 손상 여부, 배수구 내 체유, 체수, 토사 등 퇴적 여부, 수용량 적합 여부	0.060
		접지의 접지도선의 단선 유무, 부착부분 탈락 유무, 접지저항치 불량, 기타	0.079
		누유검사관의 변형, 균열, 손상 유무, 기타	0.081
		교반장치의 장치 외부로 누유, 이상 진동, 이상 소음, 이상 발열 유무, 고정상태 불량, 기타	0.042
		통기관의 인화방지망 손상, 막힘, 밸브 작동 불량, 통기관 내부 장애물, 도장 불량 또는 부식 발생, 기타	0.042
		안전장치의 비정상 작동, 부식, 손상 발생, 기타	0.064
		계량장치의 장치 손상, 부착부 고정 상태 불량, 기타	0.064
		주입구의 폐쇄시 주입구 외부로 누설, 변형, 손상 여부, 접지전극 손상, 접지저항치 불량, 기타	0.042
		주입구 비트의 균열, 손상 유무, 체유, 체수, 토사 등 퇴적 유무, 기타	0.064
	위험물 배관, 밸브 등	배관 (플랜지, 밸브 포함)의 외부로 누설 (지하매설배관은 누설점검 실시), 배관의 변형, 손상, 배관 외부 도장 불량 및 부식 발생, 지상 설치 시 지반면과 이격 여부, 기타	0.043
		배관 비트의 균열, 손상, 체류, 체수, 토사 등 퇴적 유무, 기타	0.045
	위험물 펌프설비 등	전동기의 변형, 균열, 손상, 고정 상태 불량, 회전부의 급유상태, 이상 진동, 이상 소음, 이상 발열, 기타	0.017
		펌프 외부로 위험물 누설, 변형, 균열, 손상, 도장 불량 및 부식 발생, 고정 상태 불량, 회전부의 급유상태 불량, 유량 및 유압 정상 작동 불량, 이상진동, 이상소음 이상발열, 기타	0.018
		접지도선의 단선, 부착부분 탈락, 접지저항치 불량, 기타	0.023
	기타	제어장치 등의 제어계기 손상 여부, 제어반의 고정상태 불량, 제어계(온도, 압력, 유량 등) 기능 불량, 감시설비 기능 불량, 경보설비 기능 불량, 기타	0.012
		피뢰설비의 돌침부의 경사, 손상, 피뢰도선 단선, 피뢰도선과 벽체와의 접촉 불량, 접지저항치 불량, 기타	0.009
		표지, 게시판 등 손상, 기재사항 불량, 기타	0.009

(1) 공항시설

(2) 공동구시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
전력, 통신시설	전선로(전력) 케이블	절연물의 손상, 열화 등 절연파괴 여부	0.286
		접속부의 소음, 손상, 파열, 절연유의 누출 여부	0.286
		접속지점 접지 시설 설치 여부	0.228
	분전반	접속부분의 풀림, 부식, 오염, 발열여부	0.171
		전선 절연의 열화 또는 과열여부	0.220
		빗물 또는 습기로 인한 단락위험	0.215
	통신선로	통신선로 및 장비의 과열 등 화재 위험 여부	0.143
	피뢰설비	돌침, 피뢰도선 등 손상, 변형 및 접지의 이상 유무	0.072
고열	열수송관	균열, 손상 및 노후 상태	0.357
가스	가스관	균열, 손상 및 노후 상태	0.836
		압력안전장치, 가스누설경보기, 긴급차단장치 등 안전설비의 설치상태 및 기능	0.836
기타	수도관, 중수도관, 하수도관, 쓰레기 수송관 등	균열, 손상 및 노후 상태	0.183
		화재 발생 위험 여부	0.238

(3) 천연가스인수기지 및 가스공급시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
가스시설기준	배치기준	저장설비, 처리설비의 외면으로 부터 보호시설까지 거리(30 미터이상)	0.243
		가스공급시설과 화기 취급 장소까지 거리(8 미터이상)	0.243
		저장설비 처리설비는 그 외면~ 사업소경계까지 거리	0.185
		고압 가스공급시설 안전구획 내 설치 및 면적 기준 적절성	0.146
		안전구역 고압가스공급시설간의 거리(30 미터이상)	0.146
		가스공급시설 외면 ~ 다른 제조소 간 거리(20 미터이상)	0.146
		액화천연가스 저장탱크 외면 ~ 20만 세제곱미터 이상 압축기까지 거리 (30 미터이상)	0.146
		안전조업 공지 확보 여부	0.156
	기초기준	내진설계 여부 및 지진에 안전한 구조인지 여부	0.219
		탱크 저부 가열 방식 (보일러 또는 전기)에 따른 화재 위험 검토	0.219
	저장설비기준	저장탱크 간 거리(최대지름의 합의 4분의 1 이상) - 물분무설비설치 시 제외	0.167
		저장탱크의 지반 침하, 변형 등	0.167
		저장탱크 외면 균열 및 콘크리트 박리 상태, 철근 부식 등 탱크 외관 및 구조물의 상태	0.171
		지하, 실내 저장탱크 설치실 내 가스폭발 방지 조치	0.171
		폭발방지장치, 액면계, 물분무장치, 방류둑, 긴급차단장치, 압력저하 방지조치의 구조, 기능 등의 적합성	0.137
		기타 저장 성능의 안정성	0.128
	가스설비 기준 (발생, 기화, 정제설비)	가스설비의 재료, 구조, 강도, 성능	0.119
	배관설비 기준	배관의 재료, 부식여부	0.176
		중량, 압력, 지진의 영향으로부터 안전한 구조 여부	0.143
		누출 여부(용접부 등)	0.176
		신축 흡수 조치	0.143
		배관장치(펌프, 밸브, 압축기 등)의 절연	0.143
		배관 지하 매설 깊이 등	0.143
		수평거리 적절성	0.143
		자동차 충돌에 대한 영향 적절성	0.143
		노출배관의 적절성	0.143
		배관 옥외 공동구에 설치 시 기준(환기장치, 방폭, 신축, 관통부 조치)	0.143
		내압성능과 기밀성능	0.143
	사고예방 설비 기준	압력조정장치 기능 적절성	0.071
		가스공급시설 가스누출 검지장치 기능 적절성	0.073
		가스송출, 유입 차단 및 이송장치 기능 적절성	0.088
		정전기, 부식 방지 장치 등 기타 사고예방설비의 적절성	0.073
		배관의 감시, 제어, 누출검지, 접지 등 사고예방설비 등의 적절성	0.073
	피해저감 설비 기준	누출조치 조치(500톤 이상 액상 탱크)	0.095
	부대설비 기준	액면계, 비상전력, 통신시설, 불활성가스설비, 계기실, 피뢰침등 부대설비의 구조, 기능 등 적절성	0.048
	표시기준	탱크의 색(은색, 백색), 가스 명칭(붉은색) 표시	0.007
		경계표지, 경계책	0.013
		배관의 표시 및 색	0.007

(4) 발전소시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
위험물제조소등	위치·구조 및 설비기준	안전거리 확보여부	0.058
		보유공지	0.058
		건축물	0.058
		환기설비, 배출설비	0.058
		방유턱, 유출방지조치, 지반면	0.058
		집유설비, 배수구, 유분리장치	0.058
		위험물 취급설비	0.058
		배관, 밸브 등	0.058
		펌프설비 등	0.058
		전기설비	0.058
		제어장치 등	0.058
		피뢰설비	0.058
		표지, 게시판	0.058
	탱크의 상태	외형	0.029
		배수관 등	0.029
		노즐 맨홀 등	0.029
		접지	0.029
		윈드가드(wind guard) 및 계단	0.029
		통기관	0.029
		안전장치, 계측장치	0.029
		방유제	0.029
		누설여부 (누설검지관 등)	0.029
		주입구	0.029
발전소 등	특수가연물	특수가연물 저장, 취급 상태 -품명별구별 -높이 10 미터이하, 바닥면적 50 제곱미터이하 적재, 1 미터이상 이격 등	0.021
		표지 설치 적정 여부(품명, 최대수량, 화기취급 금지)	0.021
		살수설비 또는 대형소화기 설치 여부	0.021
	발화원	공정 설비 및 건물 내 분진, 먼지 등의 청소상태	0.021
		가연성 분진(분체) 등 체류 여부 및 집진/환기설비 적정 여부	0.021
		덕트(필터) 및 배기 팬의 청결 상태	0.021
		자연발화 발생 가능 여부	0.021
		정전기 방지 장치 등 적정여부	0.021
		전기불꽃, 마찰열, 복사열 등 점화원 여부	0.021
		알코올, 신나 등 인화성 액체(용제)의 저장, 취급 상태	0.021
		위험물질은 작업장 외의 별도의 장소에 보관(필요한 양만 작업장 내 보관)	0.021
		저장/취급 물질의 반응/폭발 여부	0.021
		기타 공정 중 발화원과 화재요인으로 작용할 요소의 유무	0.021
	전기공급시설	전기설비의 접지	0.021
		고압·특고압 전기기계기구의 이격	0.021
		과전류·지락에 대한 보호	0.021
		발전소 등의 표지 및 방호시설	0.021
		수소냉각식 발전기 검지기능 정상여부	0.021
	전기사용시설	전기저장장치의 화재·폭발 방지 등	0.021
		분진·가연성 가스 등이 있는 장소의 화재방호	0.021
	발전용 화력설비	액화가스 연료연소설비의 누설 방호 및 정전기 제거 조치	0.021
		연료 가스 누설 방호 조치	0.021
		가스화로 설비의 누설 방호 및 정전기 제거 조치	0.021

2) 소방계획 및 피난계획

- 공동구시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
유사시 대비계획	비상사태별 대비 계획	계획의 수립 및 시행의 적절성	0.370

3) 소방시설등 유지관리

(1) 공항시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
전기	전력시설 (사용, 예비)	소방시설 등 적절성, 적합성	0.042
	통신시설	관제소, 송수신소, 통신소 등의 소방시설 등 적절성, 적합성	0.016
위험물 소화설비	포소화설비	수원	0.135
		가압송수장치	0.157
		약제저장탱크	0.138
		약제혼합장치	0.113
		기동장치	0.107
		전동기 제어장치	0.097
		유수, 압력검지장치	0.097
		배관 등	0.097
		포방출구	0.097
		포소화전	0.097
		연결송액구	0.075
		예비동력원	0.119

(2) 철도시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
역사 등	승강장	승강장 안전문, 안전보호벽 등 화재 시 개방여부 등 적절성	0.063
		끝단의 비상 통로, 계단, 개폐시설 등의 적합성	0.054
		고상 승강장 아래 비상대피를 위한 여유 공간 여부	0.038
	역 광장	비상시 긴급차량 접근 가능 여부	0.017
	피난로 및 피난설비	2방향 이상 피난로 확보	0.104
		방화 및 방연성능	0.088
		승강장과 지상을 직접 연결하는 특별피난 계단(지하3층 이하)	0.104
		터널로 통하는 진입로의 비상대피 폭 확보	0.067
		유도등(상시 점등) 및 비상조명등 적절성	0.083
		휴대용비상조명등 설치, 유지 적절성	0.079
		공기호흡기(층별 2개 이상)의 설치, 유지 적절성	0.081
	마감재	승강장, 대합실, 복도, 계단, 통로의 마감재(불연재료)	0.083
		조립식 칸막이의 마감재(외부:불연, 내부:준불연)	0.068
		실내장식물 : 불연, 준불연, 방염	0.068
		가판대, 안내소, 공중전화부스 등 편의시설 : 불연재	0.053
	역무 자동화 설비	자동개집표기 및 비상게이트 화재 시 자동개방 여부	0.025
전기	전력시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	0.021
	관제실	관제기능의 정상여부	0.013
		설치된 소방시설의 적합성, 적절성	0.016
		경보장치의 작동 전송 여부	0.014
	영상 기록장치 등	역구내, 차량정비기지 등의 영상기록장치 정상 작동 여부	0.007
		승강장, 대합실의 영상감지장치의 자동화재탐지설비와 연동	0.010
		방송, 감시설비 등 안전설비의 기능 및 적합성	0.008
	정보통신 시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	0.007
	신호제어 시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	0.003
차량기지	소방시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	0.101

(3) 도시철도시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
역사 등	승강장	스크린도어의 재질(불연재료 등) 및 화재 시 개방여부(수동) 등 적절성	0.144
		승강장과 지상을 직접 연결하는 특별피난 계단(지하3층 이하)	0.144
		특별피난계단의 유도등(상시 점등) 및 비상조명등 적절성	0.118
	마감재	승강장, 대합실, 복도, 계단, 통로의 마감재(불연재료)	0.072
		조립식 칸막이의 마감재(외부:불연, 내부:준불연)	0.059
		실내장식물 : 불연, 준불연, 방염	0.059
		가판대, 안내소, 공중전화부스 등 편의시설 : 불연재	0.046
전기	전력시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	0.014
	관제실	관제기능의 정상여부	0.009
		설치된 소방시설의 적합성, 적절성	0.011
		경보장치의 작동 전송 여부	0.010
	통신설비 등	역구내, 차량정비기지 등의 영상기록장치 정상 작동 여부	0.005
		승강장, 대합실의 화상 실시간 감시 설비 기능 및 적절성(관제실, 역무실)	0.007
		화재경보 감지 지역 화상 설비(역무실)의 기능 및 적절성	0.009
	신호 장치	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	0.005
차량정비기지	소방 시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성	0.072

(4) 항만시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
기능시설	여객이용시설	화재 위험 및 대피의 용이성	0.795
지원시설	업무용, 후생 복지, 편의 제공 시설	화재 위험성 및 소방시설의 적절성	0.093
안전시설	위험안내시설	방송, 경보설비의 기능, 화재 시 안내 가능 여부	0.067
	긴급대응시설	피난시설의 위치, 화재 시 피난 가능 여부	0.121
		피난시설 내 방송, 경보 설비의 설치, 기능	0.100
	점검	안전시설의 점검 및 조치 여부	0.032

(5) 공동구시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
지하구의소방시설	소화기	소화기의 종류(A3, B5, C) 적합성	0.019
		소화기 중량(7킬로그램 이하) 적합성	0.019
		출입구(환기구, 작업구) 부근 5개 이상 설치 여부	0.025
	자동소화장치	발전실(300제곱미터 미만) 등 자동소화장치 등 설치 적합성	0.117
		제어반, 분전만 마다 자동소화장치 또는 소공간 용 소화용구 설치 적합성	0.117
		케이블 접속부(절연유 포함 접속부 만) 자동소화장치 설치 적합성	0.117
	자동화재 탐지설비	감지기 발화지점(1미터 단위)및 온도 확인 기능 여부	0.062
		감지기 설치 위치 적합성(천장 중심부, 수직거리 30센티미터 이내)	0.049
		감지기는 먼지, 습기(방수형) 영향을 받지 않는지 여부	0.048
	유도등	출입구 피난구유도등 적합성	0.010
	연소방지설비	배관, 헤드, 살수구역, 송수구의 적합성	0.089
	연소방지재	설치위치(분기구, 인입부, 인출부, 절연유순환펌프 설치 장소, 기타 화재위험장소) 및 길이 (시험성적서 명시)의 적합성	0.074
	방화벽	닫힌 상태 또는 자동폐쇄장치의 기능 여부	0.104
		출입문(방화문) 및 관통부 마감 상태	0.107
	무선통신보조설비	무전기접속단자 설치 상태(방재실, 공동구 입구, 지상 송수구)	0.029
	통합감시시설	119상황실과의 통신상태	0.050
지하구의 부대설비	전원설비	비상전원설비의 비상 시 전환 등 상태	0.072
	급배수설비	배수설비의 성능 및 기능	0.057
	조명설비	조명설비의 상태(방수형, 방폭형, 내부식성) 및 기능	0.044
	중앙통제실(중앙통제설비)	통제실의 구획 및 통제	0.093
		직원(2명이상) 및 24시간 감시 체제 이상 유무	0.095
		중앙통제설비의 상태 및 기능	0.072
		무정전전원장치의 상태 및 기능	0.088
	방재설비	이상침수경보설비, 침입감지설비의 상태 및 기능	0.023
	출입구 감시장치	출입구, 환기구 감지장치 또는 폐쇄회로 등 상태 및 기능	0.011
		유사 시 내부 진입 잠금장치 설치 상태 및 열쇠 보관 상태	0.011
		비상통신설비(비상전화, 인터폰) 또는 무선통신설비의 상태 및 기능	0.015

(6) 천연가스인수기지 및 가스공급시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
위험물 (가스) 소화설비	물분무 설비	복사열 노출 방호	0.317
	수막 설비	복사열 노출 방호, 가스 기화 유발 둑, 방유제 등에 설치	0.106
	자동분말 소화 설비	탱크 상부 안전밸브, 펌프, 등에서 발생할 수 있는 화재에 대비	0.423
	포소화설비 (고발포, 도포에 의한 증기발생 억제)	수원	0.888
		가압송수장치	1.030
		약제저장탱크	0.930
		약제혼합장치	0.723
		기동장치	0.661
		전동기 제어장치	0.640
		유수, 압력검지장치	0.640
		배관 등	0.661
		포방출구	0.640
		포소화전	0.640
		연결송액구	0.454
		예비동력원	0.785

(7) 발전소시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
위험물소화설비	포소화설비	수원	0.184
		가압송수장치	0.214
		약제저장탱크	0.193
		약제혼합장치	0.150
		기동장치	0.137
		전동기 제어장치	0.133
		유수, 압력검지장치	0.133
		배관 등	0.137
		포방출구	0.133
		포소화전	0.133
		연결송액구	0.094
		예비동력원	0.163
발전소시설 등	제조소등의 위치·구조 및 설비기준	분무도장 작업 등의 일반취급소 기준 적합성	0.163
		열처리 작업 등의 일반 취급소 기준 적합성	0.163
		그 밖의 위험물 취급소 설치 기준 등의 적합성	0.133
		기타 제조소등의 시설기준 적합성	0.105
	공정	고온, 고압, 액위 등 이상 시 경보장치 설치 및 기능의 적절성	0.265
		건조기, 가열기 등 자동온도 제어장치의 기능의 적절성 및 화재 위험성(간접 가열 구조 등)	0.265
		과압을 방지하는 장치의 기능의 적절성	0.265
		화재 등 비상시 연료 공급 차단 등 인터록 장치 또는 긴급 차단장치 기능의 적절성	0.265
		도장 지역 등 불꽃감지장치 설치 및 불꽃에 의한 전력차단장치 등 방호장치의 기능 적절성	0.326
		공정설비 등의 과열, 고온표면, 정기적 결함여부	0.265
		화염방지기 설치 상태	0.265
		폭발, 화재, 누출 방지 긴급차단장치 설치 및 기능 적합성	0.326
		계측제어장치 기능의 이상 유무	0.204
		피뢰침 등 설치 여부	0.265
		비상발전기 등 예비 동력원의 기능 및 적절성	0.265
		에너지저장장치, 배터리 설비 등의 화재 위험성 여부	0.326
		기타 공정설비의 화재 위험성	0.265
	소화기	적응성 있는 소화기 비치 여부(금수성 등 화학물질 적응성)	0.046
	소화설비 등	물과 급격한 반응을 발생할 수 있는 물질 보관, 취급 장소의 적응성 여부	0.227
		분말 또는 가스계소화약제(이산화탄소 등)와 반응할 수 있는 물질 보관, 취급 장소의 적응성 여부	0.227
		화재 위험이 높은 공정장치내부에 소화설비 설치 및 기능의 적절성 여부	0.232
		제어실, 전산실 등의 플로어덕트(floor duct) 내부의 소화 설비 설치 및 기능의 적절성 여부	0.221
		제어실, 전산실 등에 설치된 스프링클러설비의 적합 여부	0.170
		공정에 설치된 기타 소화설비의 기능 적절성	0.170
	경보설비	제어실, 전산실 등의 공기흡입형감지기의 흡입관의 위치[공기가 빠져나가는 위치, 플로어덕트(floor duct) 내부 등]	0.177
		소음으로 인한 경보 인식불량에 대비하여 경광등 또는 시각경보기 설치 상태 및 기능	0.141
	기타	가연성 물질을 이송하는 덕트 등 내부의 화재감지 및 소화설비의 설치 여부 및 적절성	0.088
		컨베이어 등 방화 구획 관통부 스프링클러 등 설치 여부 및 조치 적절성	0.091
		기타 공정에 필요한 소방시설의 기능의 적절성	0.068

4) 비상대응조직 및 교육훈련

(1) 공항시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
공항교육훈련	일반 교육 훈련	구조, 소방직원 교육 적합성 - 초기 1주, 직무 1주, 정기 1주/2년	0.042
		연료 및 위험물취급종사자 교육, 훈련	0.036
	공항비상계획 훈련	교육훈련 시기 등 적절성 - 종합훈련(2년), 부분훈련(종합안한 해), 도상(6개월)	0.018

(2) 철도시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
교육 훈련	안전 교육	철도종사자의 안전교육 적합 여부 -6시간이상/분기(강의 및 실습)	0.044

(3) 도시철도시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
교육 훈련	안전 교육	철도종사자의 안전교육 적합 여부 -6시간이상/분기(강의 및 실습)	0.047

(4) 공동구시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
교육훈련	소방서, 경찰서 참여 교육 훈련	교육훈련 실시 적합 여부 (비상사태별 대비계획수립과 적합 여부)	0.235

(5) 천연가스인수기지 및 가스공급시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
교육훈련	안전교육 (전문교육)	교육대상, 과정, 시기 등 적절성 -안전관리책임자, 안전관리원, 안전점검원(신규6개월, 3년마다)	0.037

5) 기타 화재발생 요인

(1) 공항시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
규정 등	공항운영규정	규정의 적합성, 수행 여부 - 공항비상계획, 항공기 구조 및 소방, 위험물 취급 절차, 자체안전점검프로그램, 교육훈련 프로그램, 안전관리시스템 등	0.072
	위험물 안전관리기준	안전관리기준 및 절차의 적합성, 수행 여부	0.038
	항공기 급유 안전조치 기준	포함되어야 할 사항 등 적합성, 수행 여부	0.019
자체점검	이동지역, 지장물	점검주기, 방법, 절차, 조치 등	0.007
	자체 안전점검	점검주기 및 내용 - 월 1회, 기록유지(12개월) 내용 - 위험물, 구조소방 등	0.019
	연료시설 및 장비 점검	점검주기 및 내용 점검주기 - 3개월, 기록유지(12개월), 검사 내용	0.029

(2) 철도시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
규정 등	안전관리 체계 (소방부분)	철도안전 시행계획의 적합성 및 수행 여부	0.115
		안전관리 체계의 적합성 및 수행 여부	0.115
		철도시설유지관리시행계획의 적합성 및 수행 여부	0.086
자체점검	시설점검	점검의 주기, 내용, 조치 적절성 - 정기점검(시설관리자가 정함) - 정밀진단(10년경과 시 등급에 따라 6,5,4년 마다), 성능평가(5년마다) - 긴급점검(긴급 시)에 따른 조치여부	0.058

(3) 도시철도시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
규정 등	안전관리 체계 (소방부분)	철도안전 시행계획의 적합성 및 수행 여부	0.077
		안전관리 체계의 적합성 및 수행 여부	0.077
		철도시설유지관리시행계획의 적합성 및 수행 여부	0.060
자체점검	시설점검	점검의 주기, 내용, 조치 적절성 - 정기점검(시설관리자가 정함) - 정밀진단(10년경과 시 등급에 따라 6, 5, 4년 마다), 성능평가(5년마다) - 긴급점검(긴급 시)에 따른 조치여부	0.039

(4) 항만시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
항만시설 안전점검	정기안전점검 정밀안전점검 긴급안전점검	점검 실시 여부, 기간 및 기록 보존의 적절성 -정기:1회/연 -정밀:1회/6년,1회/10년 -긴급 : 관리청 판단 결과에 대한 조치 여부	0.295

(5) 공동구시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
안전관리	안전 및 유지관리계획	계획의 수립 및 이행 여부(5년마다 수립)	0.058
	안전점검(정기, 정밀) 및 정밀안전진단	점검 실시 및 결과 조치 여부 (공동구 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 점검)	0.039
		점검주기 적합 여부 -공동구등급 확인:B등급이상목표 -정기안전점검 : A, B, C등급(1회/반기), D, E등급(3회/연) -정밀안전점검 : A그룹(1회/3년), B, C그룹(1회/2년), D, 기타그룹(1회/1년) -정밀안전진단 : A그룹(1회/6년), B, C그룹(1회/5년), D, 기타그룹(1회/4년)	0.038
	공동구협의회	협의회 구성 및 운영의 적합성	0.015

(6) 천연가스인수기지 및 가스공급시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
규정 등	안전관리규정	안전관리규정의 적절성	0.093
		안전관리규정 실시기록의 작성, 보존(3년) 여부	0.058
안전관리자	안전관리자 등 (안전관리 총괄자, 부총괄자, 책임자, 안전관리원, 안전점검원)	조직, 인원, 자격, 경력의 적절성	0.079
		업무수행의 적절성	0.079
		대리자 지정 및 직무 대행의 적절성	0.058
점검	정기검사 수시검사 정밀안전진단 안전성평가	정기검사, 수시검사의 적절성	0.030
		검사 결과 조치 여부	0.030
		진단 및 평가 실시, 시기 등 적절성 -정밀안전진단 : 가스공급시설 [15년 지난날이 속하는 해 및 이후 매5년], 액화천연가스저장탱크(5년 지난날의 연도에 1회, 15년 지난날이 속하는 해 및 매5년) -안전성평가 : 가스공급시설[설치후매5년] 진단 및 평가결과 조치 여부	0.024
	탱크의 기초	침하상태의 정기 점검 여부	0.041
	물분무장치	이상작동 확인 및 기록유지(매월 1회)	0.005
	긴급차단장치	누출검사와 작동검사 실시 여부(연1회)	0.009
	비상전력	정기 검사 여부 및 결과	0.018
	가스누출경보기	작동상황 점검(주1회)	0.013

(7) 발전소시설

분야	진단 내용		가중치
	항목	세부항목
점검	정기검사	정기검사 여부	0.120
관리자	전기안전관리자	안전관리자 자격, 업무수행 적합 여부	0.120