1. 개정이유

일산화탄소 가스누설경보기를 설치하는 대상이 확대됨에 따라 저농도 감지 기준 반영, 잡가스시험 시험가스 종류 추가 등 기술기준을 개선․보완하려는 것임

2. 주요내용

가. 일산화탄소 가스누설경보기 저농도 감지 기준 반영을 위한 경보농도시험 시험농도 세분화 및 명확화 (안 제16조제2항)

나. 잡가스시험 시험가스 종류 추가 및 명확화 (안 제19조제2항)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 신․구조문대비표, 별첨

소방청고시  제2023-      호

가스누설경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부개정고시안

가스누설경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “제45조”를 “제46조”로 한다.

제2조를 다음과 같이 한다.

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “경보기구”란 자동화재탐지설비, 비상경보설비의 축전지, 화재속보설비, 누전경보기, 가스누설경보기 등 화재의 발생 또는 화재의 발생이 예상되는 상황에 대하여 경보를 발하여 주는 설비를 말한다.

2. “가스누설경보기”란 가스시설이 설치된 장소에서 액화석유가스(LPG), 액화천연가스(LNG), 일산화탄소 또는 기타 가스(이소부탄, 메탄, 수소)를 탐지하여 경보하는 것을 말한다. 다만, 탐지소자외의 방법에 의하여 가스가 새는 것을 탐지하는 것, 점검용으로 만들어진 휴대용검지기 또는 연동기기에 의하여 경보를 발하는 것은 제외한다.

3. “방폭형”이란 폭발성가스가 용기내부에서 폭발하였을 때 용기가 그 압력에 견디거나 또는 외부의 폭발성가스에 인화될 우려가 없도록 만들어진 형태의 제품을 말한다.

4. “방수형”이란 그 구조가 방수구조로 되어 있는 것을 말한다.

5. “탐지부”란 가스누설경보기 중 가스누설을 검지하여 중계기 또는 수신부에 가스누설의 신호를 발신하는 부분 또는 가스누설을 검지하여 이를 음향으로 경보하고 동시에 중계기 또는 수신부에 가스누설의 신호를 발신하는 부분을 말한다.

6. “수신부”란 가스누설경보기 중 탐지부에서 발하여진 가스누설신호를 직접 또는 중계기를 통하여 수신하고 이를 관계자에게 음향으로서 경보하여 주는 것을 말한다.

7. “지구경보부”란 가스누설경보기의 수신부로부터 발하여진 신호를 받아 경보음을 발하는 것으로서 가스누설경보기에 추가로 부착하여 사용되는 부분을 말한다.

8. “부속장치”란 가스누설경보기에 연결하여 사용되는 환풍기 또는 지구경보부 등에 작동신호원을 공급시켜 주기 위하여 가스누설경보기에 부수적으로 설치되어진 장치를 말한다.

9. “분리형가스누설경보기”이란 탐지부와 수신부가 분리되어 있는 형태의 가스누설경보기를 말한다.

10. “단독형가스누설경보기”이란 탐지부와 수신부가 1개의 상자에 넣어 일체로 되어있는 형태의 가스누설경보기를 말한다.

11. “중계기”란 감지기 또는 발신기의 작동에 의한 신호 또는 탐지부에서 발하여진 가스누설신호를 받아 이를 수신기 또는 수신부에 발신하여, 소화설비ㆍ제연설비 그밖에 이와 유사한 방재설비에 제어 또는 누설신호를 발신 또는 신호증폭을 하여 발신하는 설비를 말한다.

제3조의 제목 “(경보기의 분류)”를 “(가스누설경보기의 분류)”로 하고, 같은 조 제목 외의 부분 전단 중 “경보기”를 “가스누설경보기”로, “단독형과 분리형으로 구분하며, 분리형”을 “단독형가스누설경보기과 분리형가스누설경보기로 구분하며, 분리형가스누설경보기”로 한다.

제4조 각 호 외의 부분 중 “경보기”를 “가스누설경보기”로 하고, 같은 조 제1호를 다음과 같이 하며, 같은 조 제2호 중 “경보기”를 “가스누설경보기”로, “분리형”을 “분리형가스누설경보기”로, “(80”을 “섭씨 (80”으로, “℃의”를 “도의”로 하고, 같은 조 제5호 각 목 외의 부분 중 “단독형 및 분리형”을 “단독형가스누설경보기 및 분리형가스누설경보기”로, “분리형중”을 “분리형가스누설경보기 중”으로, “1”을 “어느 하나”로 하며, 같은 조 제7호 중 “경보농도조정부 등이”를 “경보농도조정부와 같이 조절이 가능한 부분 등은”으로 하고, 같은 조 제11호 중 “와셔”를 “와셔(washer)”로 하며, 같은 조 제13호 중 “오”를 “오(誤)”로 하고, 같은 조 제17호 중 “V를”을 “볼트(V)를”로 하며, 같은 조 제18호 각 목 외의 부분 및 같은 호 가목 중 “경보기”를 각각 “가스누설경보기”로 하고, 같은 호 나목 중 “단락사고”를 “단락 사고”로 하며, 같은 호 다목 중 “자동적으로 예비전원으로 전환되고”를 “자동으로 예비전원으로 전환되고”로, “자동적으로 예비전원으로부터”를 “자동으로 예비전원으로부터”로 하고, 같은 호 바목 중 “강구하여야”를 “하여야”로 하며, 같은 호 사목 중 “등”을 “등을 말한다”로 하고, 같은 호 아목 중 “(단독형을”을 “(단독형가스누설경보기를”로, “2회로이상인 경보기”를 “2회로 이상인 가스누설경보기”로 하며, 같은 조 제21호 각 목 외의 부분 전단 중 “단독형”을 “단독형가스누설경보기”로 하고, 같은 호 나목 후단 중 “m”를 “미터(m)”로, “㏈”를 “데시벨(㏈)”로 하며, 같은 호 라목1)부터 4)까지 외의 부분 및 같은 목 1) 중 “경보기”를 각각 “단독형가스누설경보기”로 한다.

1. 가스누설경보기의 수신부 및 분리형가스누설경보기의 탐지부 외함은 불연성 또는 난연성의 재질이어야 하며,외함의 두께는 다음 각 목과 같다.

가. 강판을 사용하는 경우에는 두께 1.0 밀리미터(㎜) 이상인 것.

나. 합성수지를 사용하는 경우에는 두께가 강판의 2.5배(단독형가스누설경보기 및 분리형가스누설경보기 중 영업용인 경우에는 1.5배)이상인 것을 사용하여야 한다.

제5조의 제목 “(분리형수신부의 구조)”를 “(분리형가스누설경보기 수신부의 구조)”로 하고, 같은 조 각 호 외의 부분 본문 중 “분리형”을 “분리형가스누설경보기”로 하며, 같은 조 제1호 중 “양쪽극”을 “양쪽 극”으로 하고, 같은 조 제2호 중 “양선”을 “2선”으로 하며, 같은 조 제5호 중 “전원전환계전기”를 “전원 전환 계전기”로 하고, 같은 조 제8호 단서 중 “1인 것 및”을 “하나인 것 또는”으로 한다.

제6조의 제목 “(분리형수신부의 기능)”을 “(분리형가스누설경보기 수신부의 기능)”으로 하고, 같은 조 각 호 외의 부분 본문 중 “분리형”을 “분리형가스누설경보기”로 하며, 같은 조 각 호 외의 부분 단서 중 “영업용”을 “영업용 분리형 가스누설경보기”로 하고, 같은 조 제3호 단서 중 “1인 것 및”을 “하나인 것 또는”으로 하며, 같은 조 제4호나목 중 “및”을 “또는”으로 하고, 같은 조 제7호 중 “고장신호”를 “고장 신호”로 한다.

제8조 각 호 외의 부분 중 “경보기”를 “가스누설경보기”로 하고, 같은 조 제2호마목을 다음과 같이 하며, 같은 조 제6호나목 본문 중 “단독형 및 분리형중”을 “단독형가스누설경보기 및 분리형가스누설경보기 중”으로 하고, 같은 조 제7호나목 중 “분리형”을 “분리형가스누설경보기”로 하며, 같은 조 제8호가목 중 “경보기”를 “가스누설경보기”로 하고, 같은 조 제10호 중 “분리형”을 “분리형가스누설경보기”로 한다.

마. 가스의 누설을 표시하는 표시등(이하 이 기준에서 “누설등”이라 한다) 및 가스가 누설된 경계구역의 위치를 표시하는 표시등(이하 이 기준에서 “지구등”이라 한다)은 등이 켜질 때 황색으로 표시되어야 한다. 다만, 누설등을 설치한 수신부의 지구등 및 수신기와 병용하지 아니하는 지구등은 그러하지 아니하다.

제9조제1항 중 “경보기의 부속장치는 경보기”를 “가스누설경보기의 부속장치는 가스누설경보기”로 하고, 같은 조 제2항 본문 중 “경보기”를 “가스누설경보기”로 하며, 같은 항 단서 중 “분리형”을 “분리형가스누설경보기”로 한다.

제10조 중 “경보기”를 “가스누설경보기”로 한다.

제11조 각 호 외의 부분 및 같은 조 제1호 본문 중 “경보기”를 각각 “가스누설경보기”로 하고, 같은 호 단서 중 “단독형”을 “단독형가스누설경보기”로 하며, 같은 조 제2호 단서 중 “단독형 및 분리형”을 “단독형가스누설경보기 및 분리형가스누설경보기”로 한다.

제12조 중 “경보기”를 “가스누설경보기”로 한다.

제13조 중 “분리형경보기”를 “분리형가스누설경보기”로 한다.

제14조 중 “분리형경보기”를 “분리형가스누설경보기”로 한다.

제15조 각 호 외의 부분 중 “분리형경보기”를 “분리형가스누설경보기”로 한다.

제16조제1항 및 제2항을 각각 다음과 같이 한다.

① 액화석유가스(LPG), 액화천연가스(LNG) 또는 기타 가스(이소부탄, 메탄, 수소)를 탐지하는 가스누설경보기는 1시간 이상 전류를 통하여 안정시킨 후 탐지대상 가스별로 다음 표의 해당 시험 방법으로 시험하는 경우, 작동시험농도에서는 20초 이내에 경보를 발하여야 하고(다만, 전기적인 지연형가스누설경보기는 작동시험농도에서 20초 이상 60초 이내에 경보를 발하여야 한다), 부작동시험농도에서는 5분 이내에 경보를 발하지 아니하여야 한다.

② 일산화탄소를 탐지하는 가스누설경보기(이하“일산화탄소경보기”라 한다)는 1시간 이상 전류를 통하여 안정시킨 후 아래 표에 의하여 각 단계별 작동시험농도의 일산화탄소가스를 투입하는 경우 작동시간범위에서 경보를 발하여야 하며 부작동시험농도의 일산화탄소가스를 투입하는 경우 부작동시간범위에서 경보를 발하지 아니하여야 한다.

제17조 중 “경보기”를 “가스누설경보기”로 한다.

제19조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분) 각 호 외의 부분 본문 중 “경보기는”을 “가스누설경보기(일산화탄소경보기는 제외한다)는”으로 하며, 같은 조 제목 외의 부분 단서를 삭제하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분) 제1호 중 “경보기”를 “가스누설경보기”로 하며, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분) 제2호 중 “경보기는「감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」제19조”를 “가스누설경보기는 「감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」 제19조”로, “작동시험시”를 “작동시험 시”로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 일산화탄소경보기는 1시간이상 전류를 통하게 하여 안정시킨 후 다음 표의 시험농도에 해당하는 시험가스를 시험시간 동안 투입하는 경우 작동하지 아니하여야 하며 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제20조제1항 각 호 외의 부분 중 “경보기(분리형”을 “가스누설경보기(분리형가스누설경보기”로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “경보기”를 “가스누설경보기”로 한다.

제21조 각 호 외의 부분 본문 중 “경보기(분리형은”을 “가스누설경보기(분리형가스누설경보기는”으로 한다.

제22조 중 “경보기”를 “가스누설경보기”로 한다.

제23조제1항 중 “분리형”을 “분리형가스누설경보기”로 하고, 같은 조 제2항을 다음과 같이 한다.

② 가스누설경보기를 다음표중 시험가스농도가 A인 상태에서 7시간 연속하여 울리게 한 다음 계속하여 시험가스농도를 B로 하여 1시간 동안 전류를 통하는 경우(1초간 2회 전원을 중단한다) 가스누설경보기(제4조제5호의 규정에 의한 방폭구조에 적합한 것은 제외한다)는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 이 경우 시험가스는 이소부탄가스를 원칙으로 하며 탐지대상가스의 주성분에 따라 메탄 또는 수소가스를 시험가스로 할 수 있다.

1. 시험시 가스누설경보기에 전류를 통하는 동안에는 계속하여 경보를 발하여야 한다.

2. 시험중 가스누설경보기 주위의 가스가 폭발되지 아니하여야 한다.

3. 시험후 시험기내의 가스를 환기시킨 후 경보음이 정지되어야 한다. 다만, 경보음이 지속되는 구조인 것은 복귀용 또는 음향장치용 스위치를 조작하여 복귀시키는 경우 경보음이 정지되어야 한다.

제24조제1항 본문 중 “경보기”를 “가스누설경보기”로, “단독형 및 분리형중”을 “단독형가스누설경보기 및 분리형가스누설경보기 중”으로 하고, 같은 조 제2항 중 “경보기”를 “가스누설경보기”로 한다.

제25조 중 “경보기”를 “가스누설경보기”로 한다.

제27조제1항 본문 중 “경보기”를 “가스누설경보기”로 한다.

제29조의2 중 “경보기”를 “가스누설경보기”로 한다.

제30조제1항 각 호 외의 부분 중 “분리형”을 “분리형가스누설경보기”로 하고, 같은 항 제9호 중 “(단독형”을 “(단독형가스누설경보기”로 하며, 같은 조 제2항 중 “단독형”을 “단독형가스누설경보기”로 한다.

제31조를 다음과 같이 한다.

제31조(시험세칙) 「소방산업의 진흥에 관한 법률」 제14조에 따른 한국소방산업기술원은 이 기준의 운영방법, 형식시험방법 및 제품검사방법 등에 관한 세부사항인 시험세칙을 정하여 소방청장 승인을 받아 운영할 수 있다.

제32조 중 “2018년 1월 1일”을 “2023년 1월 1일”로 한다.

부      칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인에 관한 일반적인 경과조치) ① 이 고시 시행일 이전에 형식승인(형식승인의 변경을 포함한다. 이하 같다)이 신청된 것은 종전의 고시를 적용할 수 있다. 다만, 신청인이 이 고시에 의하여 형식승인을 받고자 하는 경우에는 이 고시를 적용한다.

② 이 고시 시행당시 종전의 규정에 의하여 형식승인을 받은 것 중 이 고시 제16조 및 제19조에 적합하지 아니한 것은 이 고시 시행일로부터 1년 이내에 이 고시에 의하여 형식승인을 받아야 한다.

제3조(제품검사에 대한 경과조치) ① 부칙 제1조에도 불구하고 이 고시 시행당시 종전의 규정에 의하여 형식승인을 받은 것 중 이 고시 제16조 및 제19조에 대하여 적합하지 아니한 것은 이 고시 시행일로부터 1년 이내에는 종전의 규정에 의하여 제품검사를 받을 수 있다.

② 부칙 제2조제2항에 따라 형식승인을 받지 않은 것은 고시 시행일로부터 1년이 경과한 날부터 이 고시에 의한 생산제품검사를 받을 수 없으며, 품질제품검사를 적용받는 경우 제품완성예정일이 이 고시 시행일로부터 1년이 경과한 날부터 합격표시를 발급받을 수 없다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제5항 및 같은 법률 시행령 제45조에 따른 가스누설경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 대하여 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ------------------------------------------------------------------ 제46조------------------------------------------------------------------------.
제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. “경보기구”란 자동화재탐지설비, 비상경보설비의 축전지, 화재속보설비, 누전경보기, 가스누설경보기 등 화재의 발생 또는 화재의 발생이 예상되는 상황에 대하여 경보를 발하여 주는 설비를 말한다. 2. “가스누설경보기”란 가스시설이 설치된 장소에서 액화석유가스(LPG), 액화천연가스(LNG), 일산화탄소 또는 기타 가스(이소부탄, 메탄, 수소)를 탐지하여 경보하는 것을 말한다. 다만, 탐지소자외의 방법에 의하여 가스가 새는 것을 탐지하는 것, 점검용으로 만들어진 휴대용검지기 또는 연동기기에 의하여 경보를 발하는 것은 제외한다. 3. “방폭형”이란 폭발성가스가 용기내부에서 폭발하였을 때 용기가 그 압력에 견디거나 또는 외부의 폭발성가스에 인화될 우려가 없도록 만들어진 형태의 제품을 말한다. 4. “방수형”이란 그 구조가 방수구조로 되어 있는 것을 말한다. 5. “탐지부“란 가스누설경보기(이하“경보기“라 한다)중 가스누설을 검지하여 중계기 또는 수신부에 가스누설의 신호를 발신하는 부분 또는 가스누설을 검지하여 이를 음향으로 경보하고 동시에 중계기 또는 수신부에 가스누설의 신호를 발신하는 부분을 말한다. 6. “수신부”란 경보기 중 탐지부에서 발하여진 가스누설신호를 직접 또는 중계기를 통하여 수신하고 이를 관계자에게 음향으로서 경보하여 주는 것을 말한다. 7. “지구경보부”란 경보기의 수신부로부터 발하여진 신호를 받아 경보음을 발하는 것으로서 경보기에 추가로 부착하여 사용되는 부분을 말한다. 8. “부속장치”란 경보기에 연결하여 사용되는 환풍기 또는 지구경보부 등에 작동신호원을 공급시켜 주기 위하여 경보기에 부수적으로 설치되어진 장치를 말한다. 9. “분리형”이란 탐지부와 수신부가 분리되어 있는 형태의 경보기를 말한다. 10. “단독형”이란 탐지부와 수신부가 1개의 상자에 넣어 일체로 되어있는 형태의 경보기를 말한다. 11. “중계기”란 감지기 또는 발신기의 작동에 의한 신호 또는 탐지부에서 발하여진 가스누설신호를 받아 이를 수신기 또는 수신부에 발신하여, 소화설비ㆍ제연설비 그밖에 이와 유사한 방재설비에 제어 또는 누설신호를 발신 또는 신호증폭을 하여 발신하는 설비를 말한다.	제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. “경보기구”란 자동화재탐지설비, 비상경보설비의 축전지, 화재속보설비, 누전경보기, 가스누설경보기 등 화재의 발생 또는 화재의 발생이 예상되는 상황에 대하여 경보를 발하여 주는 설비를 말한다. 2. “가스누설경보기”란 가스시설이 설치된 장소에서 액화석유가스(LPG), 액화천연가스(LNG), 일산화탄소 또는 기타 가스(이소부탄, 메탄, 수소)를 탐지하여 경보하는 것을 말한다. 다만, 탐지소자외의 방법에 의하여 가스가 새는 것을 탐지하는 것, 점검용으로 만들어진 휴대용검지기 또는 연동기기에 의하여 경보를 발하는 것은 제외한다. 3. “방폭형”이란 폭발성가스가 용기내부에서 폭발하였을 때 용기가 그 압력에 견디거나 또는 외부의 폭발성가스에 인화될 우려가 없도록 만들어진 형태의 제품을 말한다. 4. “방수형”이란 그 구조가 방수구조로 되어 있는 것을 말한다. 5. “탐지부”란 가스누설경보기 중 가스누설을 검지하여 중계기 또는 수신부에 가스누설의 신호를 발신하는 부분 또는 가스누설을 검지하여 이를 음향으로 경보하고 동시에 중계기 또는 수신부에 가스누설의 신호를 발신하는 부분을 말한다. 6. “수신부”란 가스누설경보기 중 탐지부에서 발하여진 가스누설신호를 직접 또는 중계기를 통하여 수신하고 이를 관계자에게 음향으로서 경보하여 주는 것을 말한다. 7. “지구경보부”란 가스누설경보기의 수신부로부터 발하여진 신호를 받아 경보음을 발하는 것으로서 가스누설경보기에 추가로 부착하여 사용되는 부분을 말한다. 8. “부속장치”란 가스누설경보기에 연결하여 사용되는 환풍기 또는 지구경보부 등에 작동신호원을 공급시켜 주기 위하여 가스누설경보기에 부수적으로 설치되어진 장치를 말한다. 9. “분리형가스누설경보기”이란 탐지부와 수신부가 분리되어 있는 형태의 가스누설경보기를 말한다. 10. “단독형가스누설경보기”이란 탐지부와 수신부가 1개의 상자에 넣어 일체로 되어있는 형태의 가스누설경보기를 말한다. 11. “중계기”란 감지기 또는 발신기의 작동에 의한 신호 또는 탐지부에서 발하여진 가스누설신호를 받아 이를 수신기 또는 수신부에 발신하여, 소화설비ㆍ제연설비 그밖에 이와 유사한 방재설비에 제어 또는 누설신호를 발신 또는 신호증폭을 하여 발신하는 설비를 말한다.
제3조(경보기의 분류) 경보기는 구조에 따라 단독형과 분리형으로 구분하며, 분리형은 영업용과 공업용으로 구분한다. 이 경우 영업용은 1회로용으로 하며 공업용은 1회로 이상의 용도로 한다.	제3조(가스누설경보기의 분류) 가스누설경보기---------------------- 단독형가스누설경보기과 분리형가스누설경보기로 구분하며, 분리형가스누설경보기---. ---------------------.
제4조(일반구조) 경보기의 일반구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.	제4조(일반구조) 가스누설경보기---------------------------.
1. 경보기의 수신부 및 분리형의 탐지부 외함은 불연성 또는 난연성의 재질로 만들어야 하며, 강판을 사용하는 경우에는 두께 1.0 ㎜ 이상인 것. 합성수지를 사용하는 경우에는 두께가 강판의 2.5배(단독형 및 분리형 중 영업용인 경우에는 1.5배)이상인 것을 사용하여야 한다.	1. 가스누설경보기의 수신부 및 분리형가스누설경보기의 탐지부 외함은 불연성 또는 난연성의 재질이어야 하며,외함의 두께는 다음 각 목과 같다. 가. 강판을 사용하는 경우에는 두께 1.0 밀리미터(㎜) 이상인 것. 나. 합성수지를 사용하는 경우에는 두께가 강판의 2.5배(단독형가스누설경보기 및 분리형가스누설경보기 중 영업용인 경우에는 1.5배)이상인 것을 사용하여야 한다.
2. 경보기의 수신부 및 분리형의 탐지부 외함(지구창, 지도판, 수납용뚜껑, 스위치손잡이, 발광다이오드, 지시전기계기 및 표시명판을 제외한다)에 합성수지를 사용하는 경우에는 (80 ± 2) ℃의 온도에서 열로 인한 변형이 생기지 아니하여야 하며 자기소화성이 있어야 한다.	2. 가스누설경보기--- 분리형가스누설경보기--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 섭씨 (80 --------------- 도의 -----------------------------------------------.
3.ㆍ4. (생 략)	3.ㆍ4. (현행과 같음)
5. 단독형 및 분리형의 탐지부 등 가스가 머무를 수 있는 장소에 설치되는 부분은 보통의 상태에서 불꽃을 발생하지 아니하는 구조이어야 하며, 분리형중 공업용의 탐지부는 다음 각목의 1에서 정하는 방폭규정에 적합하여야 한다.	5. 단독형가스누설경보기 및 분리형가스누설경보기----------------------------------------------------------------------- 분리형가스누설경보기 중 ---------- 어느 하나----------------------------.
가. ∼ 다. (생 략)	가. ∼ 다. (현행과 같음)
6. 삭 제
7. 전원개폐스위치나 경보농도조정부 등이 노출되지 아니하여야 한다.	7. ------------- 경보농도조정부와 같이 조절이 가능한 부분 등은 ----------------------.
8. ∼ 10. (생 략)	8. ∼ 10. (현행과 같음)
11. 부식에 의하여 기계적기능 또는 전기적기능에 영향을 받을 우려가 있는 부분은 칠, 도금 등으로 유효하게 내식가공을 하거나 방청가공을 하여야 하며, 전기적기능에 영향이 있는 단자, 나사 및 와셔 등은 동합금이나 이와 동등이상의 내식성이 있는 재질을 사용하여야 한다.	11. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 와셔(washer) ---------------------------------------------------.
12. (생 략)	12. (현행과 같음)
13. 극성이 있는 경우에는 오 접속을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.	13. ---------------- 오(誤) --------------------------------------.
14. ∼ 16. (생 략)	14. ∼ 16. (현행과 같음)
17. 정격전압이 60 V를 초과하는 기구의 금속제 외함에는 접지단자를 설치하여야 한다.	17. ---------- 볼트(V)를 -----------------------------------------------.
18. 경보기에는 예비전원을 설치할 수 있으며 예비전원을 설치할 경우에는 다음에 적합하여야 한다.	18. 가스누설경보기---------------------------------------------------------------.
가. 예비전원을 경보기의 주전원으로 사용하여서는 아니 된다.	가. -------- 가스누설경보기------------------------.
나. 예비전원을 단락사고 등으로부터 보호하기 위한 퓨즈 등 과전류 보호장치를 설치하여야 한다.	나. -------- 단락 사고 ----------------------------------------------------------.
다. 주전원이 정지한 경우에는 자동적으로 예비전원으로 전환되고, 주전원이 정상상태로 복귀한 경우에는 자동적으로 예비전원으로부터 주전원으로 전환되어야 한다.	다. --------------------- 자동으로 예비전원으로 전환되고--------------------------------- 자동으로 예비전원으로부터 -----------------------.
라.ㆍ마. (생 략)	라.ㆍ마. (현행과 같음)
바. 축전지를 병렬로 접속하는 경우에는 역충전 방지 등의 조치를 강구하여야 한다.	바. -------------------------------------------------- 하여야 -------.
사. 축전지를 직렬 또는 병렬로 사용하는 경우에는 용량(전압, 전류 등)이 균일한 축전지를 사용하여야 한다.	사. -------------------------------------------------- 등을 말한다-----------------------.
아. 예비전원은 알칼리계 2차 축전지, 리튬계 2차 축전지 또는 무보수밀폐형연축전지로서 그 용량은 1회선용(단독형을 포함한다)의 경우 감시상태를 20분간 계속한 후 유효하게 작동되어 10분간 경보를 발할 수 있어야 하며, 2회로이상인 경보기의 경우에는 연결된 모든 회로에 대하여 감시상태를 10분간 계속한 후 2회선을 유효하게 작동시키고 10분간 경보를 발할 수 있는 용량이어야 한다.	아. ---------------------------------------------------------------------------------(단독형가스누설경보기를 ------------------------------------------------------------------- 2회로 이상인 가스누설경보기-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.
19. 삭 제
20. (생 략)	20. (현행과 같음)
21. 단독형의 주전원은 건전지를 사용할 수 있다. 이 경우 다음 각 목에 적합하여야 한다.	21. 단독형가스누설경보기-------------------. --------------------------------.
가. (생 략)	가. (현행과 같음)
나. 건전지의 성능이 저하되어 건전지의 교체가 필요한 경우에는 음성안내를 포함한 음향 및 표시등에 의하여 72시간 이상 경보할 수 있어야 한다. 이 경우 음향경보는 1 m 떨어진 거리에서 60 ㏈ 이상이어야 한다.	나. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ---------------- 미터(m) ----------- 데시벨(㏈) -------.
다. (생 략)	다. (현행과 같음)
라. 스위치 조작으로 주음향장치의 작동이 정지되는 구조의 경보기는 다음에 적합하여야 한다.	라. -------------------------------------------- 단독형가스누설경보기----------.
1) 주음향장치 정지 후 15분 이내에 주음향장치 정지기능이 자동적으로 해제되어 경보기가 정상상태로 복귀되어야 한다.	1) ------------------------------------------------------------- 단독형가스누설경보기-------------.
2) ∼ 4) (생 략)	2) ∼ 4) (현행과 같음)
제5조(분리형수신부의 구조) 분리형의 수신부의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 다만, 영업용에 대하여는 제1호, 제5호, 제6호 및 제8호의 규정을 적용하지 아니할 수 있다.	제5조(분리형가스누설경보기 수신부의 구조) 분리형가스누설경보기------------. -----------------------------------------------------------------------.
1. 내부에 주전원의 양쪽극을 동시에 개폐할 수 있는 전원스위치를 설치하여야 한다.	1. ------------- 양쪽 극----------------------------------------------.
2. 주전원의 양선(영업용은 1선 이상) 및 예비전원회로(예비전원을 설치하는 경우에 한한다)의 1선과 수신부에서 외부부하에 전력을 공급하는 회로에는 퓨즈, 브레이커 등의 보호장치를 설치하여야 한다.	2. ------ 2선----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
3.ㆍ4. 삭 제
5. 앞면에 주회로의 전압을 감시할 수 있도록 전압계를 설치할 수 있으며 전원전환계전기 및 복귀스위치 등은 부하측에 설치하여야 한다.	5. -------------------------------------------------------- 전원 전환 계전기 --------------------------------------.
6.ㆍ7. (생 략)	6.ㆍ7. (현행과 같음)
8. 앞면에 탐지부 주위의 가스농도를 감시할 수 있는 장치, 가스누설표시 작동시험장치 및 도통시험장치를 설치하여야 한다. 다만, 접속할 수 있는 회선수가 1인 것 및 탐지부의 전원의 정지를 경음부측에서 알 수 있는 장치를 가진 것에 있어서는 도통시험장치를 설치하지 아니할 수 있다.	8. ------------------------------------------------------------------------------------------------. ----------------------- 하나인 것 또는 ------------------------------------------------------------------------------------------.
제6조(분리형수신부의 기능) 분리형의 수신부의 기능은 다음 각 호에 적합하여야 한다. 다만, 영업용에 있어서는 제1호, 제2호 및 제4호의 규정을 적용하지 아니할 수 있다.	제6조(분리형가스누설경보기 수신부의 기능) 분리형가스누설경보기------------. ----- 영업용 분리형 가스누설경보기------------------------------------.
1.ㆍ2. (생 략)	1.ㆍ2. (현행과 같음)
3. 도통시험장치의 조작중에 다른 회선으로부터 누설신호를 수신하는 경우 가스누설표시를 할 수 있어야 한다. 다만, 접속할 수 있는 회선수가 1인 것 및 탐지부의 전원의 정지를 경음부측에서 알 수 있는 장치를 가진 것에 있어서는 그러하지 아니하다.	3. -------------------------------------------------------------------------------------. ------------------------ 하나인 것 또는 --------------------------------------------------------------------------.
4. 다음 경우에 발하여지는 신호를 수신하는 때에는 음향장치 및 고장표시등이 자동으로 작동하여야 한다.	4. --------------------------------------------------------------------------------.
가. (생 략)	가. (현행과 같음)
나. 탐지부, 수신부 또는 다른 중계기에서 전력을 공급받지 아니하는 방식의 중계기의 전원이 정지한 경우 및 그 중계기에서 외부부하에 전력을 공급하는 회로의 퓨즈, 브레이커 등의 보호장치가 작동하는 경우.	나. -------------------------------------------------------------------------------- 또는 -----------------------------------------------------------------------------.
5. (생 략)	5. (현행과 같음)
6. 삭 제
7. 중계기의 형식승인기준 제3조제14호가목, 제15호가목의 규정에 의한 신호를 수신하는 경우 자동적으로 음신호 또는 표시등에 의하여 지시되는 고장신호 표시장치가 있어야 한다.	7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 고장 신호 ------------------.
제8조(부품의 구조 및 기능) 경보기에 다음 각 호의 부품을 사용하는 경우 해당 각 호에 의한 구조 및 기능에 적합하거나 이와 동등이상의 성능이 있는 것이어야 한다.	제8조(부품의 구조 및 기능) 가스누설경보기------------------------------------------------------------------------------------------------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 표시등	2. ----
가. ∼ 라. (생 략)	가. ∼ 라. (현행과 같음)
마. 가스의 누설을 표시하는 표시등(이하 이 기준에서 “누설등“이라 한다) 및 가스가 누설된 경계구역의 위치를 표시하는 표시등(이하 이 기준에서 “지구등“이라 한다)은 등이 켜질 때 황색으로 표시되어야 한다. 다만, 누설등을 설치한 수신부의 지구등 및 수신기와 병용하지 아니하는 지구등은 그러하지 아니하다.	마. 가스의 누설을 표시하는 표시등(이하 이 기준에서 “누설등”이라 한다) 및 가스가 누설된 경계구역의 위치를 표시하는 표시등(이하 이 기준에서 “지구등”이라 한다)은 등이 켜질 때 황색으로 표시되어야 한다. 다만, 누설등을 설치한 수신부의 지구등 및 수신기와 병용하지 아니하는 지구등은 그러하지 아니하다.
바. (생 략)	바. (현행과 같음)
3. ∼ 5. (생 략)	3. ∼ 5. (현행과 같음)
6. 음향장치(가스누설경보기에 지구경보부를 설치하는 것은 이를 포함한다)	6. --------------------------------------------------------
가. (생 략)	가. (현행과 같음)
나. 사용전압에서의 음압은 무향실내에서 정위치에 부착된 음향장치의 중심으로부터 1 m 떨어진 지점에서 주음향장치용의 것은 90 ㏈(단, 단독형 및 분리형중 영업용인 경우에는 70 ㏈)이상이어야 한다. 다만, 고장표시용 등의 음압은 60 ㏈ 이상이어야 한다.	나. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 단독형가스누설경보기 및 분리형가스누설경보기 중 -------. -------------------------------------------.
다. ∼ 마. (생 략)	다. ∼ 마. (현행과 같음)
7. 변압기	7. ----
가. (생 략)	가. (현행과 같음)
나. 정격 1차전압은 300 V이하로 하고, 분리형중 공업용의 변압기 외함에는 접지단자를 설치하여야 한다.	나. ---------------------------- 분리형가스누설경보기----------------------------------.
다. (생 략)	다. (현행과 같음)
8. 예비전원	8. ------
가. 경보기의 주전원으로 사용하여서는 아니 된다.	가. 가스누설경보기-----------------------.
나. ∼ 타. (생 략)	나. ∼ 타. (현행과 같음)
9. (생 략)	9. (현행과 같음)
10. 분리형의 수신부와 탐지부 사이(중계기가 있는 것은 중계기를 포함한다)를 연결하는 배선은 신호전달에 지장이 없도록 충분한 용량이 있는 것이어야 한다.	10. 분리형가스누설경보기--------------------------------------------------------------------------------------------------------.
제9조(부속장치) ① 경보기의 부속장치는 경보기의 기능에 유해한 영향을 미치지 아니하는 것이어야 한다.	제9조(부속장치) ① 가스누설경보기의 부속장치는 가스누설경보기-------------------------------.
② 경보기의 부속장치는 차단부에 직접적으로 작동신호를 보내는 구조이어서는 아니 된다. 다만, 분리형중 공업용은 그러하지 아니하다.	② 가스누설경보기-------------------------------------------------------. ---- 분리형가스누설경보기------------.
제10조(시험조건) 경보기의 시험은 특별히 정하는 경우를 제외하고는 실온이 5 ℃이상, 35 ℃ 이하이고, 상대습도가 45 %이상 85 %이하의 상태에서 실시한다.	제10조(시험조건) 가스누설경보기---------------------------------------------------------------------------------------------------.
제11조(수신표시) 경보기는 다음 규정에 적합한 수신표시를 할 수 있어야 한다.	제11조(수신표시) 가스누설경보기-----------------------------------.
1. 경보기는 가스누설신호를 수신한 경우 황색의 누설등 및 주음향장치에 의하여 가스의 발생을 자동적으로 표시하고 동시에 지구등에 의하여 당해 가스누설이 발생한 경계구역을 자동적으로 표시하여야 한다. 다만, 단독형 및 1회로용인 것은 누설등 및 지구등을 생략할 수 있다.	1. 가스누설경보기------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. --- 단독형가스누설경보기 --------------------------------.
2. 제1호의 표시는 수동으로 복귀하지 아니하는 한 표시상태를 계속 유지하여야 한다. 다만, 단독형 및 분리형중 영업용은 그러하지 아니할 수 있다.	2. -----------------------------------------------------------------. ---- 단독형가스누설경보기 및 분리형가스누설경보기--------.
제12조(최대부하) 경보기는 전회선이 작동하는 경우의 부하 또는 상시부하중 큰쪽의 부하에 계속하여 견딜 수 있는 용량이어야 한다.	제12조(최대부하) 가스누설경보기-------------------------------------------------------------------------------.
제13조(주위온도시험) 분리형경보기의 수신부는 주위온도가 0 ℃이상 40 ℃이하에서 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	제13조(주위온도시험) 분리형가스누설경보기---------------------------------------------------------------.
제14조(반복시험) 분리형경보기의 수신부는 가스누설표시의 작동을 정격전압에서 1만회를 반복하여 실시하는 경우 그 구조 또는 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	제14조(반복시험) 분리형가스누설경보기---------------------------------------------------------------------------------------------------.
제15조(충격전압시험) 분리형경보기는 전류를 통한 상태에서 다음 각호의 시험을 15초간 실시하는 경우 잘못 작동하거나 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	제15조(충격전압시험) 분리형가스누설경보기-------------------------------------------------------------------------------------------.
1.ㆍ2. (생 략)	1.ㆍ2. (현행과 같음)
제16조(경보농도시험) ① 액화석유가스(LPG), 액화천연가스(LNG) 또는 기타 가스(이소부탄, 메탄, 수소)를 탐지하는 경보기는 1시간 이상 전류를 통하여 안정시킨 후 탐지대상 가스별로 다음 표의 해당 시험 방법으로 시험하는 경우, 작동시험농도에서는 20초 이내에 경보를 발하여야 하고(다만, 전기적인 지연형경보기는 작동시험농도에서 20초 이상 60초 이내에 경보를 발하여야 한다), 부작동시험농도에서는 5분 이내에 경보를 발하지 아니하여야 한다.	제16조(경보농도시험) ① 액화석유가스(LPG), 액화천연가스(LNG) 또는 기타 가스(이소부탄, 메탄, 수소)를 탐지하는 가스누설경보기는 1시간 이상 전류를 통하여 안정시킨 후 탐지대상 가스별로 다음 표의 해당 시험 방법으로 시험하는 경우, 작동시험농도에서는 20초 이내에 경보를 발하여야 하고(다만, 전기적인 지연형가스누설경보기는 작동시험농도에서 20초 이상 60초 이내에 경보를 발하여야 한다), 부작동시험농도에서는 5분 이내에 경보를 발하지 아니하여야 한다.
② 일산화탄소를 탐지하는 경보기(이하“일산화탄소경보기”라 한다)는 1시간 이상 전류를 통하여 안정시킨 후 다음 표에 의하여 시험하는 경우 1차 작동시험농도에서는 5분 이내에, 2차 작동시험농도에서는 1분 이내에 경보를 발하여야 하며 부작동시험농도에서는 5분간 경보를 발하지 아니하여야 한다.	② 일산화탄소를 탐지하는 가스누설경보기(이하“일산화탄소경보기”라 한다)는 1시간 이상 전류를 통하여 안정시킨 후 아래 표에 의하여 각 단계별 작동시험농도의 일산화탄소가스를 투입하는 경우 작동시간범위에서 경보를 발하여야 하며 부작동시험농도의 일산화탄소가스를 투입하는 경우 부작동시간범위에서 경보를 발하지 아니하여야 한다.
제17조(장기성능시험) 경보기는 전류를 통한 상태 및 전류를 통하지 아니한 상태에서 각각 60일간 방치하여 제16조의 경보농도시험 및 제19조의 잡가스시험을 실시하는 경우 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	제17조(장기성능시험) 가스누설경보기------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
제19조(잡가스시험) 경보기는 1시간이상 전류를 통하게 하여 안정시킨 후 다음 각호의 시험을 실시하는 경우 작동하지 아니하여야 한다. 다만, 일산화탄소경보기는 제1호의 시험에 한한다.	제19조(잡가스시험) ① 가스누설경보기(일산화탄소경보기는 제외한다)는 -----------------------------------------------. <단서 삭제>
1. 경보기는 에칠알코올가스의 농도가 0.1 %인 상태에서 5분간 투입하는 시험	1. 가스누설경보기----------------------------------------------
2. 경보기는「감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」제19조에 따른 광전식감지기 2종의 작동시험시의 연기농도에 5분간 투입하는 시험	2. 가스누설경보기는 「감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」 제19조----------- 작동시험 시----------------------------
<신 설>	② 일산화탄소경보기는 1시간이상 전류를 통하게 하여 안정시킨 후 다음 표의 시험농도에 해당하는 시험가스를 시험시간 동안 투입하는 경우 작동하지 아니하여야 하며 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.
제20조(진동시험) ① 경보기(분리형의 경우에는 탐지부를 포함한다. 제2항에서 같다)는 전원이 인가된 상태에서 IEC 60068-2-6의 시험방법에 따라 다음 각호의 규정에 의한 시험을 실시하는 경우 시험중 잘못 작동되거나 시험후 구조 및 기능에 이상이 없어야 한다.	제20조(진동시험) ① 가스누설경보기(분리형가스누설경보기--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
1. ∼ 5. (생 략)	1. ∼ 5. (현행과 같음)
② 경보기는 전원을 인가하지 않은 상태에서 IEC 60068-2-6의 시험방법에 따라 다음 각호의 규정에 의한 시험을 실시하는 경우 구조 및 기능에 이상이 없어야 한다.	② 가수누설경보기------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
1. ∼ 5. (생 략)	1. ∼ 5. (현행과 같음)
제21조(온도시험) 경보기(분리형은 탐지부를 말한다. 제23조, 제25조 및 제26조에서 같다)는 다음 각호의 시험을 실시하였을 때 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다. 다만, 다음에서 정하는 온도보다 강화하여 제조자가 요청시는 그 온도로 시험할 수 있다.	제21조(온도시험) 가스누설경보기(분리형가스누설경보기는 ------------------------------------------------------------------------------------. --------------------------------------------------------------------.
1.ㆍ2. (생 략)	1.ㆍ2. (현행과 같음)
제22조(습도시험) 경보기는 35 ℃이상 40 ℃이하인 온도와 상대습도 85 % 이상인 상태에서 1시간 놓아둔 후 그 온도 및 습도를 유지한 상태로 제16조의 경보농도시험을 실시하는 경우 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	제22조(습도시험) 가스누설경보기-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
제23조(방폭성능시험) ① 가스의 누설을 탐지하는 탐지소자는 STS 316 또는 이와 동등이상의 스테인레스 강선인 100메쉬의 금속망을 밀착시켜 사용하되, 망의 구멍(가스가 통과하는 면적)이 넓혀져 있거나 변형 등이 없어야 하며, 분리형에 있어서는 탐지소자를 스트레나(청동주물로된 소결금속 등)로 보호하여야 한다.	제23조(방폭성능시험) ① --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 분리형가스누설경보기----------------------------------------------------.
② 경보기를 다음표중 시험가스농도가 A인 상태에서 7시간 연속하여 울리게 한 다음 계속하여 시험가스농도를 B로 하여 1시간 동안 전류를 통하는 경우(1초간 2회 전원을 중단한다) 경보기(제4조제5호의 규정에 의한 방폭구조에 적합한 것은 제외한다)는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 이 경우 시험가스는 이소부탄가스를 원칙으로 하며 탐지대상가스의 주성분에 따라 메탄 또는 수소가스를 시험가스로 할 수 있다. 1. 시험시 경보기에 전류를 통하는 동안에는 계속하여 경보를 발하여야 한다. 2. 시험중 경보기 주위의 가스가 폭발되지 아니하여야 한다. 3. 시험후 시험기내의 가스를 환기시킨 후 경보음이 정지되어야 한다. 다만, 경보음이 지속되는 구조인 것은 복귀용 또는 음향장치용 스위치를 조작하여 복귀시키는 경우 경보음이 정지되어야 한다.	② 가스누설경보기를 다음표중 시험가스농도가 A인 상태에서 7시간 연속하여 울리게 한 다음 계속하여 시험가스농도를 B로 하여 1시간 동안 전류를 통하는 경우(1초간 2회 전원을 중단한다) 가스누설경보기(제4조제5호의 규정에 의한 방폭구조에 적합한 것은 제외한다)는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 이 경우 시험가스는 이소부탄가스를 원칙으로 하며 탐지대상가스의 주성분에 따라 메탄 또는 수소가스를 시험가스로 할 수 있다. 1. 시험시 가스누설경보기에 전류를 통하는 동안에는 계속하여 경보를 발하여야 한다. 2. 시험중 가스누설경보기 주위의 가스가 폭발되지 아니하여야 한다. 3. 시험후 시험기내의 가스를 환기시킨 후 경보음이 정지되어야 한다. 다만, 경보음이 지속되는 구조인 것은 복귀용 또는 음향장치용 스위치를 조작하여 복귀시키는 경우 경보음이 정지되어야 한다.
제24조(음량시험) ① 경보기의 경보음량은 무향실에서 측정하는 경우 음향장치의 중심으로부터 1 m 떨어진 위치에서 90 ㏈(단독형 및 분리형중 영업용인 경우에는 70 ㏈)이상이어야 한다. 다만, 고장표시용의 음압은 60 ㏈이상이어야 한다.	제24조(음량시험) ① 가스누설경보기-------------------------------------------------------------------단독형가스누설경보기 및 분리형가스누설경보기 중 --------. --------------------------------------.
② 경보기에 전원을 공급할 때 초기경보를 발하지 아니하여야 하며 그후 음향장치의 중심으로부터 1 m 떨어진 위치에서 공진음 등의 소리가 들리지 아니하여야 한다.	② 가스누설경보기------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
제25조(분진시험) 경보기에 전류를 통한 상태로 하여 감지기의 형식승인기준 제31조의 규정에 의한 분진시험 후 제16조의 경보농도시험을 실시하는 경우 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	제25조(분진시험) 가스누설경보기---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
제27조(절연저항시험) ① 경보기의 절연된 충전부와 외함간의 절연저항은 DC 500 V의 절연저항계로 측정한 값이 5 ㏁(교류입력측과 외함간에는 20 ㏁)이상이어야 한다. 다만, 회선수가 10이상인 것 또는 접속되는 중계기가 10이상인 것은 교류입력측과 외함간을 제외하고는 1회선당 50 ㏁ 이상이어야 한다.	제27조(절연저항시험) ① 가스누설경보기-----------------------------------------------------------------------------------------------------. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------.
② (생 략)	② (현행과 같음)
제29조의2(전자파적합성) 경보기는 「전파법」제47조의3제1항 및 「전파법 시행령」제67조의2에 따라 국립전파연구원장이 정하여 고시하는「전자파적합성 기준」에 적합하여야 한다.	제29조의2(전자파적합성) 가스누설경보기----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
제30조(표시) ① 분리형에는 다음 각 호의 사항을 보기 쉬운 부분에 쉽게 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다.	제30조(표시) ① 분리형가스누설경보기-------------------------------------------------------.
1. ∼ 8. (생 략)	1. ∼ 8. (현행과 같음)
9. 권장사용기한(단독형 및 탐지부에 한함)	9. ----------(단독형가스누설경보기 -----------------
② 단독형에는 제1항중 제1호 가목 내지 바목 및 자목, 제2호 가목 내지 다목, 제3호 내지 제7호, 제9호에 규정된 사항을 보기 쉬운 부분에 쉽게 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다.	② 단독형가스누설경보기--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
③ 삭 제
④ (생 략)	④ (현행과 같음)
제31조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 소방청장이 이를 정한다.	제31조(시험세칙) 「소방산업의 진흥에 관한 법률」 제14조에 따른 한국소방산업기술원은 이 기준의 운영방법, 형식시험방법 및 제품검사방법 등에 관한 세부사항인 시험세칙을 정하여 소방청장 승인을 받아 운영할 수 있다.
제32조(재검토기한) 소방청장은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2018년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제32조(재검토기한) ------------------------------------------------------------------ 2023년 1월 1일 --------------------------------------------------------------------------------------------------.