소방방재청 고시 제2012-161호

「내화전선의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」을 다음과 같이 개정·고시합니다.

2012년 12월 31일

소방방재청장

1. 개정이유

내화전선과 내열전선의 품목통합에 따른 고시를 통합하고 중복시험을 삭제하여 규제를 완화하는 등 기술기준의 합리적 운영을 도모하기 위해 필요한 사항을 정하려는 것임.

2. 주요내용

가. 국가인증을 받은 전선에 대해 중복시험 삭제 (안 제3조, 제6조)

※ 인증구분 : 전기용품안전인증, KS인증, V-check인증(기표원)

나. 제3조 삭제에 따른 현재의 시험기준 보완 (안 제4조 ~ 안 제7조)

→ 연기밀도시험(제4조), 연소가스부식성시험(제5조), 절연내력시험(제6조), 내화시험(제7조)

다. 인용규격 대체에 따른 관련 문구정리 (안 제7조)

□ IEC 331 ⇒ KS C IEC 60331-11

□ 퓨지용량 : 3A, 5A ⇒ 2A

□ 시험시간 : 3시간 ⇒ 90분간, 12시간 ⇒ 15분간

□ 610 ㎜의 튜브형 버어너 노즐에서 75 ㎜ ⇒ 500 ㎜의 리본타입 프로판 버어너 노즐에서 45 ㎜

라. 기준통합에 따른 내열시험 신설 (안 제8조)

마. 표시 (안 제9조)

※ 내화전선 ⇒ 소방용전선, 22㎟ ⇒ 25㎟(KS C IEC 60502-1 인용)

3. 해당 입법에 따른 기대효과

행정비용 절감 및 규제완화

4. 참고사항

○ 기  타 : 개정안, 신구조문 대비표 별첨

○ 합  의 : ‘12.11.15 ～ 12. 5 입법예고(의견없음)

소방방재청 고시 제2012-161호

내화전선 성능인증 및 제품검사의 기술기준 일부개정 고시안

내화전선 성능인증 및 제품검사의 기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

고시명을 소방용전선 성능인증 및 제품검사의 기술기준으로 한다.

제1조를 다음과 같이한다.

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제39조제4항에 따른 소방방재청장에게 위임한「소방용전선 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조제1호부터 제3호를 다음과 같이 한다.

1.“소방용전선”이란 국가화재안전기준에서 정한 옥내소화전설비 등의 배선에 사용되는 내화전선 및 내열전선을 말한다.

2.“내화전선”이란 내화성을 가진 소방용전선을 말한다.

3.“내열전선”이란 내열성을 가진 소방용전선을 말한다.

제3조를 다음과 같이한다.

제3조(일반성능 및 구조) 소방용전선은 전기용품안전인증 또는 KS인증, V-check인증을 받은 난연성을 갖은 전선이어야 한다.

제4조를 삭제하고 제5조를 제4조로 하며 다음과 같이한다.

제4조(연기밀도시험) 소방용전선은  다음 각 호에 따라 시험을 실시하였을 때에 연기밀도는 150 이하이어야 한다.

1. 난연시험용 시험기는 금속제 수직형 트레이를 사용한다.

2. 트레이는 사다리 형태이며, 깊이 7.5 ㎝, 너비 30 ㎝, 길이 244 ㎝로 한다.

3. 수직형 트레이 시험기의 버어너는 [별도2]의 리본가스버어너를 사용한다.

4. 리본가스 버어너의 불꽃길이는 38 ㎝ 이상이어야 하고, 트레이격자 사이의 시료중심에 불꽃을 가한다.

5. 난연시험용 시료의 길이는 2.4 m 길이로 한다.

6. 버어너면은 시료 표면에서부터 7.6 ㎝간격을 두어야 하며, 수직형트레이 바닥에서 60 ㎝ 높이에 수평으로 장치되어야 한다.

7. 수직형 트레이 시험기의 온도측정용 온도감지센서는 불꽃과 근접하게 설치하여야 하며, 시료와는 닿지 아니하도록 0.3 ㎝의 거리를 두어 설치하여야 한다.

8. 가열시간은 (816 ± 10) ℃를 유지하면서 20분간 불꽃을 가한다.

9. 연기밀도는 다음 계산식에 의하여 산출한다.

[eqn: D _{s} `=` {V} over {AL} TIMES [```log {100} over {T} +F```]]

비고 : T는 광성투과율(%), Ds는 광학밀도, A는 시편의 노출면적 (㎡), F는 광학필터 밀도, L는 광선투과길이(m), V는 시험장치의 챔버체적(㎥)이다.

제6조를 제5조로 하고 본문을 다음과 같이한다.

제5조(연소가스부식성시험) 소방용전선은 다음 각 호에 따라 시험을 실시하였을 때에 수소이온 농도지수(pH)는 3.5 이상이어야 하고, 연소가스의 전도도는 100 ㎲/㎝ 이하이어야 한다.

1. 시험편은 외부 쉬이즈에서 1 g이상 채취하여 잘게 부순 다음 깨끗한 접시에 1 g을 담아 수정투명관 안에 넣는다.

2. [별도 3]과 같이 수정관을 유량계와 가스정제 플라스크의 중간에 설치한다.

3. 연결된 가스정제 플라스크 3개에 각각 170 ㎖의 증류수를 채우고 pH값과 전기분해 전도도를 측정하기 위하여 전극을 수정유리관과 가장 가까운 플라스크에 설치한다.

4. 수정유리관을 (780 ± 20) ℃까지 올릴 수 있는 전기로에 설치한다.

5. 가스유량은 시간당 (10 ± 2) ℓ로 공급한다.

6. pH 및 전도도는 연소가 시작된 다음 5분 동안은 1분 간격으로 그후 25분 동안을 5분 간격으로 측정한다.

제7조를 삭제한다.

제8조를 제6조로 하고 다음과 같이한다.

제6조(절연내력시험) 소방용전선은 다음 각 호에 따라 시험을 실시하였을 때에 5분간 견디어야한다.

1. 시료는 제출된 시료로 한다.

2. 시료가 단심인 경우는 도체와 쉬이즈 사이를 시험한다. 다만, 절연체가 있는 경우는 절연체와 도체사이를 시험한다.

3. 2개 이상의 도체를 가지고 있는 내화전선은 도체와 도체간, 최외각도체와 쉬이즈간 도체를 일괄한 것과 쉬이즈 간에 전압을 인가한다. 다만, 절연체가 있는 경우 절연체와 일괄한 도체 사이에 절연내력을 시험한다.

4. 시험 인가전압은 60 Hz의 정현파에 가까운 시험전압을 사용한다.

5. 절연내력 시험기에서 선택하는 누설전류는 50 mA로 한다.

제9조를 제7조로 하고 다음과 같이 한다.

제7조(내화시험) 내화전선은 다음 각 호에 따라 시험하였을 때에 퓨즈가 단선되지 않아야 한다.

1. 내화시험 장치는 KS C IEC 60331-11(화재조건에서의 전기케이블 시험-회로보전성-제11부:시험설비-최소 750℃화염 온도의 불꽃)에서 규정한 시험기를 사용한다.

2. 시료에서 (120 ± 5) ㎝를 채취한 다음 양쪽 끝부분을 (100 ± 5) ㎜ 길이로 쉬이즈를 벗겨 낸다.

3. [별도 2]와 같이 고정대에 시편을 양쪽 크램프에 고정시키고 절연체를 서로 떨어지도록 벌려 놓고 전기적 접촉을 3상 또는 단상 3선식의 시험전압기에 연결한다. 시험전압기의 각상의 퓨즈용량은 2 A로 하며, 접지선용 퓨즈용량은 2 A이어야 한다.

4. 500 ㎜의 리본타입 프로판 버어너 노즐에서 45 ㎜거리에 열전대를 고정 설치한 다음 그 위치에서 [eqn: 750 _{ 0} ^{ +50} ``℃]가 되도록 한다.

5. 전압(도체사이 1 ㎸, 도체와 접지단 사이 0.6 ㎸)을 인가한 상태로 제4호에서 규정한 온도에 도달하면 열전대를 제거하고 그 위치에 시료를 설치한다.

6. 내화시험을 90분간 동안 계속한 다음 버어너의 불꽃을 소화시키며, 인가하던 전압을 차단한다.

7. 제6호의 시험종료 후 15분간 전선에 정격전압을 인가하여 퓨즈의 단선여부를 확인한다.

제8조를 다음과 같이 신설한다.

제8조(내열시험) ①내열전선은 다음 각호에 따라 시험하였을 때에 절연저항이 가열전 500 ㏁ 이상, 가열중 5분마다 15분까지 측정시 0.1 ㏁이상이어야 한다.

1. 시료는 다음과 같이 한다.

가. 시료를 길이 1.3 m로 한다.

나. [별도 3]과 같이 굵기 1.6 ㎜동선 또는 이와 동등이상의 내열강도를 가진 금속선을 사용하며, 가로 300 ㎜, 세로 300 ㎜, 두께 10 ㎜인 페라이트판 또는 이와 동등이상의 내열강도를 가진 판에 설치하고, 시료무게의 2배의 하중을 걸수 있어야 한다.

2. 가열로의 구조는 [별도 4]과 같으며, 다음과 같이 시험한다.

가. 로내의 온도측정 위치는 [별도 5]과 같다.

나. 시료의 길이 및 부착은 [별도 3]과 같다.

다. 가열로의 연료는 KS M 2150(액화석유가스) 제4호에 적합하여야 한다.

라. 가열로에 시료를 넣지 아니하고 가열하여 (380 ± 38) ℃의 온도를 15분 이상 유지할 수 있는 성능이 있어야 한다.

3. 가열방법은 시료를 [별도 4]에 표시한 위치에 넣고 가열온도의 값을 KS F 2257-1(건축부재의 내화시험방법-일반요구사항)에서 정한 방법으로 15분동안 380 ℃까지 상승시킨다.

4. 가열로내의 온도는 KS C 1602(열전대)에서 규정하는 소선의 직경 1.0㎜, 0.75급 이상의 성능을 갖는 Ca 또는 K열전대 및 자동기록계를 사용하여 전선의 외경에 따라 [별도 5]과 같이 측정한다.

5. 가열전 및 가열중 절연저항 측정은 단심일 경우는 절연된 도체와 동선의 사이, 선심이 2이상인 경우는 절연된 도체와 동선과의 사이, 금속제 쉬이즈인 경우는 해당 차폐층 또는 금속제 쉬이즈와 절연된 도체와의 사이를 측정한다.

6. 직류 500 V 절연저항계로 측정한다.

②내열전선은 다음 각호에 따라 절연내력을 시험하였을 때에 퓨즈가 단선되지 않아야 한다.

1. 가열중 제1항제5호에서 규정한 부위에 3A의 퓨즈를 전선과 직렬로 연결한다.

2. 제1호의 시험종료 후 양단에 AC 250V를 인가할 때 퓨즈가 단선여부를 확인한다.

③내열전선은 다음 각 호에 따라 연소성시험을 하였을 때 연소길이는 150 ㎜ 이하이어야 한다.

1. 제1항제3호의 가열을 종료한 후 연소길이를 측정한다.

2. 시편의 연소길이는 로벽으로부터 측정한다.

제10조를 제9조로 하고 각 항중 “내화전선”을 “소방용전선”으로 하며 제3항중 “22㎟ ”를 “25㎟ ”로 한다.

제11조를 제10조로 한다.

제12조중 “2015년 2월 8일”를 “2015년 12월 30일”로 한다.

별도1부터 별도5까지 별지와 같이한다.

부칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(성능인증 및 제품검사에 관한 경과조치) ① 이 기준 시행당시 종전기준 및“내열전선의 성능인증 및 제품검사의 기술기준”(소방방재청고시 제2012-27호)에 따라 성능인증(변경인증을 포함한다. 이하 같다)을 받은 것은 이 기준에 따라 성능인증을 받은 것으로 본다.

② 이 기준 시행일 이전에 종전기준 및“내열전선의 성능인증 및 제품검사의 기술기준”(소방방재청고시 제2012-27호)에 따라 성능인증 또는 제품검사가 신청된 것은 이 기준에 따라 신청된 것으로 본다.

제3조(기준의 폐지) “내열전선의 성능인증 및 제품검사의 기술기준(소방방재청장 고시 제2012-27호)”은 제1조의 시행일부터 폐지한다.

[별도 1] 연소가스 부식성시험 장치(제5조제2호 관련)

[별도 2] 내화시험 장치(제8조제3호 관련)

2-1. 케이블 지지대 배치의 예

2-2. 버너앞면

2-3. 버너제어 시스템구성도

2-4. 시험용버너 및 케이블샘플에 관한 배치도

[별도 3] 내열전선의 설치방법(제9조제1호․제2호 관련)

3-1. 전선의 외경이 15 ㎜미만인 것

3-2. 전선의 외경이 15 ㎜이상 30 ㎜미만인 것

3-3. 전선의 외경이 30 ㎜이상인 것

[별도 4] 내열전선의 가열로 구조(단위 : ㎜) (제9조제2호․제3호 관련)

[별도 5] 내열전선의 로내 삽입 후 온도측정 위치(단위 : ㎜) (제9조제2호․제4호 관련)

5-1. 전선의 외경이 15 ㎜미만인 것

5-2. 전선의 외경이 15 ㎜이상 30 ㎜미만인 것

5-3. 전선의 외경이 30 ㎜이상인 것

내화전선 성능인증 및 제품검사의 기술기준 개정(안) 신․구조문대비표

현  행

개  정  안

내화전선의 성능인증 및 제품검사의 기술기준

소방용전선 성능인증 및 제품검사의 기술기준

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제39조제4항 및「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」제15조제1항에 따른「내화전선의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제1조(목적) -------------------

-----------------------------

-----------------------------

제39조제4항에 따른 소방방재청장에게 위임한 「소방용전선----」----------------------------------------관한 사항을 규정함을---------

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

<신 설>

1. “내화전선”이란 옥내소화전설비의 화재안전기준 제10조, 스프링클러설비의 화재안전기준 제14조, 옥외소화전설비의 화재안전기준 제10조, 자동화재탐지설비의 화재안전기준 제11조, 비상방송설비의 화재안전기준 제5조, 연결송수관설비의 화재안전기준 제10조, 비상콘센트설비의 화재안전기준 제6조에 의한 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 옥외소화전설비, 자동화재탐지설비, 비상방송설비, 연결송수관설비, 비상콘센트설비등의 배선에 사용되는 내화성을 가진 전선을 말한다.

<신 설>

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1.“소방용전선”이란 국가화재안전기준에서 정한 옥내소화전설비 등의 배선에 사용되는 내화전선 및 내열전선을 말한다.

2.“내화전선”이란 내화성을 가진 소방용전선을 말한다.

3.“내열전선”이란 내열성을 가진 소방용전선을 말한다.

제3조(성능 및 재질) 내화전선의 성능과 재질 등은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 전선의 재료 및 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

가. 도체의 재료는 KS C 3101(전기용 연동선)에 규정된 연동선을 사용하여야 하며, 그 구조는 [별도 1]과 같이 동심원상으로 연선하며 최외층의 피치는 층심경의 20배 이하로 하고 최외층의 꼬임방향은 S꼬임으로 한다.

나. 내화층은 적당한 두께의 내화층을 도체와 절연체 사이에 두어 내화특성을 갖도록 분리재를 감을 수 있다.

다. 절연체의 두께는 별도 1에서 정한 것으로 하여야 하며 도체와 동심원상으로 피복하여야 한다.

라. 선심의 식별은 절연체 또는 절연체 표면의 색상, 분리재의 색상을 다음과 같다. 다만, 폴리에틸렌의 자연색상은 백색으로 간주한다.

1심:백색

2심:백색, 흑색

3심:백색, 흑색, 적색

4심:백색, 흑색, 적색, 녹색

5심:백색, 흑색, 적색, 녹색, 황색

6심:백색, 흑색, 적색, 녹색, 황색, 갈색

7심:백색, 흑색, 적색, 녹색, 황색, 갈색, 청색

마. 원형내화전선의 경우 선심의 연합은 적당한 충진물을 사용하여야 하고, 선심가닥수를 원형으로 연합하고, 최적층의 꼬임 방향은 S꼬임으로 별도 5와같이 한다.

바. 단심내화전선의 경우 절연체위에 내화보호층을, 다심내화전선을 연합한후 유리사 테이프로 중권한다. 다만, 단심 125㎟미만인 것과 고압내화 전선은 제외한다.

사. 내화전선의 쉬이즈는 [별도 1]에서 기준한 두께 이상으로 피복하여야 한다. 다만, 고압의 내화전선은 KS C 3131(6/10 ㎸가교 폴리에틸렌 케이블)과 KS C IEC 60502-1 (정격전압 1 kV ∼ 30 kV 압출성형 절연 전력케이블 및 그 부속품- 제1부 : 케이블(1 kV 및 3 kV))에서 기준하는 것과 동등이상의 성능이 되도록 피복한다.

2. 사용전압이 저압(직류에 있어서는 750V 이하, 교류에 있어서는 600V이하의 전압을 말한다)인 전로에 사용되는 내화전선의 성능과 재질은 폴리에틸렌으로 절연하고, 넌할로겐 난연성 폴리올레핀으로 쉬이즈한 전선으로 다음 표-1에서 정한 성능 이상이어야 한다.

표-1. 저압내화전선의 성능 및 재질

항 목		기 준
도체저항시험		도체저항은 KS C 3004(고무․플라스틱 절연전선 시험방법) 6에 따라 시험하였을때 별도 1에서 정한 도체 저항값 이하이어야 한다
전선의 절연내력시험		제8조의 규정에 따라 시험할 경우 1분 동안 견디어야 한다
절연저항시험		KS C 3004(고무․플라스틱 절연전선 시험방법) 9.1에 따라 시험하였을 때 별도 1에서 정한 절연저항값과 동등이상의 성능이 있어야 한다
절연체의 인장시험		KS C 3004(고무․플라스틱 절연전선 시험방법) 18에 따라 시험하였을 때 인장강도는 1.0㎏f/㎟, 신장율은 350% 이상이어야 한다
쉬이즈의 인장시험		KS C 3004(고무․플라스틱 절연전선 시험방법) 18에 따라 시험하였을 때 인장강도는 0.7㎏f/㎟, 신장율은 300% 이상이어야 한다
내한성시험		영하 20±1℃에서 KS C 3004(고무․플라스틱 절연전선 시험방법) 24에 따라 시험하였을 때 파열되지 아니하여야 한다
가열 시험	절연체	KS C 3004(고무․플라스틱 절연전선 시험방법) 19 및 표-2에 따라 시험하였을 때 인장강도는 80%이상, 신장율은 70% 이상이어야 한다
	쉬이즈	KS C 3004(고무․플라스틱 절연전선 시험방법) 19 및 표-2에 따라 시험하였을 때 인장강도는 75%이상, 신장율은 65% 이상이어야 한다
가열변형시험		KS C 3004(고무․플라스틱 절연전선 시험방법) 25 및 가열온도 75±3℃로 가열하여 표-3의 인가하중을 가하였을때 쉬이즈 및 절연체의 두께감소율은 10% 이하이어야 한다
난연성시험		제4조의 규정에 의하여 연소시험을 진행중 버어너의 불꽃을 제거하였을 때 자연소화되어야 하고 전소되지 아니하여야 하며 또흔 불꽃이 진전되지 아니하여야 한다
연기밀도시험		제5조의 규정에 따라 시험하였을 때 연기밀도는 150Dm 이하이어야 한다
연소가스부식성시험		제6조의 규정에 따라 시험하였을 땨 수소이온 농도지수(pH)는 3.5이상이어야 하고 연소가스의 전도도는 100㎲/㎝ 이하이어야 한다
산소지수시험		제7조의 규정에 따라 시험하였을 때 산소지수는 25.0% 이상이어야 한다
내화성시험		제9조의 규정에 따라 시험하였을 때 시험중 및 시험종료 12시간후 다시 시험전압을 시료에 인가할 경우 퓨즈가 단선되지 아니하여야 한다.

표-2. 가열시험의 시간 및 온도

재 질	가열온도	가열시간
절연체(폴리에틸렌)	90 ± 1℃	96시간
넌할로겐 난연성 폴리올레핀(쉬이즈)	100 ± 1℃	168시간

표-3. 가열변형시험의 인가하중

재질	외경(㎜)	도체단면적(㎟)	하 중(g)
절연체	-	22미만	1250
	-	22이상 - 50미만	1530
	-	50이상 - 80미만	2040
	-	80이상 - 200미만	2550
	-	200이상 - 250미만	2960
	-	250이상 - 325미만	3230
	-	325이상	3470
쉬이즈	10이하	-	1020
	10이상 - 20미만	-	1530
	20이상 - 25미만	-	2040
	25이상 - 30미만	-	2550
	30이상	-	2960

3. 사용전압이 고압(7,000 V이하의 전압으로 직류는 750 V, 교류는 600 V를 넘는 전압을 말한다)의 전로에 사용되는 내화전선(이하 “고압내화전선”이라 한다)의 성능 및 재질은 부틸고무계 합성고무 또는 가교폴리에틸렌 등으로 절연하고, 염화비닐수지, 플로로플렌염화비닐수지 또는 폴리에틸렌등으로 쉬이즈한 전선으로서 다음 표-4에 정한 성능이상이어야 한다.

표-4. 고압내화전선의 성능 및 재질

항 목		기 존
도체저항시험		도체저항은 KS C 3004(고무․플라스틱 절연전선 시험방법) 6에 따라 시험하였을 때, 6/10 ㎸ 가교폴리에틸렌 내화전선은 KS C 3131(고압가교 폴리에틸렌케이블)의 부표값과 동등이상의 성능이 있어야 하며, 부틸고무전력케이블 내화전선은 KS C IEC 60502-1 (정격전압 1 kV ∼ 30 kV 압출성형 절연 전력케이블 및 그 부속품- 제1부 : 케이블(1 kV 및 3 kV)) 부표값과 동등이상의 성능이 있어야 한다.
전선의 절연내력시험		6/10 ㎸가교폴리에틸렌 내화전선은 KS C 3131(고압가교 폴리에틸렌 케이블)의 부표의 시험전압을, 부틸고무 전력케이블 내화전선은 KS C IEC 60502-1 (정격전압 1 kV ∼ 30 kV 압출성형 절연 전력케이블 및 그 부속품- 제1부 : 케이블(1 kV 및 3 kV)) 부표의 시험전압을 가할 경우 10분동안 견디어야 한다.
절연저항시험		KS C 3004(고무․플라스틱 절연전선 시험방법) 9.1에 따라 시험하였을 때 6/10 ㎸가교 폴리에틸렌 내화전선은 KS C 3131(고압가교 폴리에틸렌 케이블)의 부표값과 동등이상의 성능이 있어야 하고, 부틸고무 내화전선은 KS C IEC 60502-1 (정격전압 1 kV ∼ 30 kV 압출성형 절연 전력케이블 및 그 부속품- 제1부 : 케이블(1 kV 및 3 kV))의 부표값과 동등이상의 성능이 있어야 한다.
절연체의 인장시험		KS C 3004(고무․플라스틱 절연전선 시험방법) 18에 따라 시험하였을 때 인장강도 및 신장율은 6/10 ㎸가교 폴리에틸렌 내화전선은 KS C 3131(고압가교폴리에틸렌케이블)과 동등이상의 성능이 있어야 하며, 부틸고무 내화전선은 KS C IEC 60502-1 (정격전압 1 kV ∼ 30 kV 압출성형 절연 전력케이블 및 그 부속품- 제1부 : 케이블(1 kV 및 3 kV))과 동등이상의 성능이 있어야 한다.
쉬이즈의 인장시험		KS C 3004(고무․플라스틱 절연전선 시험방법) 18에 따라 시험하였을 때 인장강도 및 신장율은 6/10 ㎸가교 폴리에틸렌 내화전선은 KS C 3131(고압가교 폴리에틸렌 케이블)의 동등이상의 성능이 있어야 하며, 부틸고무 내화전선은 KS C IEC 60502-1 (정격전압 1 kV ∼ 30 kV 압출성형 절연 전력케이블 및 그 부속품- 제1부 : 케이블(1 kV 및 3 kV))의 동등이상의 성능이 있어야 한다.
내한성시험(고압 가교폴리에틸렌 비닐 쉬이즈)		(－20 ± 0.1) ℃에서 KS C 3004(고무․플라스틱 절연전선 시험방법) 24에 따라 시험하였을 때 파열되지 아니하여야 한다.
내가열성시험	가교폴리에틸렌내화전선	6/10 ㎸가교 폴리에틸렌 내화전선 KS C 3131(고압가교 폴리에틸렌 케이블)과 동등이상의 성능이 있어야 한다.
	폴리에틸렌 내화전선	6/10 ㎸가교 폴리에틸렌 내화전선 KS C 3131(고압가교 폴리에틸렌 케이블)과 동등이상의 성능이 있어야 하며, 부틸고무 전력케이블 내화전선은 KS C IEC 60502-1 (정격전압 1 kV ∼ 30 kV 압출성형 절연 전력케이블 및 그 부속품- 제1부 : 케이블(1 kV 및 3 kV))과 동등이상의 성능이 있어야 한다.
내오존성시험 (부틸고무)		KS C 3004(고무․플라스틱 절연전선 시험방법) 26에 따라 시험하였을 때 균열이 생기지 아니하여야 한다.
연기밀도시험		제5조의 규정에 따라 시험하였을 때 연기밀도는 150 Ds이하이어야 한다.
연소가스부식성시험		제6조의 규정에 따라 시험하였을 때 수소이온농도(pH)는 3.5이상이어야 연소가스의 전도도는 100 ㎲/㎝이하이어야 한다.
산소지수시험		제7조의 규정에 따라 시험하였을 때 산소지수는 25.0 %이상이어야 한다.
가열변형시험		KS C 3004(고무․플라스틱 절연전선 시험방법) 25 표-5 및 표-6의 인가하중을 가하였을 때, 두께 감소율이 가교폴리에틸렌은 40 %이하, 폴리에틸렌은 10 %이하이어야 한다.
난연성시험		제4조의 규정에 의하여 연소시험을 진행중 버어너의 불꽃을 제거하였을 때 자연소화되어야 하며, 연소길이는 180 ㎜이하이어야 한다.
내화성시험		제9조의 규정에 따라 시험하였을 때 시험중 및 시험종료 12시간후 다시 시험전압을 시료에 인가할 경우 퓨즈가 단선되지 아니하여야 한다.

표-5. 가열변형시험의 가열온도

재 질	가 열 온 도 (℃)
폴리에틸렌	75±3
고압가교 폴리에틸렌	120±3

표-6. 가열변형시험의 인가하중

구 성		전선완성품외경 (㎜)	하 중(g)
재 질	공칭단면적(㎟)		3300V용	6600V용
절연체	8 - 37	-	2000	3000
	38 - 60	-	2500	3500
	61 - 400	-	4000	4500
	401 - 1000	-	5000	5000
폴리에틸렌 및 고압가교 폴리에틸렌(쉬이즈)		10이상 - 20미만	1500
		20이상 - 25미만	2000
		25이상 - 30미만	2500
		30이상 - 35미만	3000
		35이상 - 40미만	3500
		45이상	4000

제3조(일반성능 및 구조) 소방용전선은 전기용품안전인증 또는 KS인증, V-check인증을 받은 난연성을 갖은 전선이어야 한다.

제4조(난연성시험) 내화전선의 난연성시험은 별도 2의 시험기를 사용하여 다음 각 호에 따라 시험한다.

1. 난연시험용 시험기는 금속제 수직형 트레이를 사용한다.

2. 트레이는 사다리 형태이며, 깊이 7.5 ㎝, 너비 30 ㎝, 길이 244 ㎝로 한다.

3. 수직형 트레이 시험기의 버어너는 [별도 2]의 리본가스버어너를 사용한다.

4. 리본가스 버어너의 불꽃길이는 38 ㎝ 이상이어야 하고, 트레이격자 사이의 시료중심에 불꽃을 가한다.

5. 난연시험용 시료의 길이는 2.4 m 길이로 한다.

6. 버어너면은 시료 표면에서부터 7.6 ㎝간격을 두어야 하며, 수직형트레이 바닥에서 60 ㎝ 높이에 수평으로 장치되어야 한다.

7. 수직형 트레이 시험기의 온도측정용 온도감지센서는 불꽃과 근접하게 설치하여야 하며, 시료와는 닿지 아니하도록 0.3 ㎝의 거리를 두어 설치하여야 한다.

8. 가열시간은 (816 ± 10) ℃를 유지하면서 20분간 불꽃을 가한다.

9. 시료의 배열은 수직형 트레이 중심부분에 시료를 단층으로 배열하고 전선의 직경 1/2간격으로 폭 150 ㎜ 이상이 되도록 금속제 사다리 중앙부에 배열한다.

10. 시험은 3회이상 실시한다.

<삭 제>

제5조(연기밀도시험) 내화전선의 연기 밀도시험 방법은 다음 각 호에 의한다.

1. ~ 8. (생 략)

9. 최소 연기밀도는 다음 계산식에 의하여 산출한다.

[eqn: D _{s} `=` {V} over {AL} TIMES [```log {100} over {T} +F```]]

비고 : T는 광성투과율(%), Ds는 광학밀도, F는 시편의 노출면적 (㎡), L는 광선투과길이(m), V는 시험장치의 챔버체적(㎥)이다.

제4조(연기밀도시험) 소방용전선은  다음 각 호에 따라 시험을 실시하였을 때에 연기밀도는 150 이하이어야 한다.

1. ~ 8. (현행과 같음)

9. 연기밀도는 ----------------

-----------------

[eqn: D _{s} `=` {V} over {AL} TIMES [```log {100} over {T} +F```]]

비고 : T는 광성투과율(%), Ds는 광학밀도, A는 시편의 노출면적 (㎡), F는 광학필터 밀도, L는 광선투과길이(m), V는 시험장치의 챔버체적(㎥)이다.

제6조(연소가스부식성시험 방법) 내화전선이 연소가스 부식성시험 방법은 다음 각 호에 의한다.

1. 시험편은 외부 쉬이즈에서 1 g이상 채취하여 잘게 부순 다음 깨끗한 접시에 1 g을 담아 수정투명관 안에 넣는다.

2. [별도 3]과 같이 수정관을 유량계와 가스정제 플라스크의 중간에 설치한다.

3. ~ 6. (생 략)

제5조(연소가스부식성시험) 소방용전선은 다음 각 호에 따라 시험을 실시하였을 때에 수소이온 농도지수(pH)는 3.5 이상이어야 하고, 연소가스의 전도도는 100 ㎲/㎝ 이하이어야 한다.

1. (현행과 같음)

2. [별도 1] ------------------

----------------------------

3. ~ 6. (현행과 같음)

제7조(산소지수시험) 내화전선의 산소지수시험은 다음과 같다.

1. 시험편은 봉상형으로 전선에서 길이 150 ㎜, 폭 6.0 ㎜, 두께 (30 ± 0.5) ㎜를 채취하여 시험한다.

2. 산소지수시험은 KS M 3032(산소지수법에 의한 고분자 재료의 연소시험 방법)의 방법에 의하여 시험편의 연소시간이 3분간 지속되거나 또는 착염후 연소길이가 5㎝일 때의 최저의 산소유량과 질소유량을 측정하여 산소지수 값을 다음 계산식에 의하여 산출한다.

[O2]

산소지수 = □□□□□□□□□□□ × 100

[O2]＋[N2]

[O2]는 최저의 산소유량(ℓ/분), [N2]는 최저 산소유량에 대응한 질소유량(ℓ/분)을 말한다.

<삭 제>

제8조(절연내력시험) 절연내력 시험방법은 다음에 의한다.

1. 시료는 120 ㎝로 채취한다.

2. ~ 3. (생 략)

4. 시험 인가전압은 60 Hz의 정현파에 가까운 전압을 사용한다.

5. (생 략)

6. 저압 내화전선의 인가전압은 AC 1,500 V를 사용한다.

7. 고압 내화전선으로 3,500 V 미만인 전선은 인가전압을 AC 900 V로 한다.

8. 고압 내화전선으로 3,500 V 이상인 전선은 인가전압을 AC 17,000 V로 한다.

제6조(절연내력시험) 소방용전선은 다음 각 호에 따라 시험을 실시하였을 때에 5분간 견디어야한다.

1. ------ 제출된 시료로 한다.

2. ~ 3. (현행과 같음)

4. ---------------------------

------------ 시험전압 ------

5. (현행과 같음)

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

제9조(내화시험) 내화전선이 내화시험은 다음 각 호의 방법에 의한다.

1. 내화시험 장치는 IEC 331(전선의 내화특성)에서 규정한 시험기를 사용한다.

2. (생 략)

3. [별도 4]와 같이 고정대에 시편을 양쪽 크램프에 고정시키고 절연체를 서로 떨어지도록 벌려 놓고 전기적 접촉을 3상 또는 단상 3선식의 시험전압기에 연결한다. 시험전압기의 각상의 퓨즈용량은 3 A로 하며, 접지선용 퓨즈용량은 5 A이어야 한다.

4. 610 ㎜의 튜브형 버어너 노즐에서 75 ㎜거리에 열전대를 고정 설치한 다음 그 위치에서 (750 ± 5) ℃가 되도록 한다.

5. 시료의 선심수 및 공칭단면적에 따라 별도 1에서 정한 정격전압을 인가한 상태로 제4호에서 규정한 온도에 도달하면 열전대를 제거하고 그 위치에 시료를 설치한다.

6. 내화시험을 3시간 동안 계속한 다음 버어너의 불꽃을 소화시키며, 인가하던 전압을 차단한다.

7. 시험 종료후 12시간 동안 실온에서 방치한 다음, 다시 전선에 정격전압을 인가하여 퓨즈의 단선여부를 확인한다.

제7조(내화시험) 내화전선은 다음 각 호에 따라 시험하였을 때에 퓨즈가 단선되지 않아야 한다.

1. -------- KS C IEC 60331-11(화재조건에서의 전기케이블 시험-회로보전성-제11부:시험설비-최소 750℃화염 온도의 불꽃)--------------------

2. (현행과 같음)

3. [별도 2] ------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

------------------- 2 A-----

----------------------2 A---

4. 500 ㎜의 리본타입 프로판 버어너 노즐에서 45 ㎜---------

[eqn: 750 _{ 0} ^{ +50} ``℃]-----------------

5. 전압(도체사이 1 ㎸, 도체와 접지단 사이 0.6 ㎸)을 ------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

6. ------ 90분간 -------------

----------------------------

----------------------------

7. 제6호의 시험종료 후 15분간

----------------------------

-----------------------

<신 설>

제8조(내열시험) ①내열전선은 다음 각호에 따라 시험하였을 때에 절연저항이 가열전 500 ㏁ 이상, 가열중 5분마다 15분까지 측정시 0.1 ㏁이상이어야 한다.

1. 시료는 다음과 같이 한다.

가. 시료를 길이 1.3 m로 한다.

나. [별도 3]과 같이 굵기 1.6 ㎜동선 또는 이와 동등이상의 내열강도를 가진 금속선을 사용하며, 가로 300 ㎜, 세로 300 ㎜, 두께 10 ㎜인 페라이트판 또는 이와 동등이상의 내열강도를 가진 판에 설치하고, 시료무게의 2배의 하중을 걸수 있어야 한다.

2. 가열로의 구조는 [별도 4]과 같으며, 다음과 같이 시험한다.

가. 로내의 온도측정 위치는 [별도 5]과 같다.

나. 시료의 길이 및 부착은 [별도 3]과 같다.

다. 가열로의 연료는 KS M 2150(액화석유가스) 제4호에 적합하여야 한다.

라. 가열로에 시료를 넣지 아니하고 가열하여 (380 ± 38) ℃의 온도를 15분 이상 유지할 수 있는 성능이 있어야 한다.

3. 가열방법은 시료를 [별도 4]에 표시한 위치에 넣고 가열온도의 값을 KS F 2257-1(건축부재의 내화시험방법-일반요구사항)에서 정한 방법으로 15분동안 380 ℃까지 상승시킨다.

4. 가열로내의 온도는 KS C 1602(열전대)에서 규정하는 소선의 직경 1.0㎜, 0.75급 이상의 성능을 갖는 Ca 또는 K열전대 및 자동기록계를 사용하여 전선의 외경에 따라 [별도 5]과 같이 측정한다.

5. 가열전 및 가열중 절연저항 측정은 단심일 경우는 절연된 도체와 동선의 사이, 선심이 2이상인 경우는 절연된 도체와 동선과의 사이, 금속제 쉬이즈인 경우는 해당 차폐층 또는 금속제 쉬이즈와 절연된 도체와의 사이를 측정한다.

6. 직류 500 V 절연저항계로 측정한다.

②내열전선은 다음 각호에 따라 절연내력을 시험하였을 때에 퓨즈가 단선되지 않아야 한다.

1. 가열중 제1항제5호에서 규정한 부위에 3A의 퓨즈를 전선과 직렬로 연결한다.

2. 제1호의 시험종료 후 양단에 AC 250V를 인가할 때 퓨즈가 단선여부를 확인한다.

③내열전선은 다음 각 호에 따라 연소성시험을 하였을 때 연소길이는 150 ㎜ 이하이어야 한다.

1. 제1항제3호의 가열을 종료한 후 연소길이를 측정한다.

2. 시편의 연소길이는 로벽으로부터 측정한다.

제10조(표시) ①내화전선에는 그 표면에 쉽게 지워지지 아니하는 방법으로 다음 각 호의 사항을 연속표시 하여야 한다.

1. ~ 4. (생 략)

②내화전선의 포장은 1조씩 드럼 또는 다발로 하고, 운반도중 손상되지 아니하도록 하여야 하며, 또한 포장에는 다음 각 호의 사항을 표시하여야 한다.

1. ~ 5. (생 략)

6. 내화전선의 감은 끝자리(드럼인 경우)

7. ~ 8. (생 략)

③제품의 호칭방법은 종류, 선심수, 도체지름, 공칭단면적에 의한다.(예 : 내화전선 3C×22㎟ 또는 NFR-8 3C×22㎟)

제9조(표시) ①소방용전선 -----

----------------------------

----------------------------

1. ~ 4. (현행과 같음)

②소방용전선 -----------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

1. ~ 5. (현행과 같음)

6. 소방용전선 ---------------

7. ~ 8. (현행과 같음)

③----------------------------

------------------------------

----------(---------------25㎟

----------25㎟)

제11조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 사항은 소방방재청장이 이를 정한다.

제10조(세부규정) --------------

-----------------------------

------------------

제12조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 2월 8일까지로 한다.

제11조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 12월 30일까지로 한다.