소방방재청 고시 제2012-160호

「고체에어로졸자동소화장치 형식승인 및 제품검사의 기술기준」을 다음과 같이 개정·고시합니다.

2012년 12월 31일

소방방재청장

1. 개정이유

소화기구의 품질개선을 위해 감도시험범위를 확대하여 다양한 제품을 보급하고 불명확한 문구를 정리하여 기술기준의 합리적 운영을 도모하기 위해 필요한 사항을 정하려는 것임.

2. 주요내용

가. 법률 및 기술기준 인용규정 명칭변경 등 일부 문구수정(안 제1조)

나. 에어로졸발생기와 지지장치는 별도구성품으로 지지장치 제외 (안 제2조)

다.  감지부 감도 반응시간지수(RTI) 확대(안 제7조)

→  RTI값을 80초과 350이하 ⇒ 350 이하

라.  표시사항에 소비자가 쉽게 알수 있도록 설계방호체적만 표시 (안 제25조)

마.  최대높이 및 최대면적 시험크기, 위치등의 설명을 정리함 (안 별표2)

바.  중합재료소화시험모형 그림 설명보완 (안 별표3)

3. 해당 입법에 따른 기대효과

행정비용 절감 및 규제완화

4. 참고사항

○ 기  타 : 개정안, 신구조문 대비표 별첨

○ 합  의 : ‘12.11.15 ～ 12. 5 입법예고(의견없음)

소방방재청 고시 제2012-160호

고체에어로졸식자동소화장치 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부개정 고시안

고체에어로졸식자동소화장치 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조를 다음과 같이한다.

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제36조제5항에서 소방방재청장에게 위임한 「고체에어로졸식자동소화장치의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조제1호중 “및 지지장치로”를 “로”로 한다.

제7조제2항제3호중 “표시온도구분”를 “공칭작동온도구분”으로 하고 “80초과 350”를 “350”으로 한다.

제25조를 다음과 같이한다.

① 자동소화장치에는 다음 각 호를 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 않도록 표시하여야 한다. 이 경우 제11호 및 제12호는 포장 또는 취급설명서에 표시할 수 있다.

1. 품명 및 형식명

2. 형식승인번호

3. 제조업체명(또는 상호) 및 전화번호, 수입업체명(수입품에 한함)

4. 제조년월 및 제조번호(로트번호)

5. 설계방호체적

6. 고체에어로졸발생기의 최대방호면적, 최대설치높이

7. 고체에어로졸화합물 및 고체에어로졸발생기(지지장치 제외)의 질량

8. 사용온도범위

9. 인체 및 소화대상물과의 설치안전거리

10. 방출시간

11. 설치방법 및 취급상의 주의사항

12. 품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증내용 및 A/S방법 등)

13. 예상사용수명

14. 주요부품의 원산지, 고체에어로졸화합물의 주성분

② 자동소화장치에는 제1항의 표시와 다음의 주의사항을 표시하여야 한다.

주    의

이 자동소화장치는 설치높이(00m) 및 설계체적(A급:00㎥, B급:00㎥)이하의 장소에 설치하여야 합니다.

제27조중 “2015년2월8일”를 “2015년12월30일”로 한다.

별표2 제3호를 별지와 같이한다.

별표3을 별지와 같이 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인에 관한 조치) ① 이 기준 시행일 이전에 형식승인(형식승인변경을 포함한다. 이하 같다)이 신청된 것은 종전의 기준을 적용할 수 있다. 다만, 신청인이 이 기준에 의하여 형식승인을 받고자 하는 경우에는 이 기준을 적용한다.

② 이 기준 시행당시 종전의 기준에 따라 형식승인을 얻은 것은 이 기준 시행일부터 6월까지 이 기준에 적합하도록 변경하여야 한다.

제3조(제품검사에 관한 경과조치) 부칙 제1조에도 불구하고 이 기준 시행당시 종전의 규정에 의하여 형식승인을 얻은 것에 대하여는 이 기준 시행일부터 6개월 이내에 종전규정에 따라 제품검사를 받을 수 있다. 다만, 그 기간 내에 제품검사에서 불합격통보를 받은 것은 6개월이 경과된 경우에도 불합격통지를 받은 날부터 1개월 이내에 1회에 한하여 종전의 규정에 의하여 제품검사를 받을 수 있다.

[별표2]  제3호

[그림1. 중앙설치방식의 소화시험실 배치 예1]

[그림2. 측면설치방식의 소화시험실 배치 예2]

1 : test can                          2 : 노즐

3 : 차폐장치(소화시험실의 높이로 천장에서 바닥까지 설치하며 방출구 방향에 수직이어야 하고 소화시험실 짧은 벽면의 20 %이어야 한다.)

4 : 개폐형 개구부

a, b : 소화시험실 길이                c : 노즐적용거리

[별표3] 소화시험 (제24조 관련)

1. 소화시험설비

가. 시험공간은 최소 27 ㎥로 하며, 높이, 가로, 세로의 길이는 각각  3 m이상 이어야 한다.

나. 과압배출구가 설치되어야 한다.

다. 방출구는 화원에 직접 방사되지 아니하고 멀어지는 방향으로 방사되도록 설치하여야 한다.

2. A급의 소화시험

가. 목재화재의 소화시험

1) 소화시험에 사용하는 목재는 수분함유율이 9 % ∼ 13 %인 소나무 또는 가문비나무를 사용하며 38 ㎜ × 38 ㎜ × 300 ㎜ 크기의 목재를 사용한다.

2) 한단에 4개씩 균등하게 배열하고 8단으로 교차하여 배치하며 바깥쪽모서리를 맞추어 붙이고 바닥으로부터 50 ㎜에 목재를 위치시킨다.

3) 목재의 점화는 목재를 지지하고 있는 네 개의 벽돌(높이 51 ㎜) 중앙에 113.5 g의 신문지 조각에 236 ml의 에칠알콜로 목재와 신문지에 점화하고 점화 후 120초 동안 연소시킨다.

4) 목재 화재시험의 탁자형 차폐장치(Table baffle)은 그림과 같이 금속판으로 (76 × 85 × 76) cm(폭×높이×깊이)이어야하며 상부금속판은 760 ㎜ × 760 ㎜으로 네면과 바닥은 열려있어야 한다.

5) 외부 차폐막(External baffle)은 그림과 같이 높이30 cm, 폭100 cm의 정사각형 구조이며 상부 차폐막은 하부 차폐막에 대하여 45도 회전되어 설비되며 바닥에서 9 cm 이격 하여 설치한다.

6) 목재 소화시험모형은 2개가 사용되며 하나는 수직차폐판 뒤에 다른 하나는 폴리카보네이트(금속) 차단막 안에 위치시킨다.

7) 에어로졸 방출 종료 후 600초 이내에 소화되어야 하며 재연하지 않아야 한다.

(단위 : ㎜)

[목재소화시험세부모형]

[목재소화시험모형의 배치]

나. 중합재료의 소화시험 방법

1). 소화시험에 사용하는 중합재료는 다음의 3가지를 사용한다.

콘칼로리미터(Cone Calorimeter)에 25 kW/㎡ 열원에 노출
중합재료	색상	밀도 (g/㎤)	착화시간		착화시간에서 180초까지 평균열방출율		유효순연소열
			s	허용오차	kW/㎡	허용오차	MJ/kg	허용오차
PMMA	흑색	1.19	77	± 30 %	286	± 25 %	23.3	± 25 %
PP	착색하지않음 (흰색)	0.905	91	± 30 %	225	± 25 %	39.6	± 25 %
ABS	착색하지않음 (베이지색)	1.04	115	± 30 %	484	± 25 %	29.1	± 25 %
※ 비고 1. PMMA : Polymethylmethacrylate 2. PP : Polypropylene 3. ABS : Acrylonitrile-butadiene-styrene polymer

2) 소화시험에 사용하는 중합체로 된 연료의 규격은 (405 ± 5) ㎜ × (200 ± 5) ㎜ × (10 ± 1) ㎜ 크기로 그림과 같이 4개를 배치한다.

3) 소화시험 연료는 두께 2 ㎜ ∼ 3 ㎜의 금속판으로 만들어진 틀안에 위치하여야 하고 틀의 규격은 380 ㎜ × 850 ㎜ × 610 ㎜의 크기로 그림과 같이 바닥과 양면이 개방되어 있는 구조이다.

4) 소화시험 틀의 지지대를 이용하여 바닥으로부터 203mm 높이에 소화시험 틀을 설치하고 소화시험연료를 그림과 같이 차폐막 안에 위치하여야 한다. 두개의 차폐막은 950 ㎜의 정방형에 높이 305 ㎜의 크기로 바닥에서 90 ㎜ 띄워진 위치에서 연료와 평형하게 배치하고 두개의 차폐막은 45°를 회전해서 설치한다.

5) 점화용연소대는 2 ㎜ 두께의 스테인레스재질로 하며 연소대 내부의 수치는 51 ㎜ × 112 ㎜이고 깊이는 21 ㎜ 이며 중합재료로부터 12 ㎜ 아래에 위치한다.

6) 점화용연소대에 물 40 mL과 햅탄 6 mL을 넣고 점화한다.

7) 소화모형은 점화용 연소대에 점화 후 210초 동안 예비연소 후 개구부를 닫고 자동소화장치를 작동하여 시험한다. 다만 예비연소는 소화시험실 안에서 실시한다.

8) 방출 종료 후 60초 이내에 소화되어야 하며 600초 이내에 재연하지 아니하여야 한다.

[중합재료소화시험모형]

(단위: ㎜)

1. 수직 금속앵글플래임

2. 연료가이드바(앵글형태)

3. 연료가이드바(U형태)

4. 헵탄펜

5. 상부와 양면이 금속판으로된 금속플래임 커버 : 소화약제 방출에 의한 연료보호

6. 받침판

65

[중합재료지지대의 세부모형]

a) 앞면, 옆면, 단면도

(단위: ㎜, 금속두께 3 ㎜)

b) 연료가이드의 세부도면

1. 수직금속앵글플래임

2. 연료가이드바(앵글형태)

3. 연료가이드바(U-형태)

[중합재료 차폐막 모형]

(단위: ㎜)

1. 폴리카보네이트 또는 금속 차단막

2. 블록

3. 유류화재의 소화성능시험

가. 소화시험은 0.25 ㎡의 정사각형, 높이 100 ㎜, 두께 6 ㎜의 철제모형에 12.5 L의 n-헵탄을 넣고 소화시험실 바닥에서 600 ㎜ 높이로 소화시험실 중앙에 설치한다.

나. 소화모형의 n-헵탄에 점화하여 30초간 예비연소 후 개구부를 닫고 즉시 에어로졸을 방출시켜 기준에 적합 여부를 확인한다.

다. 방출 종료 후 30초 이내에 소화되어 재연하지 않아야 한다.

(단위 : ㎜)

[유류화재 소화시험모형]

고체에어로졸식자동소화장치 형식승인 및 제품검사의 기술기준 개정(안) 신․구조문대비표

현     행

개 정 (안)

고체에어로졸식자동소화장치의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

고체에어로졸식자동소화장치

형식승인 및 제품검사의 기술기준

제1조(목적) 이 기준은「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제36조제5항 및 같은 법 시행령 제37조의 규정에 따른 소공간자동소화장치중 「고체에어졸식자동소화장치의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제36조제5항에 서 소방방재청장에게 위임한 「고체에어로졸식자동소화장치 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 대한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 기준에 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1.“에어로졸발생기”란 고체에어로졸화합물, 냉각장치, 작동장치, 방출구, 저장용기 및 지지장치로 구성되어 에어로졸을 발생시키는 장치를  말한다.

2. ~ 8. (생  략)

제2조(용어의 정의) 이 기준에 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1.“에어로졸발생기”란 고체에어로졸화합물, 냉각장치, 작동장치, 방출구, 저장용기로 구성되어 에어로졸을 발생시키는 장치를  말한다.

2. ~ 8. (현행과 같음)

제7조(감지부) ① (생략)

② 이융성금속을 감지부로 사용하는 경우에는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. ~ 2 (생략)

제7조(감지부) ① (현행과 같음)

② 이융성금속을 감지부로 사용하는 경우에는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. ~ 2 (현행과 같음)

3. 감도시험

감지부를 다음표의 표시온도구분에 따라 별표1에 의한 RTI시험장치에서 시험한 경우 다음 식으로 산정되는 반응시간지수(RTI)는 80초과 350이하 이어야 한다.

[eqn: RTI] : 반응시간지수

[eqn: tr] : 작동시간(초)

[eqn: Delta T_{ ea }]: 작동온도와 주위온도의 차(℃)

[eqn: Delta T_{ g }]: 기류온도와 주위온도의 차(℃)

[eqn: u]  : 열기류속도(m/s)

3. 감도시험

감지부를 다음표의 공칭작동온도구분에 따라 별표1에 의한 RTI시험장치에서 시험한 경우 다음 식으로 산정되는 반응시간지수(RTI)는 350이하 이어야 한다.

[eqn: RTI] : 반응시간지수

[eqn: tr] : 작동시간(초)

[eqn: Delta T_{ ea }]: 작동온도와 주위온도의 차(℃)

[eqn: Delta T_{ g }]: 기류온도와 주위온도의 차(℃)

[eqn: u]  : 열기류속도(m/s)

표시온도 구 분	기류온도 (℃)	기류속도 (m/s)
57～77	191～203	2.4～2.6
79～107	282～300	2.4～2.6
121～149	382～432	2.4～2.6
163～191	382～432	3.4～3.6

공칙작동온도 구 분	기류온도 (℃)	기류속도 (m/s)
57～77	191～203	2.4～2.6
79～107	282～300	2.4～2.6
121～149	382～432	2.4～2.6
163～191	382～432	3.4～3.6

③ ~ ⑤ (생략)

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

제8조 ~ 제24조(생  략)

제8조 ~ 제24조(현행과 같음)

제25조(표시사항) 자동소화장치에는 다음 각 호를 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 않도록 표시하여야 한다. 이 경우 제11호 및 제12호는 포장 또는 취급설명서에 표시할 수 있다.

1. 제품명 및 모델명

2. ~ 4. (생  략)

5. 적응화재별 설계방호체적, 설계밀도

6. ~ 14. (생  략)

제25조(표시사항) ①자동소화장치에는 다음 각 호를 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 않도록 표시하여야 한다. 이 경우 제11호 및 제12호는 포장 또는 취급설명서에 표시할 수 있다.

1. 품명 및 형식명

2. ~ 4. (현행과 같음)

5. 설계방호체적

6. ~ 14. (현행과 같음)

<신  설>

② 자동소화장치에는 제1항의 표시와 다음의 주의사항을 표시하여야 한다.

주    의

이 자동소화장치는 설치높이(00m) 및 설계체적(A급:00㎥, B급:00㎥)이하의 장소에 설치하여야 합니다.

제26조 (생략)

제26조 (현행과 같음)

제8조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 2월 8일까지로 한다.

제27조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년12월30일까지로 한다.