소방방재청 고시 제2012-159호

「가스분말식자동소화장치 형식승인 및 제품검사의 기술기준」을 다음과 같이 개정·고시합니다.

2012년 12월 31일

소방방재청장

1. 개정이유

소화기구의 품질개선을 위해 감도시험범위를 확대하여 다양한 제품을 보급하고 불명확한 문구를 정리하여 기술기준의 합리적 운영을 도모하기 위해 필요한 사항을 정하려는 것임.

2. 주요내용

가.  감지부 감도 반응시간지수(RTI) 확대(안 제7조)

→ RTI값을 80초과 350이하 ⇒ 350 이하

나. 최대높이 및 최대면적 확인시험의 명확한 기준 정립 (안 별표2)

다. 중합재료소화시험모형 그림 설명 문구 보완 (안 별표3)

→ 소화성능 시험시 화재모형의 시험설명을 위한 문구 수정

라. 소화등급모형의 개구부크기를 조절하여 소화모형의 자연소화방지(안 별표4)

3. 해당 입법에 따른 기대효과

행정비용 절감 및 규제완화

4. 참고사항

○ 기    타 : 개정안, 신구조문 대비표 별첨

○ 합  의 : ‘12.11.15 ～ 12. 5 입법예고(의견없음)

소방방재청 고시 제2012-159호

가스분말식자동소화장치 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부개정 고시안

가스분말식자동소화장치 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제9호중 “-20 ℃부터”를 “-10℃부터”로 한다.

제7조제2항제3호중 “표시온도구분”를 “공칭작동온도구분”로 하고 “ 80초과 350이하.”를 “350이하 ”로 한다.

제28조중 “2015년6월26일”를 “2015년0월0일”로 한다.

별표2 제2호중 “또는”을 “및”으로 한다.

별표3 제2호 중합재료 소화시험모형을 별지와 같이한다.

별표4 제1호 소화등급시험모형 후단의 참고사항을 다음과 같이한다.

“시험모형 중간지점에 소화모형이 자연 소화되지 않도록 직경 30 mm이상의 개구부가 2개소 있을 것”

부칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 3]

[중합재료소화시험모형]

(단위: ㎜)

1. 수직 금속앵글플래임

2. 연료가이드바(앵글형태)

3. 연료가이드바(U형태)

4. 헵탄펜

5. 상부와 양면이 금속판으로된 금속플래임 커버 : 소화약제 방출에 의한 연료보호

6. 받침판

현     행

개 정 (안)

가스․분말식자동소화장치의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

가스․분말식자동소화장치 형식승인 및 제품검사의 기술기준

제1조 ~ 제2조(생략)

제1조 ~ 제2조(현행과 같음)

제3조(구조)(내용 생략)

1. ~ 8.(생 략)

9. 자동소화장치는 최소한 -20 ℃부터 40 ℃범위 이상의 사용온도범위를 가지도록 설계하여야 한다. 이 경우 사용온도범위는 5 ℃의 간격을 두어 확대하여 설계할 수 있다.

10.(생  략)

제3조(구조)(현행과 같음)

1. ~ 8.(현행과 같음)

9. 자동소화장치는 최소한 -10 ℃부터 40 ℃범위 이상의 사용온도범위를 가지도록 설계하여야 한다. 이 경우 사용온도범위는 5 ℃의 간격을 두어 확대하여 설계할 수 있다.

10.(현행과 같음)

제4조 ~ 제6조(생략)

제4조 ~ 제6조(현행과 같음)

제7조(감지부) ① (생략)

② 이융성금속을 감지부로 사용하는 경우에는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 다만, 이융성금속 감지부가 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제36조제3항에 따라 제품검사에 합격한 것은 시험을 생략할 수 있다.

1. ~ 2 (생략)

제7조(감지부) ① (현행과 같음)

② 이융성금속을 감지부로 사용하는 경우에는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 다만, 이융성금속 감지부가 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제36조제3항에 따라 제품검사에 합격한 것은 시험을 생략할 수 있다.

1. ~ 2 (생략)

3. 감도시험

감지부를 다음표의 표시온도구분에 따라 별표1에 의한 RTI시험장치에서 시험한 경우 다음 식으로 산정되는 반응시간지수(RTI)는 80초과 350이하 이어야 한다.

[eqn: RTI] : 반응시간지수

[eqn: tr] : 작동시간(초)

[eqn: Delta T_{ ea }]: 작동온도와 주위온도의 차(℃)

[eqn: Delta T_{ g }]: 기류온도와 주위온도의 차(℃)

[eqn: u]  : 열기류속도(m/s)

3. 감도시험

감지부를 다음표의 공칭작동온도구분에 따라 별표1에 의한 RTI시험장치에서 시험한 경우 다음 식으로 산정되는 반응시간지수(RTI)는 350이하 이어야 한다.

[eqn: RTI] : 반응시간지수

[eqn: tr] : 작동시간(초)

[eqn: Delta T_{ ea }]: 작동온도와 주위온도의 차(℃)

[eqn: Delta T_{ g }]: 기류온도와 주위온도의 차(℃)

[eqn: u]  : 열기류속도(m/s)

표시온도 구 분	기류온도 (℃)	기류속도 (m/s)
57～77	191～203	2.4～2.6
79～107	282～300	2.4～2.6
121～149	382～432	2.4～2.6
163～191	382～432	3.4～3.6

공칙작동온도 구 분	기류온도 (℃)	기류속도 (m/s)
57～77	191～203	2.4～2.6
79～107	282～300	2.4～2.6
121～149	382～432	2.4～2.6
163～191	382～432	3.4～3.6

③ ~ ⑤ (생략)

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

제8조 ~ 제27조(생  략)

제8조 ~ 제27조(현행과 같음)

제28조(재검토기한) 「훈령

·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년6월26일까지로 한다.

제28조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년12월30일까지로 한다.

[별표1] ~ [별표2] (생략)

[별표1] ~ [별표2] (현행과 같음)

[별표2] 최대높이 및 최대면적 확인시험(제23조 관련)

1. (생  략)

2. 다음 그림의 원형(캔) 소화모형을 시험실의 구석에서 50 ㎜이내, 천장 또는 바닥에서 300 ㎜이내의 위치에 그림과 같이 총 10개를 설치한다. 다만 상부와 하부에 설치가 불가능한 경우에는 5개를 설치한다

(그림 생략)

3. (생략)

[별표2] 최대높이 및 최대면적 확인시험(제23조 관련)

1. (현행과 같음)

2. 다음 그림의 원형(캔) 소화모형을 시험실의 구석에서 50 ㎜이내, 천장 및 바닥에서 300 ㎜이내의 위치에 그림과 같이 총 10개를 설치한다. 다만 상부와 하부에 설치가 불가능한 경우에는 5개를 설치한다

(그림 현행과 같음)

3. (현행과 같음)

[별표3]

1.(생략)

2.(생략)

[별표3]

1.(현행과 같음)

2.(현행과 같음)

[중합재료소화시험모형]

(단위: ㎜)

1. 수직 금속앵글플래임

(vertical metal angle frame)

2. 연료가이드바(앵글형태)

((fuel guide bars(angle form))

3. 연료가이드바(U형태)

((fuel guide bars(U-form))

4. 헵탄펜 (heptane pan)

5. 상부와 양면이 금속판으로된 금속플래임 커버

6. 받침판 (drip tray)

[중합재료소화시험모형]

(단위: ㎜)

1. 수직 금속앵글플래임

2. 연료가이드바(앵글형태)

3. 연료가이드바(U형태)

4. 헵탄펜

5. 상부와 양면이 금속판으로된 금속플래임 커버 : 소화약제 방출에 의한 연료보호

6. 받침판

[중합재료지지대의 세부모형] (생략)

[중합재료 차폐막모형] (생략)

[중합재료지지대의 세부모형] (현행과 같음)

[중합재료 차폐막모형] (현행과 같음)

3.(생략)

3.(현행과 같음)

[별표4] 소화등급시험(제25조)

1. 소화등급시험모형

(표 생략)

소화시험모형크기

(그림 생략)

※ 시험모형 중간지점에 직경 30 mm의 구멍을 2개소 뚫을 것

2.(생략)

[별표4] 소화등급시험(제25조)

1. 소화등급시험모형

(표 현행과 같음)

소화시험모형크기

(그림 현행과 같음)

※ 시험모형 중간지점에 소화모형이 자연 소화되지 않도록 직경 30 mm이상의 개구부가 2개소 있을 것

2.(현행과 같음)

가스․분말식자동소화장치 형식승인 및 제품검사의 기술기준 개정(안) 신․구조문대비표