1. 개정이유

무선방식 문화재용 속보기의 추가도입 및 간이형수신기 성능인증 전환에 따라 관련규정을 정비하고, 제조업체 부담 경감을 위해 부품의 과도한 기능시험 일부를 삭제하는 등 기술기준을 개선․보완하려는 것임

2. 주요내용

가. M형 발신기·M형 수신기 관련문구 삭제 및 감지기의 구분 문구 수정 (안 제2조제2호, 제3조)

나. 비화재경보 저감을 위한 감시전류 설계값 확인(안 제5조제30호)

다. 무선식 자동화재속보설비의 속보기의 도입 및 간이형수신기의 성능인증 전환에 따른 감지기 기술기준 정비 (안 제5조의4제2항, 제37조24호·제25호)

라. 부품의 구조 및 기능시험 일부 삭제 (안 제6조)

- 스위치, 표시등, 변압기

마. 감시전류 설계값 표시 (안 제37조제26호)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 신․구조문대비표, 별첨

소방청고시  제 2023-14 호

감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부개정고시안

감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “위임한 감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 관한 사항을 규정함”을 “위임된 사항을 정함”으로 한다.

제2조제2호 중 “당해”를 “해당”으로, “발신기(M형발신기를 제외한다), 수신기(M형수신기를 제외한다)”를 “발신기, 수신기”로 하고, 같은 조 제7호 중 “작동 할”을 “작동할”로 한다.

제3조제1호다목 및 라목 중 “전선”을 각각 “전선과 같이 선형”으로 하고, 같은 목 중 “아니한”을 “않은”으로 하며, 같은 호 마목 중 “성능중”을 “성능 중”으로 하고, 같은 조 제4호마목 중 “제1호”를 “제2호”로 하며, 같은 호 바목 중 “제2호”를 “제1호”로 한다.

제4조제2항제1호 중 ““다신호식”이란 1개의 감지기내”를 ““다(多)신호식”이란 1개의 감지기 내”로 하고, 같은 항 제5호 중 “일정농도”를 “일정 농도”로, “일정시간”을 “일정 시간”으로 하며, 같은 항 제6호 중 “량의”를 “양의”로, “전류치 또는 전압치”를 “전류 또는 전압”으로 하고, 같은 항 제8호 중 “송ㆍ수신하는”을 “송수신하는”으로 한다.

제5조제1호 후단 중 “아니하여야”를 “않아야”로 하고, 같은 조 제4호가목2) 중 “벽속”을 “벽 속”으로 하며, 같은 조 제5호 중 “기기내”를 “기기 내”로 하고, 같은 조 제7호 중 “아니하도록”을 “않도록”으로 하며, 같은 조 제8호 중 “가동축부분”을 “가동축 부분”으로, “아니한”을 “않은”으로 하고, 같은 조 제9호 중 “충분히”를 “외부 접촉으로부터 충분히”로 하며, 같은 조 제10호 단서 중 “아니할”을 “않을”로 하고, 같은 조 제11호 및 제13호 중 “아니하여야”를 각각 “않아야”로 하며, 같은 조 제14호 본문 중 “아니하도록”을 “않도록”으로 하고, 같은 조 제15호 본문 중 “다이아후렘 등”을 “다이어프램(Diaphragm) 등”으로, “다이아후렘,”을 “다이어프램,”으로, “아니 된다”를 “안된다”로 하며, 같은 호 단서 중 “다이아후렘”을 “다이어프램”으로 하고, 같은 조 제16호가목 중 “리이크저항”을 “리크(Leak)저항”으로, “시험할”을 “시험 할”로 하며, 같은 조 제17호 각 목 외의 부분 중 “열반도체식의”를 “열반도체식인”으로 하고, 같은 조 제18호 중 “정 위치”를 “정위치”로, “아니하여야”를 “않아야”로 하며, 같은 조 제19호 단서 중 “아니할”을 “않을”로 하고, 같은 조 제21호 중 “밀봉선원으로”를 “밀봉선원”으로, “아니하는”을 “않는”으로 하며, 같은 조 제24호 중 “부착용기판”을 “부착용 기판”으로, “결합되도록 설계되어야”를 “설계하여야”로 하고, 같은 조 제25호 각 목 외의 부분 중 “각목의 1”을 “각 목의 어는 하나”로 하며, 같은 호 각 목을 다음과 같이 한다.

가. 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준(KS)

나. 「고압가스 안전관리법」, 「액화석유가스의 안전관리 및사업법」 및 「도시가스사업법」에 따라 정하는 규격

다. 「산업안전보건법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙에 따라 정하는 규격

제5조제26호 중 “규정시간”을 “규정한 시간”으로 하고, 같은 조 제27호 본문 중 “제19호의 규정에 의한”을 “제19호에 따라”로, “이온화식스포트형,”을 “이온화식스포트형 및”으로 하며, 같은 조 제29호가목을 다음과 같이 하고, 같은 호 나목 중 “제58조의2(방송통신기자재등의 적합성평가)”를 “제58조의2”로 한다.

가. 전파에 의한 연동식감지기 또는 감지기ㆍ중계기ㆍ수신기 간의 화재신호ㆍ화재정보신호는「신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준」 제7조제3항제1호의 도난, 화재경보장치 등의 안전시스템용 주파수」를 적용하여야 한다.

제5조의2제1호 중 “복귀될”을 “복귀할”로 하고, 같은 조 제2호 중 “음향장치의 명동”을 “음향장치”로 하며, 같은 조 제3호 중 “30초 에서”를 “30초에서”로 하고, 같은 조 제4호 전단 중 “제2호의 규정에 의한”을 “제2호에 따라”로, “그림1 또는 그림2”를 “그림 1 또는 그림 2”로 하며, 같은 조 제5호 전단 중 “음향및”을 “음향 및”으로 하고, 같은 조 제6호 각 목 외의 부분 중 “성능의”를 “성능인”으로, “용량산정”을 “용량 산정”으로 하며, 같은 조 제7호 각 목 외의 부분 전단 중 “정지 시킬”을 “정지시킬”로 하고, 같은 호 각 목 외의 부분 후단 중 “각목”을 “각 목”으로 하며, 같은 호 다목 중 “나목의 규정에 의한 표시등을 제2호의 규정에 의한”을 “나목에 따른 표시등을 제2호에 따른”으로, “정지 표시”를 “정지표시”로 하고, 같은 호 라목 전단 중 “제2호의 규정에 의한”을 “제1호에 따른”으로 한다.

제5조의4의 제목 “(무선식감지기의 기능)”을 “(무선식 감지기의 기능)”으로 하고, 같은 조 제1항 각 호 외의 부분 중 “연동식감지기”를 “연동식 감지기”로 하며, 같은 항 제3호가목 중 “통신이상 상태”를 “통신 이상 상태”로 하고, 같은 조 제2항제1호가목 중 “수신기”를 “수신기, 간이형수신기, 문화재용 자동화재속보설비의 속보기”로 하며, 같은 호 나목 중 “「수신기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」제15조의2제1항 또는 제29조제5호”를 “「수신기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」 제3조제14호마목 또는 「간이형수신기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」 제9조제5호”로 하고, 같은 항 제2호 중 “나목 또는 제35조제4호가목”을 “나목, 「자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」 제3조제14호다목 및 라목 또는 「간이형수신기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」 제18조제6호가목”으로, “수신기,”를 “수신기, 문화재용 자동화재속보설비의 속보기,”로 하며, 같은 항 제4호 중 “수신기 또는”을 “수신기, 문화재용 자동화재속보설비의 속보기 또는”으로, “당해”를 “해당”으로 한다.

제6조 각 호 외의 부분 중 “각 호의 규정”을 “각 호”로 하고, 같은 조 제1호나목 및 다목을 각각 삭제하며, 같은 조 제2호가목을 삭제하고, 같은 호 마목 중 “켜진등”을 “켜진 등”으로 하며, 같은 조 제3호가목을 다음과 같이 하고, 같은 호 다목 중 “부착되어야”를 “부착하여야”로 하며, 같은 조 제4호다목 중 “통산한 울림시간”을 “합산한 울린 시간”으로, “아니하여야”를 “않아야”로 하고, 같은 조 제5호를 삭제한다.

가. 퓨즈 등 과전류보호장치는 「산업표준화법」 제15조제2항에 따라 한국산업표준에 적합한 것임을 나타내는 표시를 한 제품, 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 안전인증대상제품 또는 국제적 공인기관으로부터 인증을 받은 제품을 사용하여야 한다.

제7조제1항 중 “아니하여야”를 “않아야”로 한다.

제8조제1항제2호 중 “감지기를”을 “감지기에”로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “제1항 및 다음”을 “다음”으로 하며, 같은 조 제3항 중 “제1항 및 기류”를 “기류”로 하고, 같은 조 제4항 각 호 외의 부분 중 “제1항 및 다음”을 “다음”으로 한다.

제8조의2 중 “「전파법」제47조의3제1항 및 「전파법 시행령」제67조의2에 따라 국립전파연구원장”을 “「전파법」 제47조의3제1항 및 「전파법 시행령」 제67조의2에 따라 과학기술정보통신부장관”으로 한다.

제9조 중 “설치하지 아니하여야한다”를 “설치하면 안된다”로 한다.

제10조 중 “이하의”를 “이하인”으로 한다.

제11조 각 호 외의 부분 중 “감지기의 주위온도시험은 다음 각 호 1의 규정에 의하여”를 “감지기는 다음 각 호에 따라”로, “아니하여야”를 “않아야”로 하고, 같은 조 제1호 중 “갖는 것에 있어서는”을 “경우”로 한다.

제12조제1항 전단 중 “KS”를 “「산업표준화법」 제12조에 따른 KS”로 하고, 같은 조 제3항 중 “아니하는”을 “않는”으로 한다.

제13조제1항제1호 중 “아니하여야 하며”를 “않아야 하며”로, “아니하여야 한다”를 “않아야 한다”로 하고, 같은 항 제2호 중 “이를 사용한 경우 접속”을 “접속”으로, “아니하여야 한다”를 “않아야 한다”로 하며, 같은 조 제2항제1호 중 “2개이어야”를 “2개여야”로 하고, 같은 항 제2호 중 “아니하여야 한다”를 “않아야 한다”로 한다.

제15조제1항제1호 중 “공기관중”을 “공기관 중”으로 하고, 같은 항 제2호 중 “아니하여야”를 “않아야”로 하며, 같은 조 제2항 중 “제1항의 규정은 차동식분포형감지기중”을 “제1항은 차동식분포형감지기 중”으로, “감도시험시”를 “감도시험 시”로 한다.

제16조제1항제2호 중 “아니하여야”를 “않아야”로 하고, 같은 조 제2항제2호 중 “제1항제1호의 규정에 의한”을 “제1항제1호에 따른”으로 한다.

제17조제2항 중 “각 호”를 “각  호”로 하고, 같은 항 제2호가목 중 “아니하여아”를 “않아야”로 하며, 같은 호 나목 중 “아니하여야”를 “않아야”로 한다.

제18조제2항제2호 중 “아니하여야”를 “않아야”로 하고, 같은 조 제3항제2호 중 “제2항제1호의 규정”을 “제2항제1호”로 한다.

제19조제1항 중 “제18조제1항의 규정”을 “제18조제1항”으로 하고, 같은 조 제2항제1호 중 “1.5K인”을 “1.5 K인”으로 하며, 같은 항 제2호 중 “아니하여야”를 “않아야”로 하고, 같은 조 제4항을 다음과 같이 하며, 같은 조 제5항제3호 중 “제2항제1호의 규정”을 “제2항제1호”로 하고, 같은 조 제6항제4호 중 “제4항제1호의 규정”을 “제4항제1호”로 하며, 같은 조 제7항 중 “아나로그식”을 “아날로그식”으로 한다.

④ 분리형광전식감지기(아날로그식은 제외)의 경우 감도는 그 종별, 공칭축적시간 및 공칭감시거리에 의하여 다음 표의 K1, K2, T 및 t의 값에 따라 다음 각 호의 시험에 적합하여야 한다.

1. 작동시험

송광부와 수광부간에 L1에 대응하는 K1의 성능을 가진 감광필터를 설치할 때 비축적형은 T초 이내에 작동하여야 하며, 축적형은 T초 이내에 감지하고, 공칭축적시간 ±5초 범위에서 화재신호를 발신하여야 한다.

2. 부작동시험

송광부와 수광부 사이에 L2에 해당하는 K2의 성능을 가진 감광필터를 설치할 때 t분 동안 작동하여서는 아니된다.

제19조의2제1항제1호 중 “유효감시거리,”를 “유효감지거리,”로 하고, 같은 조 제2항제1호를 다음과 같이 한다.

1. 작동시험

감지기의 구분 및 시야각에 따른 유효감지거리에 대응하는 L 및 d의 값은 다음 표와 같이 정해진 경우 감지기로부터 L m 떨어진 장소에서 한 변의 길이가 d ㎝인 정사각형 통에 n-헵탄을 연소시킬 때 30초 이내에 화재신호를 발신하여야 한다.

제19조의2제2항제2호 중 “아니하여야”를 “않아야”로 하고, 같은 조 제3항 중 “불꽃감지기중”을 “불꽃감지기 중”으로 한다.

제20조제1항 중 “제16조의 규정을”을 “제16조를”로 하고, 같은 조 제2항 중 “제16조에서 규정하는”을 “제16조에 따른”으로, “적합하여야한다”를 “적합하여야 한다”로 한다.

제21조제1항 중 “제18조제1항의 규정”을 “제18조제1항”으로 하고, 같은 조 제2항 중 “제19조제2항에서 규정하는”을 “제19조제2항에 따른”으로 한다.

제22조제1항 중 “제16조의 규정을”을 “제16조를”로 하고, 같은 조 제2항 중 “제18조제1항의 규정”을 “제18조제1항”으로 하며, 같은 조 제3항 중 “제19조에서 규정하는 해당”을 “제19조에 따른”으로 한다.

제22조의2제1항제1호 중 “제16조의 규정을”을 “제16조를”로 하고, 같은 항 제2호 중 “제17조제1항의 규정”을 “제17조제1항”으로 하며, 같은 조 제2항 중 “제19조의2까지에서 규정한 사항에 해당하는”을 “제19조의2까지에 따른”으로 한다.

제23조제1항 중 “제16조의 규정을”을 “제16조를”로 하고, 같은 조 제2항 중 “제18조제1항의 규정”을 “제18조제1항”으로 하며, 같은 조 제3항 중 “제14조 내지 제22조에서 규정하는 해당 각 규정”을 “제14조부터 제22조까지에 따른 각 시험”으로 한다.

제24조 중 “제14조 내지 제23조의 규정에 의한”을 “제14조부터 제23조까지에 따른”으로, “제10조의 규정에 의한”을 “제10조에 따른”으로 한다.

제25조를 다음과 같이 한다.

제25조(노화시험) 감지기는 다음 각 호의 조건에서 통전상태로 30일간 방치하는 경우 그 구조나 기능에 이상이 생기지 않아야 한다.

1. 정온식 성능이 있는 감지기는 공칭작동온도 또는 공칭작동온도보다 (20 ± 2) ℃ 낮은 온도의 공기중에서 실시할 것

2. 아날로그식의 정온식감지기 성능을 가진 것은 공칭감지온도 범위의 상한값보다 (20 ± 2) ℃ 낮은 온도의 공기중에서 실시할 것

3. 옥내ㆍ옥외형 또는 도로형 불꽃감지기는 (50 ± 2) ℃의 공기중에서 실시할 것

4. 그 밖의 감지기는 (50 ± 2) ℃의 공기중에서 실시할 것

제26조 중 “방수형의”를 “방수형인”으로, “아니하여야”를 “않아야”로 한다.

제26조의2 중 “아니하여야”를 “않아야”로 한다.

제27조제1항 각 호 외의 부분 전단 중 “상온상습”을 “상온ㆍ상습”으로, “아니하여야”를 “않아야”로 하고, 같은 조 제2항 중 “3일동안”을 “3일 동안”으로, “공기중”을 “공기 중”으로, “아니하여야 하고”를 “않아야 하고”로, “아니하여야 한다”를 “않아야 한다”로 한다.

제28조 각 호 외의 부분 중 “의하여”를 “따라”로, “아니하여야”를 “않아야”로 하고, 같은 조 제2호 각 목 외의 부분 중 “(2”를 “(둘”로, “다음의 구분에 따른 온도만큼 높은 기류중에서 작동할 때까지 놓아둔 다음 실온과 동일한 온도의 강제통풍 중에서 원 상태가 되도록 냉각을 반복하는 시험(2 이상의 성능 또는 종별을 가진 것은 가장 높은 시험온도로 시험)”을 “다음 각 목의 구분에 따른다”로 하며, 같은 호 각 목 외의 부분에 후단을 다음과 같이 신설한다.

각 목의 온도만큼 높은 기류중에서 작동할 때까지 놓아둔 다음 실온과 동일한 온도의 강제통풍 중에서 원 상태가 되도록 냉각을 반복하는 시험(둘 이상의 성능 또는 종별을 가진 것은 가장 높은 시험온도로 시험)

제28조제3호 각 목 외의 부분을 다음과 같이 한다.

보상식스포트형감지기는 공칭정온점 보다 다음 각 목의 구분에 따른다. 각 목의 온도(둘 이상의 성능 및 종별을 가진 경우는 가장 높은 온도)만큼 높은 시험온도의 기류중에서 작동할 때까지 놓아 둔 다음 다시 실온과 동일한 온도의 강제 통풍중에서 원상태가 되도록 반복하는 시험(2 이상의 성능 또는 종별을 가진 것은 가장 좋은 시험온도로 시험)

제29조제1항 각 호 외의 부분 중 “시험후”를 “시험 후”로 하고, 같은 항 제1호 중 “범위 :”를 “범위:”로 하며, 같은 항 제2호 중 “진폭 :”을 “진폭:”으로 하고, 같은 항 제3호 중 “축수 :”를 “축수:”로 하며, 같은 항 제4호 중 “속도 :”를 “속도:”로 하고, 같은 항 제5호 중 “수 :”를 “수:”로 하며, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “각 호의 규정에 의한”을 “각 호에 따른”으로 하고, 같은 항 제1호 중 “범위 :”를 “범위:”로 하며, 같은 항 제2호 중 “진폭 :”을 “진폭:”으로 하고, 같은 항 제3호 중 “축수 :”를 “축수:”로 하며, 같은 항 제4호 중 “속도 :”를 “속도:”로 하고, 같은 항 제5호 중 “수 :”를 “수:”로 한다.

제30조를 다음과 같이 한다.

제30조(충격시험) 감지기의 전원을 공급한 상태에서 두께 20 ㎜, 폭 300 ㎜, 길이 500 ㎜의 나무판 중앙에 부착하여 이를 뒤집은 후 나무판의 양끝으로부터 50 ㎜의 부분을 받침대로 지지하여 고정시키고, 감지기가 부착된 나무판의 반대면 중앙에 무게 0.54 ㎏ 직경 51 ㎜의 강철구를 775 ㎜의 높이에서 그림 1과 같이 진자운동에 의하여 충격을 가하는 시험 또는 그림 2와 같이 자유낙하에 의하여 충격을 가하는 시험을 1회 실시하는 경우 잘못 작동하거나 그 구조 또는 기능에 이상이 생기지 않아야 한다.

제31조 중 “상자내”를 “상자 내”로, “플라이애쉬”를 “플라이애쉬(Fly-Ash)”로, “제23조”를 “제23조까지”로, “아니하여야”를 “않아야”로 한다.

제32조 각 호 외의 부분 중 “1의”를 “어느 하나의”로, “아니하여야”를 “않아야”로 하고, 같은 조 제1호나목(주) 외의 부분 중 “단속시에”를 “단속 시에”로 하며, 같은 목 (주)를 삭제하고, 같은 호에 다목을 다음과 같이 신설한다.

다. 시험용 절연변압기의 전기적 특성은 다음과 같다.

제33조제2항 중 “공기중”을 “공기 중”으로 한다.

제34조 중 “기류중”을 “기류 중”으로, “아니하여야”를 “않아야”로 한다.

제35조 중 “절연저항계”를 “절연저항계(절연저항측정기)”로 한다.

제37조 각 호 외의 부분 본문 중 “아니하도록”을 “않도록”으로 하고, 같은 조 제8호 중 “공칭축적시간(축적형”을 “공칭축적시간[축적형”으로, “별도)”를 “별도]”로 하며, 같은 조 제9호 중 “제1호 내지 제8호에 규정한”을 “제1호부터 제8호까지에서 정한”으로 하고, 같은 조 제12호 중 “당해”를 “해당”으로 하며, 같은 조 제15호를 다음과 같이 하고, 같은 조 제20호 중 “별도표시 및 방폭등급”을 “방폭등급 및 별도표시”로 하며, 같은 조에 제24호부터 제26호까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

15. 품질보증에 관한 사항[보증기간, 보증내용, 애프터 서비스(A/S)방법, 자체검사필증 등]

24. 접속가능한 간이형수신기 성능인증번호(해당되는 경우에 한함)

25. 접속가능한 자동화재속보설비의 속보기 성능인증번호(해당되는 경우에 한함)

26. 감시상태의 소비전류 설계값(해당하는 경우에 한함)

제38조를 다음과 같이 한다.

제38조(시험세칙) 「소방산업의 진흥에 관한 법률」 제14조에 따라 설립한 한국소방산업기술원은 이 기준의 운영방법, 형식시험방법 및 제품검사방법 등에 관한 세부사항인 시험세칙을 정하여 소방청장 승인을 받아 운영할 수 있다.

제39조 중 “2019년 1월 1일”을 “2023년 1월 1일”로 한다.

부      칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인에 관한 일반적인 경과조치) ① 이 고시 시행일 이전에 형식승인(형식승인의 변경을 포함한다. 이하 같다)이 신청된 것은 종전의 고시를 적용할 수 있다. 다만, 신청인이 이 고시에 의하여 형식승인을 받고자 하는 경우에는 이 고시를 적용한다.

② 이 고시 시행당시 종전의 규정에 의하여 형식승인을 받은 것 중 이 고시 제5조제30호 및 제37조제26호에 적합하지 아니한 것은 이 고시 시행일로부터 6개월 이내에 이 고시에 의하여 형식승인을 받아야 한다.

제3조(제품검사에 대한 경과조치) ① 부칙 제1조에도 불구하고 이 고시 시행당시 종전의 규정에 의하여 형식승인을 받은 것 중 이 고시 제5조제30호 및 제37조제26호에 대하여 적합하지 아니한 것은 이 고시 시행일로부터 6개월 이내에는 종전의 규정에 의하여 제품검사를 받을 수 있다.

② 부칙 제2조제2항에 따라 형식승인을 받지 않은 것은 고시 시행일로부터 6개월이 경과한 날부터 이 고시에 의한 생산제품검사를 받을 수 없으며, 품질제품검사를 적용받는 경우 제품완성예정일이 이 고시 시행일로부터 6개월이 경과한 날부터 합격표시를 발급받을 수 없다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제5항에서 소방청장에게 위임한 감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ---------------------------------------------------------------- 위임된 사항을 정함--------------------------------------------------------.
제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.	제2조(용어의 정의) -------------------------------------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. “자동화재탐지설비”란 화재발생을 자동적으로 감지하여 당해 소방대상물의 화재발생을 소방대상물의 관계자에게 통보할 수 있는 설비로서 감지기, 발신기(M형발신기를 제외한다), 수신기(M형수신기를 제외한다), 경종 또는 중계기 등으로 구성된 것을 말한다.	2. --------------------------------------------- 해당 -------------------------------------------------------------------- 발신기, 수신기---------------------------------------------------------------------------.
3. ∼ 6. (생 략)	3. ∼ 6. (현행과 같음)
7. “복합형 감지기”란 화재시 발생하는 열, 연기, 불꽃을 자동적으로 감지하는 기능 중 두 가지 이상의 성능(동일 생성물이나 다른 연소생성물의 감지 기능)을 가진 것으로서 두 가지 이상의 성능이 함께 작동 할 때 화재신호를 발신하거나 또는 두 개 이상의 화재신호를 각각 발신하는 감지기를 말한다.	7. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 작동할 ------------------------------------------------------------------------.
8. (생 략)	8. (현행과 같음)
제3조(감지기의 구분) 감지기는 구조 및 기능에 따라 다음 각 호와 같이 구분한다.	제3조(감지기의 구분) ------------------------------------------------.
1. 열감지기는 각 목과 같이 구분한다.	1. --------------------------.
가.ㆍ나. (생 략)	가.ㆍ나. (현행과 같음)
다. “정온식감지선형”이란 일국소의 주위온도가 일정한 온도 이상이 되는 경우에 작동하는 것으로서 외관이 전선으로 되어 있는 것을 말한다.	다. -------------------------------------------------------------------------------- 전선과 같이 선형-----------.
라. “정온식스포트형”이란 일국소의 주위온도가 일정한 온도 이상이 되는 경우에 작동하는 것으로서 외관이 전선으로 되어 있지 아니한 것을 말한다.	라. -------------------------------------------------------------------------------- 전선과 같이 선형-- 않은 -----------.
마. “보상식스포트형”이란 가목와 라목 성능을 겸한 것으로서 가목의 성능 또는 라목의 성능중 어느 한 기능이 작동되면 작동신호를 발하는 것을 말한다.	마. ---------------------------------------------------------------- 성능 중 --------------------------------------------.
2.ㆍ3. (생 략)	2.ㆍ3. (현행과 같음)
4. 복합형감지기는 각 목과 같이 구분한다.	4. ------------------------------.
가. ∼ 라. (생 략)	가. ∼ 라. (현행과 같음)
마. “연기ㆍ불꽃 복합형”이란 제1호 및 제3호의 성능이 있는 것으로 두 가지 성능의 감지기능이 함께 작동될 때 화재신호를 발신하거나 또는 두 개의 화재신호를 각각 발신하는 것을 말한다.	마. ------------------- 제2호 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
바. “열ㆍ불꽃 복합형”이란 제2호 및 제3호의 성능이 있는 것으로 두 가지 성능의 감지기능이 함께 작동될 때 화재신호를 발신하거나 또는 두 개의 화재신호를 각각 발신하는 것을 말한다.	바. ------------------- 제1호 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
사. (생 략)	사. (현행과 같음)
제4조(감지기의 형식) ① (생 략)	제4조(감지기의 형식) ① (현행과 같음)
② 제1항에 의한 감지기의 형식별 특성은 다음 각 호와 같다.	② ---------------------------------------------.
1. “다신호식”이란 1개의 감지기내에 서로 다른 종별 또는 감도 등의 기능을 갖춘 것으로서 일정시간 간격을 두고 각각 다른 2개 이상의 화재신호를 발하는 감지기를 말한다.	1. “다(多)신호식”이란 1개의 감지기 내------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
2. ∼ 4. (생 략)	2. ∼ 4. (현행과 같음)
5. “축적형”이란 일정농도 이상의 연기가 일정시간(공칭축적시간) 연속하는 것을 전기적으로 검출하므로서 작동하는 감지기(다만, 단순히 작동시간만을 지연시키는 것은 제외한다)를 말한다.	5. --------- 일정 농도 ----------- 일정 시간-------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
6. “아날로그식”이란 주위의 온도 또는 연기의 량의 변화에 따라 각각 다른 전류치 또는 전압치 등의 출력을 발하는 방식의 감지기를 말한다.	6. ---------------------------------- 양의 ------------------ 전류 또는 전압 ---------------------------------------.
7. (생 략)	7. (현행과 같음)
8. “무선식”이란 전파에 의해 신호를 송ㆍ수신하는 방식의 것을 말한다.	8. ------------------------ 송수신하는 ------------------.
제5조(구조 및 기능) 감지기의 구조 및 기능은 다음 각 호에 적합하여야 한다.	제5조(구조 및 기능) --------------------------------------------.
1. 작동이 확실하고, 취급ㆍ점검이 쉬워야 하며, 현저한 잡음이나 장해전파를 발하지 아니하여야 한다. 또한, 먼지ㆍ습기ㆍ곤충 등에 의하여 기능에 영향을 받지 아니하여야 한다.	1. -----------------------------------------------------------------------------. -------------------------------------------- 않아야 -------.
2.ㆍ3. (생 략)	2.ㆍ3. (현행과 같음)
4. 외함은 불연성 또는 난연성 재질로 만들어져야 하며 다음과 같아야 한다.	4. --------------------------------------------------------.
가. 차동식분포형감지기의 검출기 외함에 강판을 사용하는 경우에는 다음에 기재된 두께 이상의 강판을 사용하여야 한다. 다만, 합성수지를 사용하는 경우에는 강판의 2.5배 이상의 두께이어야 한다.	가. --------------------------------------------------------------------------------------------. ---------------------------------------------------------.
1) (생 략)	1) (현행과 같음)
2) 직접 벽면에 접하여 벽속에 매립되는 외함의 부분은 1.6 ㎜ 이상	2) --------------- 벽 속-------------------------------
나. (생 략)	나. (현행과 같음)
5. 기기내의 배선은 충분한 전류용량을 갖는 것으로 하여야 하며, 배선의 접속이 정확하고 확실하여야 한다.	5. 기기 내--------------------------------------------------------------------------.
6. (생 략)	6. (현행과 같음)
7. 부품의 부착은 기능에 이상을 일으키지 아니하고 쉽게 풀리지 아니하도록 하여야 한다.	7. ------------------------------------------------- 않도록 --------------.
8. 전선 이외의 전류가 흐르는 부분과 가동축부분의 접촉력이 충분하지 아니한 곳에는 접촉부의 접촉불량을 방지하기 위한 적당한 조치를 하여야 한다.	8. -------------------------- 가동축 부분------------------ 않은 ------------------------------------------------------------.
9. 외부에서 쉽게 사람이 접촉할 우려가 있는 충전부는 충분히 보호되어야 한다.	9. ------------------------------------------ 외부 접촉으로부터 충분히 ---------------------.
10. 내부의 부품 등에서 발산되는 열에 의하여 기능에 이상이 생길 우려가 있는 것은 방열판 또는 방열공 등에 의하여 보호조치를 하여야 한다. 다만, 방폭형 및 방수형은 방열공을 설치하지 아니할 수 있다.	10. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ------------------------------------ 않을 -------.
11. 감지기가 받는 기류의 방향에 따라 그 기능에 현저한 변동이 생기지 아니하여야 한다.	11. ---------------------------------------------------- 않아야 -------.
12. (생 략)	12. (현행과 같음)
13. 건물의 천정에 접하는 기판으로부터 새어 들어가는 물에 의하여 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	13. ------------------------------------------------------------------- 않아야 ------.
14. 접점간격 및 그 외의 조정부는 조정 후 변동되지 아니하도록 하여야 한다. 다만, 불꽃감지기의 감도조정부는 그러하지 아니하다.	14. ------------------------------------- 않도록 -------------. ------------------------------------------.
15. 감열부, 다이아후렘 등에 사용되는 금속 박판 또는 가는 선 등은 그 기능에 유해한 영향을 미칠 우려가 있는 홈, 부식, 변형 등이 생기지 아니하여야 하며, 조정부, 다이아후렘, 바이메탈을 직접 접점으로 사용하거나 이 부분에 직접 접점을 부착하여서는 아니 된다. 다만, 차동식분포형감지기는 다이아후렘에 접점을 부착할 수 있다.	15. ----- 다이어프램(Diaphragm) 등---------------------------------------------------------------------------------------------------- 다이어프램, ---------------------------------------------------------- 안된다. -------------------------- 다이어프램--------------------.
16. 차동식분포형감지기로서 공기관식 또는 이와 유사한 것은 다음에 적합하여야 한다.	16. -----------------------------------------------------------------.
가. 리이크저항 및 접점수고를 쉽게 시험할 수 있어야 한다.	가. 리크(Leak)저항 ------------ 시험 할 -----------.
나. ∼ 라. (생 략)	나. ∼ 라. (현행과 같음)
17. 차동식분포형감지기로서 열전대식의 것 또는 열반도체식의 것은 다음에 적합하여야 한다.	17. ---------------------------------- 열반도체식인 -----------------------.
가.ㆍ나. (생 략)	가.ㆍ나. (현행과 같음)
18. 감지기는 그 기판면을 부착한 정 위치로부터 45° (차동식분포형감지기는 5°)를 각각 경사 시킨 경우 그 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	18. ----------------------- 정위치-------------------------------------------------------------------- 않아야 -------.
19. 감지기에는 작동표시장치를 설치하여야 한다. 다만, 방폭구조인 감지기, 수신기에 작동한 내용이 표시되는 감지기(무선식 감지기는 제외한다), 차동식분포형감지기 및 정온식감지선형감지기는 작동표시장치를 설치하지 아니할 수 있다.	19. ---------------------------------. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 않을 -------.
20. (생 략)	20. (현행과 같음)
21. 방사성물질을 사용하는 감지기는 그 방사성물질을 밀봉선원으로 하여 외부에서 직접 접촉할 수 없도록 하여야 하며, 화재 시 쉽게 파괴되지 아니하는 것이어야 한다.	21. --------------------------------------- 밀봉선원 -------------------------------------------------------------- 않는 --------------.
22.ㆍ23. 삭 제
24. 부착용기판이 있는 경우 부착기판과 감지기는 견고하게 결합되도록 설계되어야 하고 기능에 이상이 없어야 한다.	24. 부착용 기판----------------------------------- 설계하여야 -----------------------------------.
25. 방폭형감지기는 다음 각목의 1에서 정하는 방폭구조에 적합하여야 한다.	25. ---------------- 각 목의 어는 하나-------------------------.
가. 한국산업표준 나. 가스관계법령(고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전및사업관리법, 도시가스사업법)에 의하여 정하는 규격 다. 산업안전보건법령에 의하여 정하는 규격	가. 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준(KS) 나. 「고압가스 안전관리법」, 「액화석유가스의 안전관리 및사업법」 및 「도시가스사업법」에 따라 정하는 규격 다. 「산업안전보건법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙에 따라 정하는 규격
26. 다신호식감지기는 감도시험시에 적용하는 각 해당 감도별 온도 및 연기농도에서 규정시간 내에 각 신호를 발할 수 있어야 한다.	26. ---------------------------------------------------------------- 규정한 시간 --------------------------.
27. 제19호의 규정에 의한 작동표시장치가 부착된 차동식스포트형, 정온식스포트형, 보상식스포트형, 이온화식스포트형, 광전식스포트형은 작동 후 수동으로 복귀시키지 않는 한 작동표시가 지속되어야 한다. 다만, 단독경보형감지기는 그러하지 아니하다.	27. 제19호에 따라 ---------------------------------------------------------------- 이온화식스포트형 및 ------------------------------------------------------------------. -----------------------------------.
28. (생 략)	28. (현행과 같음)
29. 무선식 감지기는 다음 각 목에 적합하여야 한다.	29. ------------------------------------.
가. 전파에 의한 연동식감지기 또는 감지기ㆍ중계기ㆍ수신기간의 화재신호ㆍ화재정보신호는「신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준」 제7조(특정소출력무선국용 무선설비)제3항의 「도난, 화재경보장치 등의 안전시스템용 주파수」를 적용하여야 한다.	가. 전파에 의한 연동식감지기 또는 감지기ㆍ중계기ㆍ수신기 간의 화재신호ㆍ화재정보신호는「신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준」 제7조제3항제1호의 도난, 화재경보장치 등의 안전시스템용 주파수」를 적용하여야 한다.
나. 「전파법」 제58조의2(방송통신기자재등의 적합성평가)에 적합하여야 한다.	나. -------- 제58조의2------------------------------------------.
제5조의2(단독경보형감지기의 일반기능) 단독경보형의 감지기(주전원이 교류전원 또는 건전지인 것을 포함한다)는 다음 각 호에 적합하여야 한다.	제5조의2(단독경보형감지기의 일반기능) -----------------------------------------------------------------------------------.
1. 자동복귀형 스위치(자동적으로 정위치에 복귀될 수 있는 스위치를 말한다)에 의하여 수동으로 작동시험을 할 수 있는 기능이 있어야 한다.	1. ------------------------------- 복귀할 ------------------------------------------------------------------------.
2. 작동되는 경우 작동표시등에 의하여 화재의 발생을 표시하고, 내장된 음향장치의 명동에 의하여 화재경보음을 발할 수 있는 기능이 있어야 한다.	2. ---------------------------------------------------- 음향장치--------------------------------------------------.
3. 주기적으로 섬광하는 전원표시등에 의하여 전원의 정상 여부를 감시할 수 있는 기능이 있어야 하며, 전원의 정상상태를 표시하는 전원표시등의 섬광주기는 1초 이내의 점등과 30초 에서 60초 이내의 소등으로 이루어져야 한다.	3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30초에서 ---------------------------------.
4. 제2호의 규정에 의한 화재경보음은 감지기로부터 1 m 떨어진 위치에서 85 ㏈ 이상으로 10분 이상 계속하여 경보할 수 있어야 하며 화재경보음이 단속음인 경우에는 단속주기가 그림1 또는 그림2에 적합하여야 한다. 이 경우 화재경보음에 음성안내를 포함할 수 있다.	4. 제2호에 따라 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 그림 1 또는 그림 2---------------. -----------------------------------------.
5. 건전지를 주전원으로 하는 감지기는 건전지의 성능이 저하되어 건전지의 교체가 필요한 경우에는 음성안내를 포함한 음향및 표시등에 의하여 72시간 이상 경보할 수 있어야 한다. 이 경우 음향경보는 1 m 떨어진 거리에서 70 ㏈(음성안내는 60 ㏈) 이상이어야 한다.	5. --------------------------------------------------------------------------------------------- 음향 및 ---------------------------------------. --------------------------------------------------------------------.
6. 건전지를 주전원으로 하는 감지기의 경우에는 건전지가 리튬전지 또는 이와 동등 이상의 지속적인 사용이 가능한 성능의 것이어야 하며, 건전지의 용량산정 시에는 다음 각 목의 사항이 고려되어야 한다.	6. ------------------------------------------------------------------------------------------- 성능인 ------------------- 용량 산정 ----------------------------------.
가. ∼ 사. (생 략)	가. ∼ 사. (현행과 같음)
7. 단독경보형감지기에는 스위치 조작에 의하여 화재경보를 정지 시킬 수 있는 기능을 설치할 수 있다. 이 경우 화재경보 정지기능은 다음 각목에 적합하여야 한다.	7. --------------------------------------------- 정지시킬 ------------------------. ----------------------------- 각 목--------------.
가.ㆍ나. (생 략)	가.ㆍ나. (현행과 같음)
다. 나목의 규정에 의한 표시등을 제2호의 규정에 의한 작동표시등과 겸용하고자 하는 경우에는 작동표시와 화재경보음 정지 표시가 표시등 색상에 의하여 구분될 수 있도록 하고 표시등 부근에 작동표시와 화재경보음 정지표시를 구분할 수 있는 안내표시를 하여야 한다.	다. 나목에 따른 표시등을 제2호에 따른 ----------------------------------------------------------- 정지표시----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
라. 화재경보 정지 스위치는 전용으로 하거나 제2호의 규정에 의한 작동시험 스위치와 겸용하여 사용할 수 있다. 이 경우 스위치 부근에 스위치의 용도를 표시하여야 한다.	라. --------------------------------- 제1호에 따른 -----------------------------------------. ----------------------------------------------.
제5조의4(무선식감지기의 기능) ① 단독경보형감지기 중 연동식감지기의 무선기능은 다음 각 호에 적합하여야 한다.	제5조의4(무선식 감지기의 기능) ① --------------- 연동식 감지기------------------------------------.
1.ㆍ2. (생 략)	1.ㆍ2. (현행과 같음)
3. 통신점검기능이 있어야 하며 다음 각 목에 적합하여야 한다.	3. -----------------------------------------------.
가. 무선통신 점검은 168시간 이내에 자동으로 실시하고 이때 통신이상이 발생하는 경우에는 200초 이내에 통신이상 상태의 단독경보형감지기를 확인할 수 있도록 표시 및 경보를 하여야 한다.	가. ----------------------------------------------------------------------------- 통신 이상 상태-----------------------------------------------------.
나. (생 략)	나. (현행과 같음)
② 감지기(단독경보형감지기 중 연동식감지기는 제외한다)의 무선기능은 다음 각 호에 적합하여야 한다.	② -----------------------------------------------------------------------------.
1. 화재신호는 다음 각 목에 적합하여야 한다.	1. --------------------------------.
가. 작동한 감지기는 화재신호를 수신기 또는 중계기에 60초 이내 주기마다 발신하여야 한다.	가. ----------------------- 수신기, 간이형수신기, 문화재용 자동화재속보설비의 속보기 --------------------.
나. 작동한 감지기는 「수신기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」제15조의2제1항 또는 제29조제5호의 수동 복귀스위치에 의한 복귀 신호를 수신하는 경우 감지기는 정상상태로 복귀되어야 한다.	나. ------------ 「수신기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」 제3조제14호마목 또는 「간이형수신기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」 제9조제5호----------------------------------.
2. 「수신기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」제17조제6호가목 및 나목 또는 제35조제4호가목 및 나목에 의한 무선통신 점검신호를 수신하는 경우 무선식 수신기, 무선식 중계기, 간이형수신기의 무선식 수신부 또는 무선식 중계부에 자동으로 확인신호를 발신하여야 한다.	2. ---------------------------------------------------- 나목, 「자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」 제3조제14호다목 및 라목 또는 「간이형수신기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」 제18조제6호가목 --- 수신기, 문화재용 자동화재속보설비의 속보기, ----.
3. (생 략)	3. (현행과 같음)
4. 건전지를 주전원으로 하는 감지기는 건전지의 성능이 저하되어 건전지의 교체가 필요한 경우에는 무선식 수신기 또는 간이형수신기의 무선식 수신부에 자동적으로 당해 신호를 발신하여야 하고 표시등에 의하여 72시간 이상 표시하여야 한다.	4. ------------------------------------------------------------------------------------ 수신기, 문화재용 자동화재속보설비의 속보기 또는 ----- 해당 ---------------------------------------------------------.
제6조(부품의 구조 및 기능) 감지기에 다음 각 호의 부품을 사용하는 경우 해당 각 호의 규정에 적합하거나 이와 동등 이상의 성능이 있는 것이어야 한다.	제6조(부품의 구조 및 기능) --------------------------------------- 각 호------------------------------------------------------.
1. 스위치	1. ----
가. (생 략)	가. (현행과 같음)
나. 각 접점의 최대사용전압으로 최대사용전류의 200 %인 전류를 저항부하를 통하여 흘리는 작동을 1만회(전원스위치의 경우에는 5천회)반복하는 경우 그 구조 또는 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	<삭 제>
다. 접점은 최대사용전류 용량에 적합하여야 하고 부식될 우려가 없는 것이어야 한다.	<삭 제>
2. 표시등	2. ----
가. 전구는 사용전압의 130 %인 교류전압을 20시간 연속하여 가하는 경우 단선, 현저한 광속변화, 흑화, 전류의 저하 등이 발생하지 아니하여야 한다.	<삭 제>
나. ∼ 라. (생 략)	나. ∼ 라. (현행과 같음)
마. 주위의 밝기가 300 ㏓인 장소에서 측정하여 앞면으로부터 3 m 떨어진 곳에서 켜진등이 확실히 식별되어야 한다.	마. ------------------------------------------------------------ 켜진 등-------------------.
3. 퓨즈	3. ---
가. 퓨즈 등 과전류보호장치는 산업표준화법에의한 KS제품인증표시품, 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 안전인증품 또는 공인기관의 인증품을 사용하여야 한다.	가. 퓨즈 등 과전류보호장치는 「산업표준화법」 제15조제2항에 따라 한국산업표준에 적합한 것임을 나타내는 표시를 한 제품, 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 안전인증대상제품 또는 국제적 공인기관으로부터 인증을 받은 제품을 사용하여야 한다.
나. (생 략)	나. (현행과 같음)
다. 쉽게 흔들리지 아니하도록 부착되어야 한다.	다. --------------------- 부착하여야 ---.
4. 감지기에 내장하는 음향(음성 제외)장치	4. -------------------------------
가.ㆍ나. (생 략)	가.ㆍ나. (현행과 같음)
다. 사용전압으로 8시간 연속하여 울리게 하는 시험 또는 정격전압에서 3분20초 동안 울리고 6분40초 동안 정지하는 작동을 반복하여 통산한 울림시간이 20시간이 되도록 시험하는 경우 그 구조 또는 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	다. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 합산한 울린 시간------------------------------------------------------ 않아야 --------.
5. 변압기 가. 변압기는 KS C 6308(전자기기용 소형전원변압기) 또는 이와 동등 이상의 성능이 있는 것이어야 한다. 나. 정격 1차전압은 300 V 이하로 한다. 다. 변압기의 외함에는 접지단자를 설치하여야 한다. 다만, 단독경보형감지기의 경우에는 접지단자를 설치하지 아니할 수 있다. 라. 용량은 최대사용전류에 연속하여 견딜 수 있는 크기 이상이어야 한다.	<삭 제>
제7조(전원전압변동시의 기능) ① 외부로부터 전원을 공급받는 방식의 감지기는 공급되는 전원전압이 정격전압의 ±20 % 범위에서 변동하는 경우 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	제7조(전원전압변동시의 기능) ① ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 않아야 -------.
② (생 략)	② (현행과 같음)
제8조(비화재보방지) ① 감지기는 다음 각 호에 대하여 시험하는 경우 작동하지 않아야 한다.	제8조(비화재보방지) ① ----------------------------------------------------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 감지기를 분당 6회의 비율로 순간적인 감지기 공급전원의 차단을 반복하는 경우	2. 감지기에 -------------------------------------------------------
② 광전식 기능을 가진 감지기는 제1항 및 다음 각 호에 노출되는 경우 경우에 작동하지 않아야 한다.	② ------------------------ 다음 -------------------------------------------------.
1.ㆍ2. (생 략)	1.ㆍ2. (현행과 같음)
③ 이온화식 기능을 가진 감지기는 제1항 및 기류를 가하는 경우에 작동하지 않아야 한다.	③ ------------------------- 기류----------------------------------------.
④ 불꽃식 기능을 가진 감지기는 제1항 및 다음 각 호에 노출 및 인가되는 경우에 작동하지 않아야 한다.	④ ------------------------ 다음 --------------------------------------------------.
1. ∼ 7. (생 략)	1. ∼ 7. (현행과 같음)
제8조의2(전자파적합성) 감지기는 「전파법」제47조의3제1항 및 「전파법 시행령」제67조의2에 따라 국립전파연구원장이 정하여 고시하는「전자파적합성 기준」에 적합하여야 한다.	제8조의2(전자파적합성) ------ 「전파법」 제47조의3제1항 및 「전파법 시행령」 제67조의2에 따라 과학기술정보통신부장관-----------------------------------------.
제9조(부속장치) 감지기의 기능에 유해한 영향을 미치는 부속장치를 설치하지 아니하여야한다.	제9조(부속장치) --------------------------------------- 설치하면 안된다.
제10조(시험조건) 감지기의 시험은 특별히 규정된 경우를 제외하고는 실온이 5 ℃ 이상 35 ℃ 이하이고, 상대습도가 45 % 이상 85 % 이하의 상태에서 실시한다.	제10조(시험조건) ------------------------------------------------------------------------------------------ 이하인 ---------------.
제11조(주위온도시험) 감지기의 주위온도시험은 다음 각 호 1의 규정에 의하여 시험할 경우 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	제11조(주위온도시험) 감지기는 다음 각 호에 따라 ----------------------------------------------- 않아야 -------.
1. 정온식 성능이 있는 감지기는 -(10 ± 2) ℃에서 공칭작동온도(2 이상 공칭작동온도를 갖는 것에 있어서는 가장 낮은 공칭작동온도, 이하 제25조에서 같다)보다 (20 ± 2) ℃ 낮은 온도까지의 주위온도시험.	1. -------------------------------------------------------------------- 경우 ------------------------------------------------------------------------------------------.
2. ∼ 4. (생 략)	2. ∼ 4. (현행과 같음)
제12조(감지기의 접점) ① 감지기의 접점은 KS C 2507(통신기기용 접점재료)에 의한 P.G.S합금 또는 이와 동등 이상의 효력이 있는 것으로 접촉면을 연마하여 사용하여야 한다.	제12조(감지기의 접점) ① ------------ 「산업표준화법」 제12조에 따른 KS ---.--------------------------------------------------------------------.
② (생 략)	② (현행과 같음)
③ 감지기의 접점 및 조정부는 노출되지 아니하는 구조이어야 한다.	③ ---------------------------- 않는 -----------------.
제13조(감지기의 인장시험 등) ① 차동식분포형감지기의 선으로 된 감열부 및 정온식감지선형감지기는 다음 각 호에 적합하여야 한다.	제13조(감지기의 인장시험 등) ① -----------------------------------------------------------------------------.
1. 시료의 한쪽 끝을 고정하고 감지기로부터 25 ㎝ 떨어진 곳에 10 ㎏의 인장하중을 가하는 경우 끊어지지 아니하여야 하며 또한 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	1. ----------------------------------------------------------------------------------- 않아야 하며 ------------------------- 않아야 한다.
2. 선으로 된 부분의 접속부품은 이를 사용한 경우 접속으로 인하여 그 부분의 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	2. ------------------------ 접속-------------------------------------------------- 않아야 한다.
② 감지기는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 다만, 단독경보형의 감지기는 그러하지 아니하다.	② ------------------------------. -----------------------------------------.
1. 단자는 1극에 대하여 2개이어야 한다.	1. ---------------- 2개여야 -------.
2. 단자 대신에 전선을 사용하는 감지기(감지선형인 것을 제외한다)에 있어서 전선은 그 수를 1극에 대하여 2개로 하고 1개당 2 ㎏의 인장하중을 가한 경우 끊어지지 아니하여야 하며 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 않아야 한다.
제15조(차동식분포형감지기의 감도시험) ① 분포형감지기로서 공기관식의 감도는 그 종별로 다음표의 공기관 자체의 온도상승율 t1 및 t2의 값에 따라 다음 각 호의 시험에 적합하여야 한다.	제15조(차동식분포형감지기의 감도시험) ① -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
1. 작동시험	1. ------
공기관중 검출부로부터 가장 먼거리에 있는 20 m의 부분이 t1 ℃/min의 직선적인 비율로 상승하는 경우 1분 이내에 작동하여야 한다.	공기관 중 ---------------------------------------------------------------------------------------------.
2. 부작동시험	2. --------
공기관 전체가 t2 ℃/min의 직선적인 비율로 상승하는 경우 15분 이내에 작동하지 아니하여야 한다.	------------------------------------------------------------------ 않아야 ------.
② 제1항의 규정은 차동식분포형감지기중 공기관식 외의 것에 대한 감도시험시에도 이를 준용한다.	② 제1항은 차동식분포형감지기 중 ----------------------- 감도시험 시--------------.
제16조(정온식감지기의 공칭작동온도의 구분, 감도시험 및 화재정보신호) ① 정온식감지기(아날로그식 제외)의 공칭작동온도는 60 ℃에서 150 ℃까지의 범위로 하되, 60 ℃에서 80 ℃인 것은 5 ℃ 간격으로, 80 ℃ 이상인 것은 10 ℃ 간격으로 하여야 하며 다음 각 호의 시험에 적합하여야 한다.	제16조(정온식감지기의 공칭작동온도의 구분, 감도시험 및 화재정보신호) ① ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 부작동시험	2. --------
공칭작동온도 보다 10 ℃ 낮은 온도이고 풍속이 1 m/s인 수직기류에 투입하는 경우 10분 이내에 작동하지 아니하여야 한다.	------------------------------------------------------------------------------------ 않아야 ------.
② 아날로그식 정온식감지기는 공칭감지온도범위(설계치)의 각 온도에서 다음 각 호의 시험에 적합하여야 한다.	② ----------------------------------------------------------------------------------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 공칭감지온도범위의 임의의 온도에서 제1항제1호의 규정에 의한 특종의 작동시험에 적합하여야 한다.	2. ---------------------------- 제1항제1호에 따른 ------------------------------------.
제17조(보상식스포트형감지기의 정온점의 구분 및 감도시험) ① (생 략)	제17조(보상식스포트형감지기의 정온점의 구분 및 감도시험) ① (현행과 같음)
② 보상식스포트형감지기의 감도는 그 종별로 다음 표의 K, V, N, T, M, S, k, v, n, t 및 m의 값에 따라 다음 각 호의 시험에 적합하여야 한다.	② ------------------------------------------------------------------------------------ 각 호----------------------.
ㆍ1. (생 략)	ㆍ1. (현행과 같음)
2. 부작동시험	2. --------
가. 실온보다 k ℃ 높은 온도이고 풍속이 v ㎝/s인 수직기류에 투입하는 경우 n분 이내에 작동하지 아니하여아 한다.	가. --------------------------------------------------------------------------- 않아야 ------.
나. 실온에서부터 t ℃/min의 직선적인 비율로 상승하는 수평기류를 가하는 경우 정온점보다 10 ℃ 낮은 온도에 도달하지 아니하는 범위내에서는 m분 이내에 작동하지 아니하여야 한다.	나. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 않아야 ---------.
제18조(이온화식감지기의 공칭축적시간의 구분, 화재정보신호 및 감도시험) ① (생 략)	제18조(이온화식감지기의 공칭축적시간의 구분, 화재정보신호 및 감도시험) ① (현행과 같음)
② 이온화식감지기(아날로그식은 제외)의 감도는 그 종별 및 공칭축적시간에 의하여 다음 표의 K, V, T 및 t의 값에 따라 다음 각 호의 시험에 적합하여야 한다.	② -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
ㆍ1. (생 략)	ㆍ1. (현행과 같음)
2. 부작동시험	2. --------
전리전류의 변화율 0.65K인 농도의 연기를 포함하는 풍속 V ㎝/s의 기류에 투입하는 경우 t분 이내에는 작동하지 아니하여야 한다.	----------------------------------------------------------------------------------------- 않아야 ------.
③ 아날로그식감지기의 공칭감지농도범위(설계치)는 1 m에 해당하는 환산감광율로 하며 다음 각 호의 시험에 적합하여야 한다.	③ -------------------------------------------------------------------------------------------------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 공칭감지농도범위의 임의의 농도에서 제2항제1호의 규정에 준한 시험을 실시하는 경우 30초 이내에 작동하여야 한다.	2. ---------------------------- 제2항제1호--------------------------------------------------------.
제19조(광전식감지기의 공칭축적시간의 구분, 공칭감시거리, 화재정보신호 및 감도시험) ① 광전식감지기의 (축적형에 한한다)의 축적시간 및 공칭축적시간에 대하여는 제18조제1항의 규정을 준용한다.	제19조(광전식감지기의 공칭축적시간의 구분, 공칭감시거리, 화재정보신호 및 감도시험) ① ------------------------------------------------------------- 제18조제1항---------------.
② 광전식식스포트형감지기(아날로그식은 제외)의 감도는 그 종별 및 공칭축적시간에 의하여 다음 표의 K, V, T 및 t의 값에 따라 다음 각 호의 시험에 적합하여야 한다.	② ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
1. 작동시험	1. ------
1 m당 감광율 1.5K인 농도의 연기를 포함하는 풍속이 V ㎝/s의 기류에 투입하는 경우 비축적형인 것은 T초 이내에서 작동하고, 축적형은 T초 이내에서 감지한 후 공칭축적시간 ±5 범위에서 화재신호를 발신하여야 한다.	---------- 1.5 K인 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
2. 부작동시험	2. --------
1 m당 감광율 0.5K인 농도의 연기를 포함하는 풍속 V ㎝/s의 기류에 투입하는 경우 t분 이내에는 작동하지 아니하여야 한다.	----------------------------------------------------------------------------------- 않아야 -------.
③ (생 략)	③ (현행과 같음)
④ 분리형광전식감지기(아날로그식은 제외)의 경우 감도는 그 종별, 공칭축적시간 및 공칭감시거리에 의하여 다음 표의 K1, K2, T 및 t의 값에 따라 다음 각 호의 시험에 적합하여야 한다. 1. 작동시험 송광부와 수광부간에 L1에 대응하는 K1의 성능을 가진 감광필타를 설치할 때 비축적형은 T초 이내에 작동하여야 하며, 축적형은 T초 이내에 감지하고, 공칭축적시간 ±5초 범위에서 화재신호를 발신하여야 한다. 2. 부작동시험 송광부와 수광부 사이에 L2에 해당하는 K2의 성능을 가진 감광필타를 설치할 때 t분 동안 작동하여서는 아니된다.	④ 분리형광전식감지기(아날로그식은 제외)의 경우 감도는 그 종별, 공칭축적시간 및 공칭감시거리에 의하여 다음 표의 K1, K2, T 및 t의 값에 따라 다음 각 호의 시험에 적합하여야 한다. 1. 작동시험 송광부와 수광부간에 L1에 대응하는 K1의 성능을 가진 감광필터를 설치할 때 비축적형은 T초 이내에 작동하여야 하며, 축적형은 T초 이내에 감지하고, 공칭축적시간 ±5초 범위에서 화재신호를 발신하여야 한다. 2. 부작동시험 송광부와 수광부 사이에 L2에 해당하는 K2의 성능을 가진 감광필터를 설치할 때 t분 동안 작동하여서는 아니된다.
⑤ 아날로그식 광전식스포트형감지기의 공칭감지농도범위(설계치)는 1 m에 해당하는 환산감광율로 하며, 다음 시험에 적합하여야 한다.	⑤ --------------------------------------------------------------------------------------------------------.
1. 삭 제
2. (생 략)	2. (현행과 같음)
3. 공칭감지농도범위의 임의의 농도에서 제2항제1호의 규정에 준한 작동시험을 실시하는 경우 30초 이내에 작동하여야 한다.	3. ---------------------------- 제2항제1호--------------------------------------------------------.
⑥ 아날로그식 분리형광전식감지기는 다음 각 호의 시험에 적합하여야 한다.	⑥ --------------------------------------------------------.
1. ∼ 3. (생 략)	1. ∼ 3. (현행과 같음)
4. 공칭감지농도범위의 임의의 농도에서 제4항제1호의 규정에 준하는 시험을 실시하는 경우 30초 이내에 작동하여야 한다.	4. ---------------------------- 제4항제1호--------------------------------------------------------.
⑦ 공기흡입형광전식감지기의 공기흡입장치는 공기배관망에 설치된 가장 먼 샘플링지점에서 감지부분까지 120초 이내에 연기를 이송할 수 있어야 하며 아날로그식 이외의 것은 제2항을, 아나로그식은 제5항의 시험을 준용한다.	⑦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 아날로그식----------------------.
제19조의2(불꽃감지기의 유효감지거리의 구분, 감도시험, 시야각) ① 불꽃감지기의 유효감지거리 및 시야각은 다음 각 호에 따른다.	제19조의2(불꽃감지기의 유효감지거리의 구분, 감도시험, 시야각) ① -----------------------------------------------.
1. 유효감지거리 범위는 20 m 미만은 1 m 간격으로, 20 m 이상은 5 m 간격으로 설정하여야 하며, 단일 유효감시거리, 복수 유효감지거리, 단일 유효감지거리 범위 또는 복수 유효감시거리 범위로 설정할 수 있다.	1. -------------------------------------------------------------------------------- 유효감지거리, -----------------------------------------------------------------------.
2.ㆍ3. (생 략)	2.ㆍ3. (현행과 같음)
② 불꽃감지기의 감도는 다음 각 호에서 정하는 시험에 적합하여야 한다.	② ------------------------------------------------------.
1. 작동시험 감지기의 구분 및 시야각에 따른 유효감지거리에 대응하는 L 및 d의 값은 다음 표와 같이 정해진 경우 감지기로부터 L m 떨어진 장소에서 1변의 길이가 d ㎝인 장사각형 통에 n-헵탄을 연소시킬 때 30초 이내에 화재신호를 발신하여야 한다.	1. 작동시험 감지기의 구분 및 시야각에 따른 유효감지거리에 대응하는 L 및 d의 값은 다음 표와 같이 정해진 경우 감지기로부터 L m 떨어진 장소에서 한 변의 길이가 d ㎝인 정사각형 통에 n-헵탄을 연소시킬 때 30초 이내에 화재신호를 발신하여야 한다.
2. 부작동시험	2. --------
자외선 또는 적외선의 수광량은 작동시험에 의한 수광량의 1/4값에서 1분 이내에 작동하지 아니하여야 한다.	----------------------------------------------------------------------- 않아야 ------.
③ 불꽃감지기중 도로형은 최대시야각이 180° 이상이어야 한다.	③ 불꽃감지기 중 ------------------------------------.
제20조(열복합식감지기의 공칭작동온도의 구분 및 감도시험) ① 정온식스포트형감지기의 기능을 가진 열복합형감지기의 공칭작동온도 구분에 대하여는 제16조의 규정을 준용한다.	제20조(열복합식감지기의 공칭작동온도의 구분 및 감도시험) ① -------------------------------------------------------------------- 제16조를 ------------.
② 열복합형감지기의 감도는 제14조 및 제16조에서 규정하는 각각의 시험에 적합하여야한다.	② --------------------------- 제16조에 따른 ----------------- 적합하여야 한다.
제21조(연복합식감지기의 공칭축적시간의 구분 및 감도시험) ① 연복합형감지기(축적형에 한한다)의 축적시간 및 공칭축적시간에 대하여는 제18조제1항의 규정을 준용한다.	제21조(연복합식감지기의 공칭축적시간의 구분 및 감도시험) ① ----------------------------------------------------------- 제18조제1항---------------.
② 연복합형감지기의 감도는 제18조제2항 및 제19조제2항에서 규정하는 각각의 시험에 적합하여야 한다.	② -------------------------------- 제19조제2항에 따른 -----------------------------.
제22조(열연복합식감지기의 공칭작동온도 구분, 공칭축적시간의 구분 및 감도시험) ① 정온식스포트형감지기의 기능을 가진 열연복합형감지기의 공칭작동온도 구분에 대하여는 제16조의 규정을 준용한다.	제22조(열연복합식감지기의 공칭작동온도 구분, 공칭축적시간의 구분 및 감도시험) ① ---------------------------------------------------------------------- 제16조를 -------------.
② 축적형연기식감지기의 기능을 가진 열연복합형감지기의 축적시간 및 공칭축적시간에 대하여는 제18조제1항의 규정을 각각 준용한다.	② ------------------------------------------------------------------------- 제18조제1항-------------------.
③ 열연복합형감지기의 감도는 제14조, 제16조, 제18조 및 제19조에서 규정하는 해당 각 시험에 적합하여야 한다.	③ ------------------------------------------ 제19조에 따른 -------------------------------.
제22조의2(복합형감지기의 구분 및 감도시험) ① 복합형감지기의 구분은 다음의 각 호에 따른다.	제22조의2(복합형감지기의 구분 및 감도시험) ① -------------------------------------.
1. 정온식감지기의 기능을 가진 복합형감지기의 공칭작동온도 구분은 제16조의 규정을 준용할 것	1. ------------------------------------------------- 제16조를 --------------
2. 보상식스포트형감지기의 기능을 가진 복합형감지기의 정온점 구분은 제17조제1항의 규정을 준용할 것	2. ------------------------------------------------------- 제17조제1항----------------
3.ㆍ4. (생 략)	3.ㆍ4. (현행과 같음)
② 복합형감지기의 감도는 제14조부터 제19조의2까지에서 규정한 사항에 해당하는 각 시험에 적합하여야 한다.	② -------------------------- 제19조의2까지에 따른 -----------------------------------------.
제23조(단독경보형감지기의 공칭작동온도 구분, 공칭축적시간 및 감도시험) ① 정온식스포트형감지기의 기능을 가진 단독경보형감지기의 공칭작동온도 구분에 대하여는 제16조의 규정을 준용한다.	제23조(단독경보형감지기의 공칭작동온도 구분, 공칭축적시간 및 감도시험) ① --------------------------------------------------------------------- 제16조를 ------------.
② 축적형연기식감지기의 기능을 가진 단독경보형감지기의 축적시간 및 공칭축적시간에 대하여는 제18조제1항의 규정을 각각 준용한다.	② ------------------------------------------------------------------------- 제18조제1항-------------------.
③ 단독경보형감지기의 감도는 제14조 내지 제22조에서 규정하는 해당 각 규정에 적합하여야 한다.	③ --------------------- 제14조부터 제22조까지에 따른 각 시험---------------------.
제24조(감도시험의 조건) 제14조 내지 제23조의 규정에 의한 감도시험은 감지기를 제10조의 규정에 의한 시험조건에서 30분간 강제 통풍한 후에 실시한다.	제24조(감도시험의 조건) 제14조부터 제23조까지에 따른 ----------------- 제10조에 따른 ---------------------------------------------.
제25조(노화시험) 정온식 성능이 있는 감지기는 공칭작동온도 또는 공칭작동온도보다 (20 ± 2) ℃ 낮은 온도의 공기중에서, 아날로그식의 정온식감지기 성능을 가진 것은 공칭감지온도 범위의 상한값보다 (20 ± 2) ℃ 낮은 온도의 공기중에서, 옥내ㆍ옥외형 또는 도로형 불꽃감지기는 (50 ± 2) ℃의 공기중에서, 그 밖의 감지기는 (50 ± 2) ℃의 공기중에서 통전상태로 30일간 방치하는 경우 그 구조나 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	제25조(노화시험) 감지기는 다음 각 호의 조건에서 통전상태로 30일간 방치하는 경우 그 구조나 기능에 이상이 생기지 않아야 한다. 1. 정온식 성능이 있는 감지기는 공칭작동온도 또는 공칭작동온도보다 (20 ± 2) ℃ 낮은 온도의 공기중에서 실시할 것 2. 아날로그식의 정온식감지기 성능을 가진 것은 공칭감지온도 범위의 상한값보다 (20 ± 2) ℃ 낮은 온도의 공기중에서 실시할 것 3. 옥내ㆍ옥외형 또는 도로형 불꽃감지기는 (50 ± 2) ℃의 공기중에서 실시할 것 4. 그 밖의 감지기는 (50 ± 2) ℃의 공기중에서 실시할 것
제26조(방수시험) 방수형의 감지기는 (23 ±2) ℃, 상대습도 (50 ± 2) %의 상태에 24시간 방치한 후 (23 ± 2) ℃의 맑은 물에 48시간 침지시키는 경우 내부에 물이 고이지 않아야 하며, 기능 및 절연저항시험에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	제26조(방수시험) 방수형인 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 않아야 ------.
제26조의2(살수시험) 옥내ㆍ옥외형 및 도로형 불꽃감지기(방수형은 제외한다)는 일반 사용상태로 부착하고 맑은 물을 34.5 kPa의 압력으로 3개의 분무헤드를 이용하여 전면 상방에 (45 ± 2)° 각도의 방향에서 시료를 향하여 일률적으로 24시간 이상 물을 분사하는 경우에 내부에 물이 고이지 않아야 하며, 기능 및 절연저항시험에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	제26조의2(살수시험) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 않아야 ------.
제27조(내식시험) ① 감지기는 보통형의 것은 제1호의 시험을, 내산형은 제2호 및 제3호의 시험을, 내알카리형은 제2호 및 제4호의 시험을 실시한 다음, 감지기 외부의 물방울을 닦고 상온상습에서 4일간 놓아둔 후 감도시험 및 절연저항시험을 실시하는 경우 이상이 생기지 아니하여야 한다. 이 경우 제1호, 제2호, 제3호 및 제4호의 시험은 (45 ± 2) ℃인 상태에서 실시하며, 공기관식의 공기관은 직경 10 ㎜의 원형막대에, 열전대식의 열전대부 또는 감지선형의 선상감열부는 직경 100 ㎜의 원형막대에 밀착시켜 10회 감아서 실시한다.	제27조(내식시험) ① --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 상온ㆍ상습------------------------------------------------------------- 않아야 ------. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
1. ∼ 4. (생 략)	1. ∼ 4. (현행과 같음)
② 옥내ㆍ옥외형 또는 도로형 불꽃감지기의 외부에 3 %의 염화나트륨수용액을 면적 9 ㎟의 수평면적당 1 ㎜ 이상 3 ㎜ 이하의 용액을 일정비율로 1일 1회 30초씩 3일동안 분무한 다음 (40 ± 2) ℃ 상대습도 (95 ± 2) %의 공기중에 15일간 방치할 경우 부식이 발생하지 아니하여야 하고, 감도시험(차동식감지기의 성능을 가진 것은 계단상승시험) 및 절연저항시험을 실시하는 경우 이상이 생기지 아니하여야 한다.	② ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3일 동안 ------------------------------------ 공기 중------------------------------- 않아야 하고-------------------------------------------------------------------------------------------- 않아야 한다.
제28조(반복시험) 감지기(비재용형인 것은 제외한다)는 감지기가 작동하는 경우에 단자접점에 저항부하를 연결하고 정격전압전류를 가한 상태에서 다음 각 호에 해당하는 감지기의 구분에 의하여 조작을 1,000회 반복할 경우 그 구조 또는 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	제28조(반복시험) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 따라 --------------------------------------------------- 않아야 -------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 정온식감지기의 성능을 가진 감지기(보상식스포트형감지기는 제외한다)의 경우는 공칭작동온도(2 이상의 공칭작동온도를 가진 것은 가장 높은 공칭작동온도)보다 다음의 구분에 따른 온도만큼 높은 기류중에서 작동할 때까지 놓아둔 다음 실온과 동일한 온도의 강제통풍 중에서 원 상태가 되도록 냉각을 반복하는 시험(2 이상의 성능 또는 종별을 가진 것은 가장 높은 시험온도로 시험) <후단 신설>	2. --------------------------------------------------------------------------(둘 -------------------------------------------------- 다음 각 목의 구분에 따른다. 각 목의 온도만큼 높은 기류중에서 작동할 때까지 놓아둔 다음 실온과 동일한 온도의 강제통풍 중에서 원 상태가 되도록 냉각을 반복하는 시험(둘 이상의 성능 또는 종별을 가진 것은 가장 높은 시험온도로 시험)
가. ∼ 다. (생 략)	가. ∼ 다. (현행과 같음)
3. 보상식스포트형감지기는 공칭정온점 보다 다음 구분에 따른 온도(2 이상의 성능 및 종별을 가진 경우는 가장 높은 온도)만큼 높은 시험온도의 기류중에서 작동할 때까지 놓아 둔 다음 다시 실온과 동일한 온도의 강제 통풍중에서 원상태가 되도록 반복하는 시험(2 이상의 성능 또는 종별을 가진 것은 가장 좋은 시험온도로 시험)	3. 보상식스포트형감지기는 공칭정온점 보다 다음 각 목의 구분에 따른다. 각 목의 온도(둘 이상의 성능 및 종별을 가진 경우는 가장 높은 온도)만큼 높은 시험온도의 기류중에서 작동할 때까지 놓아 둔 다음 다시 실온과 동일한 온도의 강제 통풍중에서 원상태가 되도록 반복하는 시험(2 이상의 성능 또는 종별을 가진 것은 가장 좋은 시험온도로 시험)
가. ∼ 다. (생 략)	가. ∼ 다. (현행과 같음)
4. ∼ 6. (생 략)	4. ∼ 6. (현행과 같음)
제29조(진동시험) ① 감지기는 전원이 인가된 상태에서 IEC 60068-2-6의 시험방법에 따라 다음 각 호에 따른 시험을 실시하는 경우 시험중 잘못 작동되거나 시험후 구조 및 기능에 이상이 없어야 한다.	제29조(진동시험) ① ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 시험 후 --------------------------.
1. 주파수 범위 : (10 ∼ 150) ㎐	1. ---- 범위: ------------
2. 가속도 진폭 : 5 m/s2	2. ---- 진폭: -------
3. 축수 : 3	3. 축수: --
4. 스위프 속도 : 1 옥타브/min	4. ---- 속도: ------------
5. 스위프 사이클 수 : 축 당 1	5. ---------- 수: -------
② 감지기는 전원을 인가하지 아니한 상태에서 IEC 60068-2-6의 시험방법에 따라 다음 각 호의 규정에 의한 시험을 실시하는 경우 구조 및 기능에 이상이 없어야 한다.	② ------------------------------------------------------------------- 각 호에 따른 ---------------------------------------------------.
1. 주파수 범위 : (10 ∼ 150) ㎐	1. ---- 범위: ------------
2. 가속도 진폭 : 10 m/s2	2. ---- 진폭: --------
3. 축수 : 3	3. 축수: --
4. 스위프 속도 : 1 옥타브/min	4. ---- 속도: ------------
5. 스위프 사이클 수 : 축 당 20	5. ---------- 수: --------
제30조(충격시험) 감지기의 전원을 인가한 상태에서 두께 20 ㎜, 폭 300 ㎜, 길이 500 ㎜의 나무판 중앙에 부착하여 이를 뒤집은 후 나무판의 양끝으로부터 50 ㎜의 부분을 받침대로 지지하여 고정시키고, 감지기가 부착된 나무판의 반대면 중앙에 무게 0.54 ㎏ 직경 51 ㎜의 강철구를 775 ㎜의 높이에서 그림1과 같이 진자운동에 의하여 충격을 가하는 시험 또는 그림2와 같이 자유낙하에 의하여 충격을 가하는 시험을 1회 실시하는 경우 잘못 작동하거나 그 구조 또는 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	제30조(충격시험) 감지기의 전원을 공급한 상태에서 두께 20 ㎜, 폭 300 ㎜, 길이 500 ㎜의 나무판 중앙에 부착하여 이를 뒤집은 후 나무판의 양끝으로부터 50 ㎜의 부분을 받침대로 지지하여 고정시키고, 감지기가 부착된 나무판의 반대면 중앙에 무게 0.54 ㎏ 직경 51 ㎜의 강철구를 775 ㎜의 높이에서 그림 1과 같이 진자운동에 의하여 충격을 가하는 시험 또는 그림 2와 같이 자유낙하에 의하여 충격을 가하는 시험을 1회 실시하는 경우 잘못 작동하거나 그 구조 또는 기능에 이상이 생기지 않아야 한다.
제31조(분진시험) 감지기는 전류를 통한 상태에서 내부용적이 0.09 ㎥가 되는 밀폐된 상자내에 정상위치로 부착하고 KS A 0090(시험용 분체 및 시험용 입자)의 5종 플라이애쉬 60 g을 상자속에 넣고 풍속이 0.25 m/s로 압축된 공기 또는 통풍기로 15분간 교반한 후 제14조부터 제23조의 감도시험을 하는 경우 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	제31조(분진시험) ----------------------------------------------------- 상자 내-------------------------------------------------------- 플라이애쉬(Fly-Ash) ------------------------------------------------------------------------ 제23조까지-------------------------------- 않아야 -------.
제32조(충격전압시험) 감지기는 다음 각 호의 1의 시험을 실시하는 경우 잘못 작동하거나 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	제32조(충격전압시험) ------------------ 어느 하나의 ------------------------------------------ 않아야 -------.
1. 전류를 통한 상태에서 다음 시험을 각각 500회 실시하는 시험	1. -----------------------------------------------
가. (생 략)	가. (현행과 같음)
나. 전원장치로부터 감지기에 공급되는 상용전원을 1분당 6회의 비율로 매회 1초간 개방하여 단속시에 발생하는 충격전압을 가하는 시험	나. --------------------------------------------------------------------- 단속 시에 -------------------------
(주) 시험용 절연변압기의 전기적 특성은 다음과 같다.	<삭 제>
<신 설>	다. 시험용 절연변압기의 전기적 특성은 다음과 같다.
2. (생 략)	2. (현행과 같음)
제33조(습도시험) ① (생 략)	제33조(습도시험) ① (현행과 같음)
② 감지기는 전원을 인가하지 않은 상태에서 (40 ± 2) ℃, 상대습도 (93 ± 3) %인 공기중에 21일간 방치하는 경우 구조 및 기능에 이상이 없어야 한다.	② -------------------------------------------------------------- 공기 중-----------------------------------------------.
제34조(재용성시험) 재용성감지기는 (150 ± 2) ℃, 풍속 1 m/s인 기류중에 정온식감지기 또는 아날로그식인 정온식감지기의 성능을 가진 것은 2분간, 그 밖의 감지기는 30초간 투입하는 시험을 실시한 후 그 구조 또는 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	제34조(재용성시험) ---------------------------------- 기류 중-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 않아야 -------.
제35조(절연저항시험) 감지기의 절연된 단지간의 절연저항 및 단자와 외함간의 절연저항은 직류 500 V의 절연저항계로 측정한 값이 50 ㏁(정온식감지선형감지기는 선간에서 1 m당 1,000 ㏁) 이상이어야 한다.	제35조(절연저항시험) ---------------------------------------------------------------- 절연저항계(절연저항측정기)--------------------------------------------------------.
제37조(표시) 감지기에는 다음 각 호의 사항을 보기 쉬운 부분에 쉽게 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 제13호와 제15호는 포장 또는 사용설명서에 표시할 수 있다.	제37조(표시) ------------------------------------------------- 않도록 ----------------. --------------------------------------------------.
1. ∼ 7. (생 략)	1. ∼ 7. (현행과 같음)
8. 공칭축적시간(축적형에 한하여 “지연형(축적형)수신기에는 설치할 수 없음”표시 별도)	8. 공칭축적시간[축적형----------------------------------------------- 별도]
9. 차동식분포형감지기에는 제1호 내지 제8호에 규정한 사항외에 공기관식은 최대공기관의 길이와 사용공기관의 안지름 및 바깥지름, 열전대식 및 열반도체식은 감열부의 최대수량 또는 길이	9. ------------------ 제1호부터 제8호까지에서 정한 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.ㆍ11. (생 략)	10.ㆍ11. (현행과 같음)
12. 다신호식 기능을 가진 감지기는 당해 감지기가 발하는 화재신호의 수 및 작동원리 구분방법	12. ----------------------- 해당 ---------------------------------------------
13. (생 략)	13. (현행과 같음)
14. 삭 제
15. 품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증내용, A/S방법, 자체검사필증 등)	15. 품질보증에 관한 사항[보증기간, 보증내용, 애프터 서비스(A/S)방법, 자체검사필증 등]
16. ∼ 19. (생 략)	16. ∼ 19. (현행과 같음)
20. 방폭형인 것은 “방폭형”이라는 문자 별도표시 및 방폭등급	20. ---------------------------- 방폭등급 및 별도표시
21. ∼ 23. (생 략)	21. ∼ 23. (현행과 같음)
<신 설>	24. 접속가능한 간이형수신기 성능인증번호(해당되는 경우에 한함)
<신 설>	25. 접속가능한 자동화재속보설비의 속보기 성능인증번호(해당되는 경우에 한함)
<신 설>	26. 감시상태의 소비전류 설계값(해당하는 경우에 한함)
제38조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 소방청장이 이를 정한다.	제38조(시험세칙) 「소방산업의 진흥에 관한 법률」 제14조에 따라 설립한 한국소방산업기술원은 이 기준의 운영방법, 형식시험방법 및 제품검사방법 등에 관한 세부사항인 시험세칙을 정하여 소방청장 승인을 받아 운영할 수 있다.
제39조(재검토기한) 소방청장은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2019년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매3년째의 12월 31일까지를 말한다.)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제39조(재검토기한) ------------------------------------------------------------------ 2023년 1월 1일 --------------------------------------------------------------------------------------------------.