조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명  : 자동확산소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

◇ 제․개정 이유

○ 자동확산소화기의 품질 향상을 위한 시험기준 강화 및 신설 등 기술기준을 개선ㆍ보완하려는 것임.

◇ 주요내용

가. 방출구 재질(KS D 6006, 6763, 5101 동등 이상) 규정 (안 제6조제1호)

나. 밸브 나사부 최소 두께(2.0 ㎜ 이상) 도입 (안 제7조제7호)

다. 지시압력계 시험기준 강화 및 신규 도입

- 파열강도시험(충전압력 6배, 1분) 도입 (안 제12조제7호)

- 방수시험(염수분무시험후 2시간 침지) 도입 (안 제12조제8호)

라. 소화약제 시험기준 완화, 강화 및 신규 도입

- 중탄산칼륨 함량(92 → 90wt% 이상) 완화 (안 제15조제2항제2호나목)

- 흡습율시험 시험일(4 → 20일) 강화 (안 제15조제2항제4호)

- 수소이온농도 중성화 범위(pH 6∼9) 규정 (안 제11조제3항제7호, 제4항제4호)

마. 기밀시험 상ㆍ하한 온도반복(3 → 5 cycle) 강화 (안 제17조제2호)

바. 30일 보존시험(50 ℃, 30일 후 방사시험) 도입 (안 제18조의2)

사. 내식시험 시험기준 강화 및 신규 도입

- 황동밸브 암모니아 응력균열시험(10일) 도입 (안 제21조제5항)

아. 합성수지노화시험(공기가열 180일, 약제노출 210일, 내후성 30일) 도입 (안 제21조의2)

자. 가압용가스용기 자동확산소화기 측 부착부위 치수 및 허용공차 추가 (안 별표 8)

차. 소화약제 중량 허용범위 등 추가 (안 별표 9)