[별표 9]

소화약제 중(용)량 허용범위 등

종 류	약 제 충 전 량	허 용 범 위 (충전되어 있는 것)	비 고
산알카리, 강화액, 포, 분말, 할로겐화물, 비활성기체, 침윤소화약제	1 ㎏미만 1 ㎏ ∼ 2 ㎏미만 2 ㎏ ∼ 5 ㎏미만 5 ㎏ ∼ 8 ㎏미만 8 ㎏ ∼ 10 ㎏미만 10 ㎏ ∼ 20 ㎏미만 20 ㎏ ∼ 40 ㎏미만 40 ㎏ ∼ 100 ㎏미만 100 ㎏이상	+50 g, -40 g +100 g, -40 g +150 g, -50 g +200 g, -100 g +250 g, -150 g +350 g, -200 g +500 g, -300 g +800 g, -400 g +1.2 ㎏, -500 g
가압용가스용기의 액화이산화탄소	5 g ∼ 10 g미만 10 g ∼ 20 g미만 20 g ∼ 50 g미만 50 g ∼ 200 g미만 200 g ∼ 500 g미만 500 g이상	±1.0 g ± 3 g ± 5 g ± 10 g ± 20 g ± 30 g	충 전 비 1.5 이상
가압용공기질소			고압가스 안전관리법 또는 표시에 의한다.