1. 개정이유

가. 할로겐화합물, 불활성기체소화약제 저장용기의 충전밀도·충전압력 및 배관의 최소사용설계압력 기준 추가·개선을 통해 현장에서의 적용성을 높이기 위함

나. 소화약제별 최소사용설계압력에 대한 비고 사항을 추가하여 현행 제도운영 상 나타난 일부 미비점을 개선하려는 것임

2. 주요내용

가. 할로겐화합물소화약제 저장용기의 충전밀도·충전압력 및 배관의 최소사용설계압력(안 표 2.3.2.1(1))

나. 불활성기체소화약제 저장용기의 충전밀도·충전압력 및 배관의 최소사용설계압력(안 표 2.3.2.1(2))

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」및 동법 시행규칙

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당 없음

라. 기    타 : 신․구조문대비표

국립소방연구원 공고  제2023-20호

할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기술기준 일부개정안

할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 107A) 일부를 다음과 같이 개정한다.

1.3 기준의 시행 “2022년 12월 1일”을 “2023년 8월 9일”로 하고, 1.5 경과의 조치 1.5.1 “「할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기준(NFSC 107A)」에”를 “기준에”로 하며, 1.5.2 “제정 기준이”를 “개정 기준이”로, “제정 기준에”를 “개정 기준에”로 한다.

표 2.3.2.1(1) 할로겐화합물소화약제 저장용기의 충전밀도·충전압력 및 배관의 최소사용설계압력을 다음과 같이 개정한다.

(가) 소화약제 (나) 항목	(다) HFC-227ea				(라) FC-3-1-10	(마) HCFC BLEND A
최대충전밀도(㎏/㎥)	1,265	1,201.4	1,153.3	1,153.3	1,281.4	900.2	900.2
21℃ 충전압력(㎪)	303*	1,034*	2,482*	4,137*	2,482*	4,137*	2,482*
최소사용 설계압력(㎪)	2,868	1,379	2,868	5,654	2,482	4,689	2,979

(바)소화약제 (사)항목	(아) HFC-23						(자) HCFC-124
최대충전밀도(㎏/㎥)	865	768.9	720.8	640.7	560.6	480.6	1,185.4	1,185.4
21℃ 충전압력(㎪)	4,198**	4,198**	4,198**	4,198**	4,198**	4,198**	1,655*	2,482*
최소사용 설계압력(㎪)	12,038	9,453	8,605	7,626	6,943	6,392	1,951	3,199

(차)소화약제 (카) 항목	(타) HFC-125		(파) HFC-236fa			(하) FK-5-1-12
최대충전밀도(㎏/㎥)	865	897	1,185.4	1,201.4	1,185.4	1,441.7	1,441.7	1,441.7	1,201	1,441.7	1,121
21℃ 충전압력(㎪)	2,482*	4,137*	1,655*	2,482*	4,137*	1,034*	1,344*	2,482*	3,447*	4,206*	6,000*
최소사용 설계압력(㎪)	3,392	5,764	1,931	3,310	6,068	1,034	1,344	2,482	3,447	4,206	6,000
[비고] 1. “*” 표시는 질소로 축압한 경우를 표시한다. 2. “**” 표시는 질소로 축압하지 않은 경우를 표시한다. 3. 소화약제 방출을 위해 별도의 용기로 질소를 공급하는 경우 배관의 최소사용설계압력은 충전된 질소압력에 따른다. 다만, 다음 각 목에 해당하는 경우에는 조정된 질소의 공급압력을 최소사용설계압력으로 적용할 수 있다. 가. 질소의 공급압력을 조정하기 위해 감압장치를 설치할 것 나. 폐쇄할 우려가 있는 배관 구간에는 배관의 최대허용압력 이하에서 작동하는 안전장치를 설치할 것

표 2.3.2.1(2) 불활성기체소화약제 저장용기의 충전밀도·충전압력 및 배관의 최소사용설계압력을 다음과 같이 개정한다.

(거) 소화약제 (너) 항목		(더) IG-01			(러) IG-541			(머) IG-55			(버) IG-100
21℃ 충전압력(㎪)		16,341	20,436	31,097	14,997	19,996	31,125	15,320	20,423	30,634	16,575	22,312	28,000
최소사용 설계압력(㎪)	1차 측	16,341	20,436	31,097	14,997	19,996	31,125	15,320	20,423	30,634	16,575	22,312	28,000
	2차 측	“[비고] 2” 참조
[비고] 1. 1차 측과 2차 측은 감압장치를 기준으로 한다. 2. 2차 측의 최소사용설계압력은 제조사의 설계프로그램에 의한 압력 값에 따른다. 3. 저장용기에 소화약제가 21℃ 충전압력보다 낮은 압력으로 충전되어 있는 경우에는 실제 저장용기에 충전되어있는 압력 값을 1차측 최소사용설계압력으로 적용할 수 있다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
1.3.1 이 기준은 2022년 12월 1일부터 시행한다.	----------- 2023년 8월 9일-----------.
1.5.1 이 기준 시행 전에 건축허가 등의 신청 또는 신고를 하거나 소방시설공사의 착공신고를 한 특정소방대상물에 대해서는 종전의 「할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기준(NFSC 107A)」에 따른다.	--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 기준에 ------------------------------------------------------------.
1.5.2 이 기준 시행 전에 1.5.1에 따른 신청 또는 신고를 한 경우라도 제정 기준이 종전의 기준에 비하여 관계인에게 유리한 경우에는 제정 기준에 따를 수 있다.	---------------------------------------------------- 개정 기준이 ---------------------------------------- 개정 기준에 -----------.
표 2.3.2.1(1) 할로겐화합물소화약제 저장용기의 충전밀도·충전압력 및 배관의 최소사용설계압력	표 2.3.2.1(1) 할로겐화합물소화약제 저장용기의 충전밀도·충전압력 및 배관의 최소사용설계압력
표 2.3.2.1(2) 불활성기체소화약제 저장용기의 충전밀도·충전압력 및 배관의 최소사용설계압력	표 2.3.2.1(2) 불활성기체소화약제 저장용기의 충전밀도·충전압력 및 배관의 최소사용설계압력