1. 개정이유

가. 일반화재용자동확산소화기의 무분별한 설치를 방지하고, 용도에 맞는 자동확산소화기의 설치를 위해 설치장소를 포함한 용도별 정의 필요

나. 연소기의 개수를 고려한 자동확산소화기의 설치 위치 및 개수에 대한 기준 마련을 통해 부속용도별로 추가해야 할 소화기구의 능력 단위 기준을 개선하려는 것임

2. 주요내용

가. 자동확산소화기의 용도별 정의 신설(안 1.7.1.3)

나. 부속용도별 추가해야 할 소화기구의 능력단위 개선(안 표 2.1.1.3)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」및 동법 시행규칙

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당 없음

라. 기    타 : 신․구조문대비표

국립소방연구원 공고  제2023-19호

소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준(NFTC 101) 일부개정공고안

소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준(NFTC 101) 일부를 다음과 같이 개정한다.

1.3 기준의 시행 “2022년 12월 1일”을 “2023년 8월 9일”로 하고, 1.5 경과조치 1.5.1의 “「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101)」에”를 “기준에”로 하며, 1.5.2의 “제정 기준이”를 “개정 기준이”로, 같은 호 중 “제정 기준에”를 “개정 기준에”로 한다.

1.7.1.3 자동확산소화기의 용도별 정의를 다음과 같이 신설한다.

1.7.1.3 "자동확산소화기"란 화재를 감지하여 자동으로 소화약제를 방출 확산시켜 국소적으로 소화하는 다음 각 소화기를 말한다.

(1) "일반화재용자동확산소화기"란 보일러실, 건조실, 세탁소, 대량화기취급소 등에 설치되는 자동확산소화기를 말한다.

(2) "주방화재용자동확산소화기"란 음식점, 다중이용업소, 호텔, 기숙사, 의료시설, 업무시설, 공장 등의 주방에 설치되는 자동확산소화기를 말한다.

(3) "전기설비용자동확산소화기"란 변전실, 송전실, 변압기실, 배전반실, 제어반, 분전반등에 설치되는 자동확산소화기를 말한다.

표 2.1.1.3 ‘부속용도별로 추가해야 할 소화기구 및 자동소화장치’ 소화기구의 능력단위를 다음과 같이 개정한다.

1. 해당 용도의 바닥면적 25 ㎡ 마다 능력단위 1단위 이상의 소화기로 할 것. 이 경우 나목의 주방에 설치하는 소화기 중 1개 이상은 주방화재용 소화기(K급)로 설치해야 한다.

2. 자동확산소화기는 해당 용도의 바닥면적을 기준으로 10 ㎡ 이하는 1개, 10 ㎡ 초과는 2개 이상을 설치하되, 보일러, 가스레인지 등 방호대상에 유효하게 분사될 수 있는 위치에 배치될 수 있는 수량으로 설치할 것

신ㆍ구조문대비표

현        행

개   정   안

1.3.1 이 기준은 2022년 12월 1일부터 시행한다.

----------- 2023년 8월 9일-----------.

1.5.1 이 기준 시행 전에 건축허가 등의 신청 또는 신고를 하거나 소방시설공사의 착공신고를 한 특정소방대상물에 대해서는 종전의 「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101)」에 따른다.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 기준에 ------------------------------------------------.

1.5.2 이 기준 시행 전에 1.5.1에 따른 신청 또는 신고를 한 경우라도 제정 기준이 종전의 기준에 비하여 관계인에게 유리한 경우에는 제정 기준에 따를 수 있다.

---------------------------------------------------- 개정 기준이 ---------------------------------------- 개정 기준에 -----------.

1.7.1.3 “자동확산소화기”란 화재를 감지하여 자동으로 소화약제를 방출 확산시켜 국소적으로 소화하는 소화기를 말한다.

(1) <신  설>

(2) <신  설>

(3) <신  설>

1.7.1.3 "자동확산소화기"란 화재를 감지하여 자동으로 소화약제를 방출 확산시켜 국소적으로 소화하는 다음 각 소화기를 말한다.

(1)"일반화재용자동확산소화기"란 보일러실, 건조실, 세탁소, 대량화기취급소 등에 설치되는 자동확산소화기를 말한다.

(2)"주방화재용자동확산소화기"란 음식점, 다중이용업소, 호텔, 기숙사, 의료시설, 업무시설, 공장 등의 주방에 설치되는 자동확산소화기를 말한다.

(3)"전기설비용자동확산소화기"란 변전실, 송전실, 변압기실, 배전반실, 제어반, 분전반등에 설치되는 자동확산소화기를 말한다.

표 2.1.1.3 부속용도별로 추가해야 할 소화기구 및 자동소화장치

소화기구의 능력단위

1. 해당 용도의 바닥면적 25 ㎡ 마다 능력단위 1단위 이상의 소화기로 하고, 그 외에 자동확산소화기를 바닥면적 10 ㎡ 이하는 1개, 10 ㎡ 초과는 2개를 설치할 것

2. 나목의 주방의 경우, 1호에 의하여 설치하는 소화기 중 1개 이상은 주방화재용 소화기(K급)를 설치할 것

표 2.1.1.3 부속용도별로 추가해야 할 소화기구 및 자동소화장치

소화기구의 능력단위

1. 해당 용도의 바닥면적 25 ㎡ 마다 능력단위 1단위 이상의 소화기로 할 것. 이 경우 나목의 주방에 설치하는 소화기 중 1개 이상은 주방화재용 소화기(K급)로 설치해야 한다.

2. 자동확산소화기는 해당 용도의 바닥면적을 기준으로 10 ㎡ 이하는 1개, 10 ㎡ 초과는 2개 이상을 설치하되, 보일러, 가스레인지 등 방호대상에 유효하게 분사될 수 있는 위치에 배치될 수 있는 수량으로 설치할 것