◉소방청고시 제2023-51호

감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부를 다음과 같이 개정합니다.

2023년 12월 7일

소방청장

감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부개정

감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조에 제9호를 다음과 같이 신설한다.

9. “화재알림형 감지기”란 열ㆍ연기 복합형 또는 열ㆍ연기ㆍ불꽃 복합형 감지기로서 화재시에 발생하는 열, 불꽃 또는 연기를 자동으로 감지하여, 화재알림형 수신기에 주위의 온도 또는 연기의 량의 변화에 따라 각각 다른 전류 또는 전압 등(이하 “화재정보신호값”라고 한다)의 출력을 발신하고, 불꽃을 감지하는 경우 화재신호를 발신하며, 자체 내장된 음향장치에 의하여 경보하는 것을 말한다.

제3조에 제20호를 다음과 같이 신설한다.

20. 화재알림형감지기는 다음 각 목과 같이 구분한다.

가. “화재알림형 열ㆍ연기 복합형”이란 주위의 온도 또는 연기의 량의 변화에 따른 화재정보신호값의 출력을 발하고, 자체 내장된 음향장치에 의하여 경보하는 감지기를 말한다.

나. “화재알림형 열ㆍ연기ㆍ불꽃 복합형”이란 주위의 온도 또는 연기의 량의 변화에 따른 화재정보신호값의 출력을 발하고, 제3호의 성능을 가지며 자체 내장된 음향장치에 의하여 경보하는 감지기를 말한다.

제4조제1항 전단 중 “유선식으로”를 “유선식으로, 화재알림설비 적용 여부에 따라 화재알림형, 비화재알림형”으로 하고, 같은 조 제2항제6호 중 “따라 각각 다른 전류 또는 전압 등의 출력을 발하는”을 “따른 화재정보신호값을 출력하는”으로 한다.

제5조제19호 단서 중 “(무선식”을 “(무선식 감지기 및 화재알림형”으로 한다.

제5조의5를 다음과 같이 신설한다.

제5조의5(화재알림형 감지기의 일반기능) 화재알림형 감지기는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 작동되는 경우 내장된 음향장치의 명동에 의하여 화재경보음을 발할 수 있는 기능이 있어야 한다.

2. 제1호의 규정에 의한 화재경보음은 감지기로부터 1 m 떨어진 위치에서 85 ㏈ 이상으로 경보할 수 있어야 하며 화재경보음이 단속음인 경우에는 단속주기가 그림1 또는 그림2에 적합하여야 한다. 이 경우 화재경보음에 음성안내를 포함할 수 있다.

3. 제5조의2제5호(주전원이 건전지인 경우에 한함)

4. 제5조의2제6호(주전원이 건전지인 경우에 한함, 무선식은 제외)

부      칙

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.