흔들림 방지 버팀대의 성능인증 및 제품검사 기술기준

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제40조제4항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제15조제1항에 따라 흔들림 방지 버팀대의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 기준에 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “흔들림 방지 버팀대(Sway Brace Device)”란 건축물에 설치되는 배관의 흔들림을  최소화하기 위한 장치(이하 “버팀대”라 한다.)로 다음과 같이 구분한다.

가. “고정형 버팀대(Rigid Sway Brace)”란 압축 및 인장하중을 견딜 수 있게 하는 버팀대를 말한다.

나. “비고정형 버팀대(Non-rigid Sway Brace)”란 인장하중을 견딜 수 있게 하는 버팀대를 말한다.

다. “횡방향 버팀대(Lateral Sway Brace)”란 수평지진하중에 따른 배관축의 수평방향 흔들림을 견딜 수 있게 하는 버팀대를 말한다.

라. “종방향 버팀대(Longitudinal Sway Brace)”란 수평지진하중에 의한 배관축의 길이방향 흔들림을 견딜 수 있게 하는 버팀대를 말한다.

2. “건축물부착장치(Structure Attachment Fitting)”란 버팀대의 지지대와 연결시켜 건축물에 부착할 수 있는 장치를 말한다.

3. “건축물부착장치 어댑터(Structure Attachment Fitting Adapter)”란 버팀대를 특정구조물의 건물 벽ㆍ천장 등에 부착할 수 있게 하는 건축물부착장치의 보조기구를 말한다.

4. “지지대(Brace Member)”란 건축물부착장치와 배관연결장치를 연결하는 강관, 형강 또는 케이블을 말한다.

5. “배관연결장치(Sway Brace Fitting)”란 지지대와 연결시켜 배관과 결합하는 장치를 말한다.

6. “배관연결장치 어댑터(Sway Brace Fitting Adapter)”란 버팀대를 배관과 연결시키거나 배관연결장치와 지지대를 연결시킬 수 있게 하는 배관연결장치의 보조기구를 말한다.

7. “정격하중(Rated Load)”이란 버팀대 사용하중의 기준값으로써 재료ㆍ구조의 특성 등에 따라 정하는 하중을 말한다. 다만, 비고정형 버팀대는 제조사가 제시하는 케이블의 최소파단강도를 2.2로 나눈 값과 같거나 작은 값을 말한다.

제3조(구조 등) 버팀대의 구조 및 외관은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 버팀대는 배관연결장치, 지지대, 건축물부착장치 등으로 구성되어야 한다.

2. 고정형 버팀대 지지대의 세장비(L/r)는 300을 초과할 수 없다.

[eqn: 세장비(L/r)`=` {L(지지대의``길이(mm))} over {r(최소`회전반경(mm))}]

※ 지지대의 최소회전반경과 최대길이는 [별표 1]을 참고

다만, [별표 1]에 없는 경우에는 공인기관 등으로부터 인정된 자료 반영

3. 버팀대의 설치각도는 수직면에서 최소 30도 이상이어야 한다.

4. 버팀대의 각 부분은 기포 등의 결함이 없어야 한다.

5. 버팀대 각 부분의 설계도면 치수공차는 KS B ISO 2768-1(일반공차-제1부:개별공차지시가 없는 선형치수 및 각도치수에 대한 공차) 거친급 이상 또는  KS B ISO 8062(주물-치수공차 및 가공 여유의 체계) 전체 주물공차 이상의 정밀도를 가져야 하며, 각 부품은 설계도면의 공차범위 이내이어야 한다.

6. CPVC 등 합성수지재료의 시스템배관에 사용되는 배관연결장치는 조립 시 시스템배관에 하중을 가하지 않는 구조이어야 한다.

7. CPVC 등 합성수지재료의 시스템배관에 사용되는 배관연결장치의 폭은 두께 이상의 크기이어야 한다.

제4조(재료) ① 버팀대는 아연도금 또는 이와 동등이상의 도금 내식처리한 철강재료를 사용하여야 한다. 다만 내식성 철강재료를 사용하는 경우 내식처리를 생략할 수 있다.

② 고정형 버팀대의 지지대는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 강관은 KS D 3507(배관용 탄소 강관), KS D 3562(압력 배관용 탄소 강관), KS D 3595(일반 배관용 스테인리스 강관) 또는 KS D 3576(배관용 스테인리스 강관)의  규격에 적합한 재질이어야 한다.

2. 형강은 한국산업표준 규격 또는 국제공인규격(ASTM, JIS 등)에 적합한 재질이어야 한다.

③ 비고정형 버팀대의 지지대는 KS D 3514(와이어 로프), KS D 7010(항공기용 와이어 로프) 또는 KS D 3703(스테인리스 강선) 규격에 적합한 재질이어야 한다.

제5조(중량) 버팀대 및 버팀대 각 구성부품의 중량은 설계값의 (-5 ∼ +10) % 범위 내에 있어야 한다.

제6조(제품 하중시험) 버팀대는 다음 각 호의 시험하중에서 부품의 이탈, 균열 및 변형 등이 없어야 한다.

1. 고정형 버팀대 : 제조사가 제시한 정격하중 또는 아래 표에 제시된 최소 정격하중 중 큰 값의 2.2배 하중(다만, 하나 이상의 배관호칭을 적용하는 버팀대는 최대 배관호칭에 해당하는 정격하중)

<시스템배관의 호칭에 따른 최소 정격하중>

시스템배관의 호칭(A)	최소 정격하중(N)
100 이하 125 및 150 200 250 300	3 025 4 849 6 094 8 385 11 342
※ 비고 : 설치각도가 90°일 경우에 최소 정격하중

2. 비고정형 버팀대 : 제조사가 제시한 정격하중의 2.2배 하중

3. 시험하중 계산 :

[eqn: 시험하중`=` {최대시험하중} over {sin(최대시험각도)`} TIMES siny DEG]  (y° : 시험각도)

제7조(부품 하중시험) ① 배관연결장치 및 배관연결장치 어댑터는 제6조에서 규정한 시험하중에 따라 시험하는 경우 조립체의 손상이나 부품의 이탈, 균열 등이 없어야 하며 하중방향의 최대 움직임은 아래 표에 적합하여야 한다.

<압축 및 인장하중 방향으로의 움직임 허용범위>

배관 호칭(A)	최대 수평움직임(㎜)	시험각도(°)	시험각도에서 최대 움직임(㎜)
호칭100 미만	25.4	30	12.7
	25.4	45	17.8
	25.4	60	21.8
	25.4	90	25.4
호칭100 이상	50.8	30	25.4
	50.8	45	35.8
	50.8	60	43.9
	50.8	90	50.8

그림 1. 횡방향 배관연결장치의 하중시험	그림 2. 종방향 배관연결장치의 하중시험

② 건축물부착장치와 건축물부착장치 어댑터의 하중시험은 제조사가 제시한 정격하중 2.2배 하중의 압축시험과 인장시험에서 조립체의 손상이나 구성부품의 이탈, 균열 등이 없어야 하며, 하중방향의 최대 움직임은 25.4 밀리미터 이하이어야 한다. 다만, 비고정형 버팀대는 인장하중만을 적용한다.

그림 1. 건축물부착장치 하중시험	그림 2. 건축물부착장치 어댑터 하중시험

제8조(케이블 아연도금 중량) 비고정형 버팀대에 사용되는 지지대(케이블) 아연도금중량은 다음 표에 적합하여야 한다.

<케이블 직경별 최소 도금중량>

케이블 직경(㎜)	최소 도금중량(g/㎡)
0.20 이상 0.25 이하	15
0.25 초과 0.40 이하	20
0.40 초과 0.50 이하	30
0.50 초과 0.63 이하	50
0.63 초과 0.80 이하	60
0.80 초과 1.00 이하	70
1.00 초과 1.25 이하	80
1.25 초과 1.40 이하	90
1.40 초과 1.60 이하	100
1.60 초과 2.00 이하	110
2.00 초과 2.24 이하	110
2.24 초과 2.50 이하	110
2.50 초과 3.15 이하	125
3.15 초과 4.50 이하	135

제9조(금속재 도금두께시험) 버팀대의 구성부품(배관연결장치, 배관연결장치 어댑터, 지지대, 건축물부착장치, 건축물부착장치 어댑터 또는 판재로 만들어진 고정장치 등)의 아연도금두께는 바깥 표면에는 12.7 마이크로미터(㎛) 이상, 안쪽 표면에는 7.6 마이크로미터 이상이 되어야 한다. 다만, 아연도금 이외의 내식처리가 적용되는 경우는 KS D 9502[염수분무시험방법(중성, 아세트산 및 캐스분무시험)]에 의하여 5싸이클 시험하는 경우 녹 또는 벗겨짐이 발생하지 아니하여야 한다.

제10조(배관연결장치 조립성시험) 배관연결장치를 시스템배관 또는 버팀대의 지지대와 조립할 때 각 부분의 영구변형은 아래 표에서 정하는 값 이하이어야 한다.

<시스템배관 또는 지지대의 호칭별 최대 허용 변형량>

시스템배관 또는 지지대의 호칭(A)	최대 허용 변형량(㎜)
25 ~ 50	3.2
65 ~ 80	4.0
100 ~ 150	4.3
200 ~ 250	4.8
300	5.5

제11조(전단볼트 토크시험) 버팀대에 사용된 전단볼트(또는 유사 부품)는 제조사가 제시한 토크 범위에서 전단되어야 한다.

제12조(표시사항) ① 버팀대의 구성부품(배관연결장치, 배관연결장치 어댑터, 지지대, 건축물부착장치, 건축물부착장치 어댑터 또는 판재로 만들어진 고정장치 등)에는 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 않도록표시하여야 한다. 다만, 제7호부터 제9호는 포장 또는 취급설명서에 표시할 수 있다.

1. 성능인증번호

2. 제조업체명(상호명) 또는 그 약호(수입하는 경우 수입업체명 또는 그 약호)

3. 모델명 및 정격하중(지지대는 제외 가능)

4. 로트번호(예시 : 00(년도)-00(일련번호))

5. 시스템배관 호칭(배관연결장치에 한함)

6. 비고정형 버팀대 케이블의 지름(구성기호 병기) 및 정격하중

7. 형식명

8. 설치ㆍ사용안내 및 취급상 주의사항

9. 품질보증에 관한 사항(보증 기간, 보증 내용, A/S 내용 및 방법 등)

제13조(시험세칙) 「소방산업의 진흥에 관한 법률」 제14조에 따른 한국소방산업기술원은 이 기준의 운영방법, 성능시험방법 및 제품검사방법 등에 관한 세부사항인 시험세칙을 정하여 소방청장 승인을 받아 운영할 수 있다.

제14조(재검토기한) 소방청장은「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부      칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(성능인증의 경과조치) 이 기준의 시행 당시 「소방산업의 진흥에 관한 법률」제14조에 따라 한국소방산업기술원으로부터 그 성능 등을 인정받은 경우에는 성능시험의 일부 또는 전부를 생략 할 수 있다. 이 경우 성능시험의 일부 또는 전부를 생략 받고자 할 때에는 이 기준 시행일로부터 6개월 이내에 성능인증을 신청하여야 한다.

제3조(제품검사의 경과조치) 이 기준 시행당시 한국소방산업기술원으로부터 인정을 받아 제품검사에 합격된 제품에 대하여는 이 기준에 따라 제품검사에 합격된 것으로 본다.

[별표 1] 지지대의 최대 길이(제3조(구조 등) 제2호 관련)

흔들림방지버팀대 지지대의 최대 길이
지지대 형상	호칭 (㎜)	최소회전 반경 (㎜)	세장비 300
			최대 길이(㎜)	지지대 각도별 최대수평하중(N)
				30°~ 44°	45°~ 59°	60°~ 90°
KS D 3562 배관 (스케줄 40)	25	10.885	3 266	1 963	2 776	3 401
	32	13.882	4 165	2 656	3 757	4 601
	40	15.928	4 779	3 135	4 434	5 430
	50	20.059	6 018	4 166	5 891	7 215
KS D 3507 배관	25	10.932	3 280	1 886	2 667	3 266
	32	13.995	4 198	2 419	3 422	4 191
	40	16.075	4 822	2 781	3 933	4 818
	50	20.141	6 042	3 916	5 538	6 783
앵글	40×40×6	7.3	2 175	2 550.6	3 610.1	4 414.5
	50×50×6	9.8	2 925	3 482.6	4 914.8	6 023.3
	65×50×6	10.6	3 175	3 933.8	5 562.3	6 808.1
	65×65×6	12.3	3 775	4 414.5	6 239.2	7 642.0
	80×65×6	13.2	4 050	4 856.0	6 867.0	8 417.0
	80×80×6	14.8	4 525	5 336.6	7 553.7	9 250.8
막대 (전체나사)	10	1.9	550	255.1	363.0	451.3
	15	2.5	750	480.7	676.9	824.0
	16	3.2	950	775.0	1 088.9	1 334.2
	20	3.9	1 175	1 147.8	1 618.7	1 981.6
	22	4.6	1 375	1 589.2	2 256.3	2 756.6
막대 (양끝나사)	10	2.4	700	412.0	578.8	706.3
	15	3.1	925	725.9	1 030.1	1 255.7
	16	3.9	1 150	1 138.0	1 608.8	1 971.8
	20	4.7	1 400	1 638.3	2 315.2	2 835.1
	22	5.5	1 625	2 226.9	3 149.0	3 855.3
평판	40×6	1.8	525	1 393.0	1 962.0	2 403.5
	50×6	1.8	525	1 854.1	2 619.3	3 207.9
	50×10	2.7	800	2 776.2	3 933.8	4 816.7