[별표 2] (제4조제2항 관련)  <개정 2024.4.19>

소화전용(방사형) 구조ㆍ모양 및 치수

주) L : 관창의 최대개방시 길이

(단위 : ㎜)

항 목 호 칭	Dt (참고)	L1 (참고)	L2 (최소)	L (최소)	S개 (최소)	t1, t2 (최소)
25	25	20	90	110	16	2.5
40	30	44	100	130	18	3.0
65	40	57	110	155	28	4.0
75	50	70	120	180	36	4.0
100	60	83	130	200	48	4.5