[별표 3] (제5조제1항제1호 관련)

접합부 나사의 기준치수 및 공차

(단위 : ㎜)

호칭	구 분		암 나 사			A	N	P	di	DP	G
	나사 산수	소방용수통과지름	유효 지름	안지름 DB	골지름 D
25	8산/ 25.4㎜	25.4	33.167 +0.282 +0	31.105 +0.738 +0	35.230 +규정없음 +규정없음	0	8.5	5	19.1	37	15
40	9산/ 25.4㎜	38.1	48.971 +0.392 +0	47.752 +0.924 +0.010	50.8 +규정없음 +규정없음	1.5	8.5	5	38.1	52	15
65	7.5산/ 25.4㎜	63.5	75.588 +0.478 +0	74.122 +0.974 +0.010	77.788 +규정없음 +규정없음	1.5	16	6.5	63.5	80	24
75	6산/ 25.4㎜	76.2	89.677 +0.457 +0	86.925 +1.068 +0	92.428 +규정없음 +규정없음	2	18	7	76.6	96	27
90	6산/ 25.4㎜	88.9	106.552 +0.457 +0	102.881 +1.068 +0	108.303 +규정없음 +규정없음	2	18	7	88.9	112	27
100	4산/ 25.4㎜	101.6	123.787 +0.635 +0	119.662 +1.552 +0	127.912 +규정없음 +규정없음	2	18	7	103	131	27
115	4산/ 25.4㎜	114.3	142.837 +0.635 +0	138.712 +1.552 +0	146.962 +규정없음 +규정없음	2	21	7	114.4	150	30
125	4산/ 25.4㎜	127	155.514 +0.635 +0	151.939 +1.552 +0	159.639 +규정없음 +규정없음	3	24	7	127	162	34
150	4산/ 25.4㎜	152.1	174.945 +0.635 +0	170.820 +1.512 +0	179.070 +규정없음 +규정없음	3	24	7	152.4	181	34

암   나   사