[별표 1] (제3조제2항제4호 관련)<개정 2019.1.10., 2024. 4. 19.>

나사식 연결금속구 접합부의 구조 및 치수

(단위: ㎜)

호칭	구 분	수나사			암나사			A	N	P	G	Dp	a	b	c
	나사 산수	바깥 지름 DA	유효 지름	골지름 d	유효 지름	안지름 DB	골지름 D
25	8산 /25.4	35.230 -0.305 -0.869	33.167 -0.305 -0.587	31.106 -0.305 규정없음	33.167 +0.282 +0	31.105 +0.738 +0	35.230 규정없음 규정없음	1.5	8.5	5	15	36	1.5	10.5	16±0.5
40 (32)	9산/ 25.4	50.800 -0.058 -0.585	48.971 -0.058 -0.344	47.752 -0.455 규정없음	48.971 +0.392 +0	47.752 +0.924 +0.010	50.8 규정없음 규정없음	1.5	8.5	5	15	52	1.5	10.5	16±0.5
65	7.5산/ 25.4	77.788 -0.068 -0.663	75.588 -0.068 -0.399	74.122 -0.545 규정없음	75.588 +0.478 +0	74.122 +0.974 +0.010	77.788 규정없음 규정없음	1.5	16	6.5	24	80	3	16.4	25.4±0.5