피난사다리의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제5항에서 소방청장에게 위임한 피난사다리의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “피난사다리”란 화재시 긴급대피에 사용하는 사다리로서 고정식·올림식 및 내림식 사다리를 말한다.<2011. 5. 13 개정>

2. “고정식사다리”란 항시 사용 가능한 상태로 소방대상물에 고정되어 사용되는 사다리(수납식․접는식․신축식을 포함)를 말한다.

3. “수납식”이란 횡봉이 종봉내에 수납되어 사용하는 때에 횡봉을 꺼내어 사용할 수 있는 구조를 말한다.<2011. 5. 13 개정>

4. “접는식”이란 사다리를 접을 수 있는 구조를 말한다.<개정 2011. 5. 13., 2019. 9. 30.>

5. “신축식”이란 사다리 하부를 신축할 수 있는 구조를 말한다.<2011. 5. 13 개정>

6. “올림식사다리”란 소방대상물 등에 기대어 세워서 사용하는 사다리를 말한다.<2011. 5. 13 개정>

7. “내림식사다리”란 평상시에는 접어둔 상태로 두었다가 사용하는 때에 소방대상물 등에 걸어 내려 사용하는 사다리(하향식 피난구용 내림식사다리를 포함)를 말한다.<2011. 5. 13 개정>

8. “하향식 피난구용 내림식사다리”란 하향식 피난구 해치(피난사다리를 항상 사용가능한 상태로 넣어 두는 장치를 말함)에 격납하여 보관되다가 사용하는 때에 사다리의 돌자 등이 소방대상물과 접촉되지 아니하는 내림식사다리를 말한다.<2011. 5. 13 신설>

제3조(일반구조) 피난사다리의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 안전하고 확실하며 쉽게 사용할 수 있는 구조이어야 한다.<2011. 5. 13 개정>

2. 피난사다리는 2개 이상의 종봉(내림식사다리에 있어서는 이에 상당하는 와이어로프․체인 그 밖의 금속제의 봉 또는 관을 말한다. 이하 같다) 및 횡봉으로 구성되어야 한다. 다만, 고정식사다리인 경우에는 종봉의 수를 1개로 할 수 있다.

3. 피난사다리(종봉이 1개인 고정식사다리는 제외한다)의 종봉의 간격은 최외각 종봉 사이의 안치수가 30 ㎝ 이상이어야 한다.<개정 2015.1.15.>

4. 피난사다리의 횡봉은 지름 14 ㎜ 이상 35 ㎜ 이하의 원형인 단면이거나 또는 이와 비슷한 손으로 잡을 수 있는 형태의 단면이 있는 것이어야 한다.

5. 피난사다리의 횡봉은 종봉에 동일한 간격으로 부착한 것이어야 하며, 그 간격은 25 ㎝ 이상 35 ㎝ 이하이어야 한다.

6. 피난사다리 횡봉의 디딤면은 미끄러지지 아니하는 구조이어야 한다.

7. 절단 또는 용접 등으로 인한 모서리 부분은 사람에게 해를 끼치지 않도록 조치되어 있어야 한다. <신설 2024. 5. 7.>

제4조(고정식사다리의 구조) 고정식사다리는 제3조의 규정 및 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 종봉의 수가 2개 이상인 것(수납식․접는식 또는 신축식)

가. 진동 등 그 밖의 충격으로 결합부분이 쉽게 이탈되지 아니하도록 안전장치가 설치되어야 한다.

나. “가”목의 안전장치 해제 동작을 제외하고는 두 번의 동작 이내로 그 사다리를 사용 가능한 상태로 할 수 있어야 한다.<개정 2019. 9. 30.>

2. 종봉의 수가 1개인 것.

가. 종봉이 그 사다리의 중심축이 되도록 횡봉을 부착하고 횡봉의 끝 부분에 종봉의 축과 평행으로 길이 5 ㎝ 이상의 옆으로 미끄러지는 것을 방지하기 위한 돌자를 설치하여야 한다.

나. 횡봉의 길이는 종봉에서 횡봉의 끝까지 길이가 안치수로 15 ㎝ 이상 25 ㎝ 이하이어야 하며 종봉의 폭은 횡봉의 축방향에 대하여 10 ㎝ 이하이어야 한다.

제5조(올림식사다리의 구조) 올림식사다리는 제3조 및 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 상부지지점(끝 부분으로부터 60 ㎝ 이내의 임의의 부분으로 한다)에 미끄러지거나 넘어지지 아니하도록 하기 위하여 안전장치를 설치하여야 한다.

2. 하부지지점에는 미끄러짐을 막는 장치를 설치하여야 한다.

3. 신축하는 구조인 것은 사용할 때 자동적으로 작동하는 축제방지장치를 설치하여야 한다.

4. 접어지는 구조인 것은 사용할 때 자동적으로 작동하는 접힘방지장치를 설치하여야 한다.

제6조(내림식사다리의 구조) 내림식사다리는 제3조 및 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 사용시 소방대상물로부터 10 ㎝ 이상의 거리를 유지하기 위한 유효한 돌자를 횡봉의 위치마다 설치하여야 한다. 다만, 그 돌자를 설치하지 아니하여도 사용시 소방대상물에서 10 ㎝ 이상의 거리를 유지할 수 있는 것은 그러하지 아니하다.

2. 종봉의 끝 부분에는 가변식 걸고리 또는 걸림장치(하향식피난구용 내림식사다리는 해치 등에 고정할 수 있는 장치를 말함)가 부착되어 있어야 한다.<2011. 5. 13 개정>

3. 제2호의 규정에 의한 걸림장치 등은 쉽게 이탈하거나 파손되지 아니하는 구조이어야 한다.<2011. 5. 13 개정>

4. 하향식피난구용 내림식사다리는 사다리를 접거나 천천히 펼쳐지게 하는 완강장치를 부착할 수 있다. <개정 2011. 5. 13.>

5. 하향식피난구용 내림식사다리는 한 번의 동작으로 사용가능한 구조여야 한다. <신설 2024. 5. 7.>

제7조(재료) 피난사다리의 부품의 재료는 다음 표에 기재된 것 또는 이와 동등이상의 강도 및 내구성이 있어야 하며 내식성이 없는 재료인 것은 내식가공을 하여야 한다.<개정 2011.5.13., 2015.1.15., 2024. 5. 7.>

구 분	부 품 명	재 료
고정식 사다리 및 올림식 사다리	종봉․횡봉․보강재 및 지지재	일반 구조용 압연 강재	KS D 3503
		일반 구조용 탄소 강관	KS D 3566
		알루미늄 및 알루미늄합금 압출 형재	KS D 6759
	축제방지장치 및 접힘방지장치	리벳용 원형강	KS D 3557
		탄소강 단강품	KS D 3710
		<삭 제>	<삭 제>
	활 차	<삭 제>	<삭 제>
		구리 및 구리합금 주물	KS D 6024
	후 크	일반 구조용 압연 강재	KS D 3503
	<삭 제>	<삭 제>	<삭 제>
	<삭 제>	<삭 제>	<삭 제>
		<삭 제>	<삭 제>
내림식 사다리	종봉 및 돌자	<삭 제>	<삭 제>
		일반 구조용 압연 강재	KS D 3503
		항공기용 와이어 로프	KS D 7010
		알루미늄 및 알루미늄합금 압출 형재	KS D 6759
	횡 봉	일반 구조용 압연 강재	KS D 3503
		마봉강	KS D 3561
		<삭 제> 일반 구조용 탄소 강관	KS D 3566
		알루미늄 및 알루미늄 합금의 판 및 띠	KS D 6701
	결합금구(내림식)	일반 구조용 압연 강재	KS D 3503
	<삭 제>	<삭 제>	<삭 제>
	<삭 제>	<삭 제>	<삭 제>
		<삭 제>	<삭 제>

제8조(강도) 피난사다리는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 피난사다리의 종봉 및 횡봉은 종봉의 방향으로 다음 표에 기재된 정하중을 가하는 시험(하향식피난구용 내림식사다리의 경우에는 별도 1의 시험기구를 사용하여 시험한다)에서 영구변형이 생기지 아니하여야 한다.<개정 2011. 5. 13., 2024. 5. 7.>

부품명	정 하 중
종 봉	최상부의 횡봉으로부터 최하부 횡봉까지의 부분에 대하여 2 m의 간격으로 또는 종봉 1개에 대하여 750 N의 압축하중(내림식사다리는 인장하중)을 가하고, 종봉이 3개 이상인 것은 그 내측에 설치된 종봉 하나에 대하여, 종봉이 하나인 것은 그 종봉에 대하여 각각 1 500 N의 압축하중을 가한다.
횡 봉	횡봉 하나에 대하여 중앙 7 ㎝의 부분에 1 500 N의 등분포하중을 가한다.

2. 피난사다리의 종봉 및 횡봉은 종봉방향으로 제1호의 표에 기재된 정하중의 2배인 정하중을 가하는 시험(하향식피난구용 내림식사다리의 경우에는 별도 1의 시험기구를 사용하여 시험한다)에서 균열․파손 등이 생기지 아니하여야 한다.<2011. 5. 13 개정>

3. 고정식사다리로서 수납식인 것은 한편의 종봉을 고정하고 횡봉을 수평으로 놓은 상태에서 종봉 및 횡봉의 어느 것에나 직각이 되는 방향으로 220 N(22 ㎏)의 정하중을, 고정하지 아니한 종봉의 상단부․중앙부 및 하단부에 각각 가하는 시험에서 당해 사다리에 영구변형․균열․파손 등의 장해가 생기지 아니하여야 한다.

4. 올림식사다리는 수평으로 하여 양단부를 적당한 가대로 지지하고 동시에 종봉의 방향에 대하여 그 중앙부 및 그 좌우 2 m 위치에 각각 750 N의 정하중을 수직으로 가하는 시험에서 영구변형․균열․파손 등의 장해가 생기지 아니하여야 한다. <개정 2024. 5. 7.>

5. 종봉 및 횡봉의 결합부분은 제1호 내지 제4호의 규정에 의한 시험을 실시한 때 영구변형․균열․파손 등의 장해가 생기지 아니하여야 한다.

6. 내림식사다리를 걸치기 위한 결합장치는 그 1개에 대하여 사다리를 늘어뜨릴 종봉방향으로 사다리의 길이(최상부의 횡봉으로부터 최하부 횡봉까지의 길이를 말한다)를 2로 나누어 얻은 수(단수는 1로 본다)에 1500 N(150 ㎏)을 곱하여 얻은 인장하중을 가하는 시험에서 현저한 변형․균열 또는 파손이 생기지 아니하여야 한다.

7. 내림식사다리의 돌자는 1개의 돌자에 대하여 종봉 및 횡봉과 동시에 직각이 되는 방향으로 150 N(15 ㎏)의 압축하중을 가하는 시험에서 현저한 변형․균열 또는 파손이 생기지 아니하여야 한다.

8. 피난사다리(올림식사다리 제외)의 횡봉은 23 N·m의 토크를 가하는 시험에서 회전하거나 현저한 변형․균열 또는 파손이 생기지 아니하여야 한다. 다만, 올림식사다리는 별도 2와 같이 횡봉에 (170 ± 0.5) N·m 토크를 시계방향 및 반시계방향으로 번갈아 10회 반복하여 가하였을 때 횡봉과 종봉사이에서 변형이 9°를 초과하면 안된다. <개정 2024. 5. 7.>

9. 하향식피난구용 내림식사다리는 별도 1의 시험기구의 하중부가위치에 1 500 N의 정하중을 가하는 경우, 상부 횡봉과 하부 횡봉 부착부사이의 수평거리가 0.2 m 이하여야 한다. <개정 2011. 5. 13., 2024. 5. 7.>

제8조의2(미끄럼시험) 올림식사다리를 별도 3과 같이 설치하고, 수직‧수평으로 하중을 가하는 경우 미끄러짐거리가 6 ㎜를 초과하지 않아야 한다. <신설 2024. 5. 7.>

제9조(중 량) 피난사다리의 중량은 올림식사다리인 경우 35 ㎏f 이하, 내림식사다리(하향식피난구용은 제외)의 경우 20 kgf 이하이어야 한다. <개정 2011. 5. 13., 2024. 5. 7.>

제10조(작동시험) 피난사다리는 수납상태에서 사용상태로 작동하고 다시 사용상태에서 수납상태로 회수하는 조작을 100회 실시하는 경우 정상작동해야 하며, 현저한 변형․균열 또는 파손이 생기지 아니하여야 한다. <개정 2011. 5. 13., 2024. 5. 7.>

제10조의2(내식시험) 피난사다리는 내식시험에서 다음 각 호의 규정에 적합하여야 한다. <개정 2015. 1. 15., 2024. 5. 7.>

1. 피난사다리의 비 내식성재료는 KS D 9502(염수분무시험방법(중성, 아세트산 및 캐스 분무시험)에 의하여 (5 ± 1) wt%의 중성 염수분무에 (240 ± 2)시간 동안 노출하는 때에 부식이 생기지 아니하여야 한다.

2. 하향식피난구용 내림식사다리의 경우 제1호의 시험 이후 수납상태에서 사용상태로 조작하는 경우 정상작동하여야 한다.

제10조의3(내열시험) 제7조에 정하지 아니한 부품으로 하향식 피난구용 사다리에 사용되는 합성수지 부품은 (180 ± 5) ℃로 유지되는 항온조에 넣어 5분간 두는 때에 변형되거나 균열 또는 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다. <개정 2011. 5. 13., 2024. 5. 7.>

제10조의4(표시내구성시험) 표시명판에 기재된 표기사항은 다음 각 호에 의한 시험을 각각 실시한 후 알코올에 적신 천 조각을 이용하여 18 N 힘으로 10회 문지르는 경우 표기사항이 지워지지 않아야 하며 식별이 가능하여야 한다. <신설 2024. 5. 7.>

1. (20 ± 2) ℃의 물에 48시간 동안 침지할 것

2. (80 ± 2) ℃의 공기 중에 10일 동안 방치할 것

제10조의5(부가장치) 이 기준 이외의 부가장치는 피난사다리의 기능에 유해한 영향을 미치지 아니하여야 하며, 형식승인 신청자가 제시하는 부가장치의 성능에 적합하여야 한다. <개정 2024. 5. 7.>

제11조(표시) 피난사다리에 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 제6호 및 제8호는 취급설명서에 표시할 수 있다. <개정 2024. 5. 7.>

1. 종별 및 형식

2. 형식승인번호

3. 제조연월 및 제조번호

4. 제조업체명

5. 길이

5의2. 자체중량(고정식 및 하향식 피난구용 내림식 사다리 제외)

6. 사용안내문(사용방법, 취급상의 주의사항)

7. 용도(하향식피난구용 내림식사다리에 한하며, “하향식피난구용”으로 표시한다)<2011. 5. 13 개정>

8. 품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증내용, A/S방법, 자체검사필증 등)

제12조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 소방청장이 이를 정한다.<개정 2015.1.15., 2017.7.26.>

제13조(재검토기한) 소방청장은「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2019년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.<개정 2015.1.15., 2019.1.31>

제14조 <삭  제><삭제 2019.1.31.>

부      칙(2024. 5. 7.)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인에 관한 일반적 경과조치) ① 이 고시 시행 전에 형식승인(형식승인 변경 신청을 포함한다. 이하 같다)을 신청하여 이 고시 시행 당시 그 형식승인 절차가 진행 중인 경우에는 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

② 이 고시 시행 전에 종전의 규정에 따라 형식승인을 받은 경우 또는 제1항에 따라 형식승인을 받은 경우에는 이 고시에 따라 형식승인을 받은 것으로 본다. 다만, 이 고시 시행일로부터 1년 이내에 개정규정에 따라 다시 형식승인을 받아야 한다.

제3조(제품검사에 관한 일반적 경과조치) ① 이 고시 시행 전에 제품검사(품질제품검사의 경우에는 합격표시 교부를 말한다. 이하 같다.)를 신청한 경우로서 이 고시 시행 당시 그 검사가 진행 중인 경우에는 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

② 부칙 제2조제1항 및 같은 조 제2항 본문에 따라 형식승인을 받은 소방용품에 대한 제품검사는 개정규정에도 불구하고 이 고시 시행일로부터 1년 이내에는 종전의 규정에 따른다.

③ 부칙 제2조제2항단서에 따른 기간 내에 다시 형식승인을 받지 않은 경우 그 기간이 경과한 날부터 제품검사를 받을 수 없다.

[별도 1]

[별도 2](제8조제8호 단서부분 관련) <신설 2024. 5. 7.>

[별도 3](제8조의2 관련) <신설 2024. 5. 7.>