장기수선계획의 수립기준(제7조제1항 및 제9조 관련)
1. 건물외부
구분		공사종별		수선방법	수선주기 (년)	수선율 (%)		비 고
가. 지붕		1) 모르타르 마감 2) 고분자도막방수 3) 고분자시트방수 4) 금속기와 잇기 5) 아스팔트 슁글 잇기		전면수리 전면수리 전면수리 부분수리 전면교체 부분수리 전면교체	10 15 20 5 20 5 20	100 100 100 10 100 10 100		시멘트액체방수
나. 외부		1) 돌 붙이기 2) 수성페인트칠		부분수리 전면도장	25 5	5 100
다. 외부 창·문		출입문(자동문)		전면교체	15	100
2. 건물내부
구분	공사종별		수선방법		수선주기 (년)		수선율 (%)	비고
가. 천장	1) 수성도료칠 2) 유성도료칠 3) 합성수지도료칠		전면도장 전면도장 전면도장		5 5 5		100 100 100
나. 내벽	1) 수성도료칠 2) 유성도료칠 3) 합성수지도료칠		전면도장 전면도장 전면도장		5 5 5		100 100 100
다. 바닥	지하주차장 (바닥)		부분수리 전면교체		5 15		50 100
라. 계단	1) 계단논슬립 2) 유성페인트칠		전면교체 전면도장		20 5		100 100
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비
구분	공사종별		수선방법		수선주기 (년)		수선율 (%)	비고
가. 예비전원(자가발전) 설비	1) 발전기 2) 배전반		부분수선 전면교체 부분교체 전면교체		10 30 10 20		30 100 10 100
나. 변전설비	1) 변압기 2) 수전반 3) 배전반		전면교체 전면교체 전면교체		25 20 20		100 100 100	고효율에너지기자재 적용
다. 자동화재감지설비	1) 감지기 2) 수신반		전면교체 전면교체		20 20		100 100
라. 소화설비	1) 소화펌프 2) 스프링클러 헤드 3) 소화수관(강관)		전면교체 전면교체 전면교체		20 25 25		100 100 100
마. 승강기 및 인양기	1) 기계장치 2) 와이어로프, 쉬브(도르레) 3) 제어반 4) 조속기(과속조절기) 5) 도어개폐장치		전면교체 전면교체 전면교체 전면교체 전면교체		15 5 15 15 15		100 100 100 100 100
바. 피뢰설비 및 옥외전등	1) 피뢰설비 2) 보안등		전면교체 전면교체		25 25		100 100	고휘도방전램프[휘도(광원의 단위 면적당 밝기의 정도)가 높은 방전램프] 또는 엘이디(LED) 보안등 적용
사. 통신 및 방송설비	1) 엠프 및 스피커 2) 방송수신 공동설비		전면교체 전면교체		15 15		100 100
아. 보일러실 및 기계실	동력반		전면교체		20		100
자. 보안·방범시설	1) 감시반 (모니터형) 2) 녹화장치 3) 영상정보처리기기 및 침입탐지시설		전면교체 전면교체 전면교체		5 5 5		100 100 100
차. 지능형 홈네트워크 설비	1) 홈네트워크기기 2) 단지공용시스템 장비		전면교체 전면교체		10 20		100 100
4. 급수·가스·배수 및 환기설비
구분	공사종별		수선방법		수선주기 (년)		수선율 (%)	비고
가. 급수설비	1) 급수펌프 2) 고가수조 (STS, 합성수지) 3) 급수관(강관)		전면교체 전면교체 전면교체		10 25 15		100 100 100	고효율에너지기자재 적용(전동기 포함)
나. 가스설비	1) 배관 2) 밸브		전면교체 전면교체		20 10		100 100
다. 배수설비	1) 펌프 2) 배수관(강관) 3) 오배수관(주철) 4) 오배수관[폴리염화비닐(PVC)]		전면교체 전면교체 전면교체 전면교체		10 15 30 25		100 100 100 100
라. 환기설비	환기팬		전면교체		10		100
5. 난방 및 급탕설비
구분	공사종별		수선방법		수선주기 (년)		수선율 (%)	비고
가. 난방설비	1) 보일러 2) 급수탱크 3) 보일러수관 4) 난방순환펌프 5) 난방관(강관) 6) 자동제어 기기 7) 열교환기		전면교체 전면교체 전면교체 전면교체 전면교체 전체교체 전면교체		15 15 9 10 15 20 15		100 100 100 100 100 100 100	고효율에너지기자재 적용 (전동기 포함) 밸브류 포함
나. 급탕설비	1) 순환펌프 2) 급탕탱크 3) 급탕관(강관)		전면교체 전면교체 전면교체		10 15 10		100 100 100	고효율에너지기자재 적용 (전동기 포함)
6. 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설
구분	공사종별		수선방법		수선주기 (년)		수선율 (%)	비고
옥외부대시설 및 옥외 복리시설	1) 아스팔트포장 2) 울타리 3) 어린이놀이시설 4) 보도블록 5) 정화조 6) 배수로 및 맨홀 7) 현관입구·지하주차장 진입로 지붕 8) 자전거보관소 9) 주차차단기 10) 조경시설물 11) 안내표지판		부분수리 전면수리 전면교체 부분수리 전면교체 부분수리 전면교체 부분수리 부분수리 전면교체 전면교체 전면교체 전면교체 전면교체		10 15 20 5 15 5 15 5 10 15 10 10 15 5		50 100 100 20 100 10 100 15 10 100 100 100 100 100
7. 삭제 <2021. 10. 22.>

■ 공동주택관리법 시행규칙 [별표 1] <개정 2021. 10. 22.>