[별표 7] <신설 2024.7.25.>

D급 화재용 소화기의 소화성능시험(제4조제5항 관련)

1. 공통사항

가. 소화시험의 조건

1) 시험은 최소 10 m × 10 m × 5 m (가로 × 세로 × 높이) 크기 이상의 환기가 잘되고 가시성이 확보된 실내 또는 실외 공간에서 실시한다.

2) 시험 조건은 주위온도 (5 ∼ 30) ℃, 무풍 상태(풍속이 0.5 m/s 이하인 상태를 말한다)의 건조한 대기 중에서 실시한다.

3) 소화기를 조작하는 자는 안전을 위해 적합한 보호용구(안전모, 내열성의 얼굴가리개, 장갑, 보안경, 보호복 등)을 착용할 수 있다.

4) 조작자는 화상 등의 위험이 없는 적당한 거리를 두고 소화하되 화재모형에의 최접근 거리는 0.5 m로 한다.

5) 단속적으로 방사하는 구조인 소화기는 완전 개방 상태로 소화하는 것으로 한다.

6) D급 화재용 소화기의 약제중량은 13.6 kg 이상이어야 한다.

7) 소화 가능한 금속재료의 중량은 다음에 적합하여야 한다.

금속재료	소화 가능 중량
마그네슘 합금 칩	2.7 kg 이상일 것

나. 금속재료별 소화시험 구분

소화시험은 다음의 금속재료 중 신청자가 소화 가능하다고 제시하는 종류 및 중량을 적용하여 다음의 방법에 따라 실시한다.

1) 마그네슘 합금 칩 : 제2호에 따른 소화시험

다. 소화시험 재료의 규격

시험재료의 규격은 다음에 적합하여야 한다.

1) 마그네슘 합금 칩

(8.5 ± 1) wt%의 알루미늄 및 최대 2.5 wt%의 아연을 함유해야 하며, 입자크기는 길이(10 ∼ 25) ㎜, 폭(6 ∼ 13) ㎜, 두께 0.3 ㎜ 이하 일 것

2) 절삭유

(0.86 ± 0.01)의 비중을 가진 것으로 클리브랜드 개방컵 시험법으로 측정하였을 때 인화점이 (145 ± 5) ℃ 일 것

2. 마그네슘 합금 칩의 소화성능시험은 다음 각 목의 방법에 의한다.

가. 시험모형

소화시험모형은 다음 그림의 형상 및 크기를 가진 것으로 사용한다.

1) 금속재료 시험틀 : 가로 600 ㎜ × 세로 600 ㎜ × 높이 300 ㎜(내부 규격)

※ 비고 : 상□하부가 열린 구조의 금속 또는 목재틀로 할 것

2) 강철 바닥 : 가로 1 m × 세로 1 m × 두께 5 ㎜ 이상

[시험 모형]

나. 소화시험 조건 및 판정기준

1) 소화시험에 사용되는 소화기는 (사용하한온도 ± 2) ℃, (사용상한온도 ± 2) ℃에서 각각 12시간 이상 보존 후 시험한다.

2) 다음의 시험조건에 따라 제1소화시험 및 제2소화시험을 각각 2회 연속 시험하는 경우 2회 모두 완전히 소화할 수 있어야 하고 방출조작 시 시험재료가 강철바닥 밖으로 비산되지 않아야 한다.

시험조건	시험 재료	재료 중량
제1소화시험	마그네슘 합금 칩 100 %	(신청값 ± 0.1) kg
제2소화시험	마그네슘 합금 칩 90 %	((신청값 × 0.9) ± 0.1) kg
	절삭유 10 %	((신청값 × 0.1) ± 0.1) kg

※ 비고

1. 신청값은 신청자가 소화 가능하다고 제시하는 금속재료의 중량값을 적용할 것

2. 제2소화시험 재료는 마그네슘 합금 칩 90 %에 절삭유 10 %를 고르게 입힌 상태로 할 것

다. 소화시험 방법

1) 금속재료 시험틀 내에 시험재료를 (167 ± 10) kg/㎥의 밀도로 골고루 채우고 표면을 평평하게 한 후 시험틀을 제거한다.

2) 점화원을 사용하여 시험재료 한 변의 아랫부분 전체를 10초 동안 균등하게 가열하여 점화한 후 점화원을 제거한다. 이 경우 점화원은 불꽃길이 (20 ± 2) cm, 내경 (30 ± 3) ㎜의 가스토치 등을 사용한다.

3) 제1소화시험의 경우에는 화염이 시험재료 표면적의 50 % 이상 확산되었을 때 소화를 시작하고 제2소화시험의 경우에는 화염이 시험재료 표면적의 75 %이상 확산되었을 때 소화를 시작한다.

4) 시험재료 표면 전체에 소화약제가 고르게 분포하도록 방출한다.

5) 소화약제 방출 시 연소 중인 시험재료가 강철바닥 밖으로 비산되는지 확인한다.

6)	소화약제의 방출 완료 시점으로부터 60분간 방치한 후 확인하였을 때 다음에 모두 적합한 경우 소화된 것으로 판정한다.

6-1) 완전히 소화(잔염 및 잔신을 포함한다)되고 10분간 재연소 되지 않을 것

6-2) 시험재료 중량의 10 % 이상이 미 연소된 상태로 남을 것