[별표2] 최대높이 및 최대면적 확인시험(제24조 관련)

1. 시험설비는 별표 3 제1호의 나목부터 사목과 같이 설치하여 시험한다.<신설 2024.7.25.>

2. 최대설치높이와 최대방호면적은 다음 시험에 의하여 결정된다.<개정 2024.7.25.>

1) 제조업체의 신청값인 시험실 높이(H) 및 방호면적(a×b)은  다음과 같이 계산되어 진다.

[eqn: a` TIMES `b`=` {V} over {H}]   ,   [eqn: H= {V} over {a TIMES b}]

V : 소화시험실 체적(㎥)

H : 높이(m)

a×b : 방호면적(㎡)

2) 소화시험실체적은 소화약제 소화농도를 적용하여 실험하고, 최대설치높이 및 최대방호면적에 대하여 각각 적용하여 결정한다.<개정 2024.7.25.>

소화시험실체적(V) = [eqn: {W} over {D} ``] 또는 [eqn: {WS(100-C)} over {C}]

V : 소화시험실체적(㎥) (제조업체 제시)

W : 소화약제 중량(g)

C : B급의 소화농도(%)

D : B급의 소화밀도(g/㎥)

S : 소화약제별 선형상수[K₁＋(K₂× t)](㎥/g)

t  : 방호구역의 최저예상온도(℃)

소화약제	K1	K2
FC-3-1-10 HCFC BLEND A HCFC-124 HFC-125 HFC-227ea HFC-23 HFC-236fa FIC-13I1 FK-5-1-12	0.094104 0.2413 0.1575 0.1825 0.1269 0.3164 0.1413 0.1138 0.0664	0.00034455 0.00088 0.0006 0.0007 0.0005 0.0012 0.0006 0.0005 0.0002741

3. 다음 그림의 원형(캔) 소화모형을 시험실의 구석에서 50 ㎜이내, 천장 및 바닥에서 300 ㎜이내의 위치에 그림과 같이 총 10개를 설치한다. 다만 상부와 하부에 설치가 불가능한 경우에는 5개를 설치한다.

		↑ 50이상 ↓
n-헵탄		↑ 50이상 ↓
물		↑ * ↓
← 80 ± 5 →

내경: 80 ± 5

두께:  5~6

(단위 : ㎜)

재질 : 연강 또는 스테인리스

[원형(캔)소화모형]

4. 소화시험은 소화모형의 n-헵탄에 점화하여 30초 동안 예비연소를 한 후 개구부를 닫고 즉시 수동으로 방출시키며 방출이 끝난 후 30초 이내에 소화되어야 한다.

[그림1. 중앙설치방식의 소화시험실 배치 예1]

[그림2. 측면설치방식의 소화시험실 배치 예2]

1 : test can

2 : 노즐

3 : 차폐장치(소화시험실의 높이로 천장에서 바닥까지 설치하며 방출구 방향에 수직이어야 하고 소화시험실 짧은 벽면의 20 %이어야 한다.)

4 : 개폐형 개구부

a, b : 소화시험실 길이

c : <삭제 2024.7.25.>