[별표 12] (제16조제2항 관련)<개정 2013.7.25., 2019.9.24., 2024.8.28.>

옥외소화전의 구조ㆍ모양 및 치수

지  상  용

지 하 용

(단위 : ㎜)

항목 종류	호칭	토출구 수(개)	토출구 안지름	<삭제>	H1 (최소)	H2		H3 (참고)	H4 (참고)	H5(참고)		Hs (최소)	연 결 플랜지 d	캡치수 s
						직관식 (참고)	곡관식 목관식 (참고)			직관식	곡관식 목관식
지상용A형 지상용B형 지상용C형 지상용D형	80 100 125 150	1 2 3 4	63.5 63.5 63.5 63.5	<삭제> <삭제> <삭제> <삭제>	600 600 600 600	1.550 1.550 1.550 1.550	1.425 1.425 1.437.5 1.450	480 480 480 480	206 206 206 206	700 700 700 700	570 570 570 570	500 ∼ 1,000	80 100 125 150	32±0.5 32±0.5 32±0.5 32±0.5
지하용E형 지하용F형 지하용G형	80 100 100	1 1 2	63.5 63.5 63.5	<삭제> <삭제> <삭제>	180 100 180	97 97 97		200 (닫힌경우) 200 (닫힌경우) 200 (닫힌경우)	- - -			- - -	80 100 100	32±0.5 32±0.5 32±0.5