[별표3] 설비용 및 패키지용 소화시험(제21조, 제35조 관련)

1. 소화시험설비

가. 시험실의 규격은 그림 1에 적합하게 제작하여야 한다.

나. 시험실 내부는 두께 9.5 mm 이상 합판 또는 이와 동등 이상 강도의 재질로 교체할 수 있도록 마감□설치하여야 하며, 고체에어로졸 방출로 인한 압력에 충분히 견딜 수 있도록 하여야 한다.

다. 면적 4 ㎡ 이하의 밀폐 가능한 구조의 출입문과 시험실 내부를 관찰할 수 있는 투시창을 시험실에 1개 이상 설치하여야 한다.

라. 시험실 내의 과압 또는 부압 발생을 방지하는 과압배출구는 매뉴얼에서 정하는 방식으로 설치되어야 한다.

마. 소화시험 장소는 가능한 (20 ± 2) ℃로 유지하여야 하며, 고체에어로졸발생기는 (20 ± 2) ℃에서 최소 16시간 이상 보존 후 시험하여야 한다.

바. 방출구는 화원에 직접 방사되지 아니하고 멀어지는 방향으로 방사되도록 설치하여야 한다.

사. 시험실 내의 과압 또는 부압을 측정할 수 있는 압력센서와 소화여부를 확인 할 수 있는 온도센서 등을 설치하여야 한다.

[그림 1] 시험 모형 및 규격
(L: 가로, W: 세로, H: 높이)
구 분	시험실 규격
설비용	한변의 길이는 4 m이상, 체적은 100 ㎥이상으로 제작할 것.(단, 높이는 최소 3.7 m이상으로 할 것)
패키지용	한변의 길이는 3 m이상, 체적은 27 ㎥이상으로 제작할 것.

2. 소화시험의 시험방법 및 세부요건 등

가. 시험방법

1) 소화시험은 신청인이 제시한 A급, B급 소화밀도(고체에어로졸화합물의 질량 설계값 기준)를 별표 2 제2호 2)에 따라 각각 적용하여 시험한다.

2) 설비용 소화시험의 경우 자동소화장치를 작동시키는 시점에서 시험실 내의 산소농도는 20.0 % 이상이어야 하며, 산소농도의 측정위치는 시험실 높이(H)의 0.1H, 0.5H, 0.9H 지점에서 측정한다.

3) 소화시험 모형 적용에 따른 화재적응성의 구분은 아래 표와 같다.

[화재 적응성별 소화시험모형 구분]
소화시험모형 화재 적응성		A급			B급
		목재		중합재료
		표면성	훈소성
A급	표면	○	×	○	-
	훈소	○*	○	○	-
B급		-	-	-	○
* : 동일소화밀도로 적용하여 시험을 생략할 수 있는 항목

나. 표면성 A급 목재 소화시험

1) 소화시험에 사용하는 목재는 수분함유율이 9 % ∼ 13 %인 소나무 또는 가문비나무를 사용하며 38 ㎜ × 38 ㎜ × 300 ㎜ 크기의 목재를 사용한다.

2) 한단에 4개씩 균등하게 배열하고 8단으로 교차하여 배치하며 바깥쪽모서리를 맞추어 붙이고 바닥으로부터 50 ㎜에 목재를 위치시킨다.

3) 목재의 점화는 목재를 지지하고 있는 네 개의 벽돌(높이 51 ㎜) 중앙에 113.5 g의 신문지 조각에 236 ml의 에칠알콜로 목재와 신문지에 점화하고 점화 후 120초 동안 연소시킨다.

4) 목재 화재시험의 탁자형 차폐장치(Table baffle)은 그림과 같이 금속판으로 (76 × 85 × 76) cm(폭×높이×깊이)이어야하며 상부금속판은 760 ㎜ × 760 ㎜으로 네 면과 바닥은 열려있어야 한다.

5) 외부 차폐막(External baffle)은 그림과 같이 높이 30 cm, 폭 100 cm의 정사각형 구조이며 상부 차폐막은 하부 차폐막에 대하여 45도 회전되어 설비되며 바닥에서 9 cm 이격 하여 설치한다.

6) 목재 소화시험모형은 2개가 사용되며 하나는 수직차폐판 뒤에 다른 하나는 폴리카보네이트(금속) 차단막 안에 위치시킨다.

7) 고체에어로졸발생기 방출 종료 후 600초 이내에 소화되어야 하며 재연소하지 않아야 한다.

8) 설비용 소화시험의 경우 고체에어로졸발생기 방출 전 시험실의 산소농도는 평상시 대기중 산소농도보다 0.5 % 이상 낮지 않도록 유지하고, 소화시험 중에 발생하는 소화생성물로 인한 산소농도의 변화값과 방출시험시(Cold discharge)의 산소농도 변화값의 차이는 1.5 % 이내이어야 한다.

(단위 : ㎜)

[표면성 A급 목재소화시험 세부모형]

[표면성 A급 목재소화시험 모형의 배치]

다. 훈소성 A급 목재 소화시험

1) 소화시험에 사용하는 목재는 수분함유율이 9 % ∼ 13 %인 소나무 또는 가문비나무를 사용하며 40 ㎜ × 40 ㎜ × (450 ± 50) ㎜ 크기의 목재를 사용한다.

2) 한단에 6개씩 균등하게 배열하고 4단으로 교차하여 배치하며 바깥쪽모서리를 맞추어 목재를 위치시킨다.

3) 소화시험모형은 점화용 연소대에 점화 후 360초 동안 예비 연소시킨 후에 고체에어로졸발생기를 작동시켜 시험한다. 이 경우, A급 소화모형에 대한 예비연소는 시험실 밖에서 실시하고 예비연소 종료 15초 전부터 자동소화장치 작동 전까지의 사이에 시험실 중앙에 넣어 시험한다.

4) 예비연소는 연소면적이 0.25 ㎡인 정방형 팬(Square Steel Pan)에 12.5 L의 물과 1.5 L의 n-헵탄을 부어 목재가 연소되도록 하여야 하며, 목재하부로부터 팬 상부까지의 거리는 300 ㎜이고 목재하부는 바닥으로부터 600 ㎜로 한다.

5) 고체에어로졸발생기의 방출이 종료된 후, 소화시험모형의 소화여부를 확인하고 10분 동안 기밀상태를 보전한 후에 소화시험모형을 시험실 밖으로 꺼내어 잔염 및 재연소 여부를 확인한다.

6) 설비용 소화시험의 경우 고체에어로졸발생기 방출 전□후 시험실의 산소농도는 제2호 나목의8) 기준에 적합하여야 한다.

[훈소성 A급 목재소화시험 모형]

<정면도>                 <측면도>

라. A급 중합재료 소화시험

1) 소화시험에 사용하는 중합재료는 다음의 3가지를 사용한다.

콘칼로리미터(Cone Calorimeter)에 25 kW/㎡ 열원에 노출
중합재료	색상	밀도 (g/㎤)	착화시간		착화시간에서 180초까지 평균열방출율		유효순연소열
			s	허용 오차	kW/㎡	허용 오차	MJ/kg	허용 오차
PMMA	흑색	1.19	77	± 30 %	286	± 25 %	23.3	± 25 %
PP	착색하지않음 (흰색)	0.905	91	± 30 %	225	± 25 %	39.6	± 25 %
ABS	착색하지않음 (베이지색)	1.04	115	± 30 %	484	± 25 %	29.1	± 25 %
※ 비고 1. PMMA : Polymethylmethacrylate 2. PP : Polypropylene 3. ABS : Acrylonitrile-butadiene-styrene polymer

2) 소화시험에 사용하는 중합체로 된 연료의 규격은 (405 ± 5) ㎜ × (200 ± 5) ㎜ × (10 ± 1) ㎜ 크기로 그림과 같이 4개를 배치한다.

3) 소화시험 연료는 두께 2 ㎜ ∼ 3 ㎜의 금속판으로 만들어진 틀안에 위치하여야 하고 틀의 규격은 380 ㎜ × 850 ㎜ × 610 ㎜의 크기로 그림과 같이 바닥과 양면이 개방되어 있는 구조이다.

4) 소화시험 틀의 지지대를 이용하여 바닥으로부터 203mm 높이에 소화시험 틀을 설치하고 소화시험연료를 그림과 같이 차폐막 안에 두어야 한다. 두개의 차폐막은 950 ㎜의 정방형에 높이 305 ㎜의 크기로 바닥에서 90 ㎜ 띄워진 위치에서 연료와 평형하게 배치하고 두개의 차폐막은 45°를 회전해서 설치한다.

5) 점화용연소대는 2 ㎜ 두께의 스테인레스재질로 하며 연소대 내부의 수치는 51 ㎜ × 112 ㎜이고 깊이는 21 ㎜ 이며 중합재료로부터 12 ㎜ 아래에 위치한다.

6) 점화용연소대에 물 40 mL과 햅탄 6 mL을 넣고 점화한다.

7) 소화모형은 점화용 연소대에 점화 후 210초 동안 예비연소 후 개구부를 닫고 자동소화장치를 작동하여 시험한다. 다만 예비연소는 소화시험실 안에서 실시한다.

8) 방출 종료 후 60초 이내에 소화되어야 하며 600초 이내에 재연소되지 않아야 한다.

9) 설비용 소화시험의 경우 고체에어로졸발생기 방출 전□후 시험실의 산소농도는 제2호 나목의8) 기준에 적합하여야 한다.

[A급 중합재료 소화시험모형]

(단위: ㎜)

1. 수직 금속앵글플래임

2. 연료가이드바(앵글형태)

3. 연료가이드바(U형태)

4. 헵탄펜

5. 상부와 양면이 금속판으로된 금속플래임 커버 : 소화약제 방출에 의한 연료보호

6. 받침판

[A급 중합재료 지지대의 세부모형]

a) 앞면, 옆면, 단면도

(단위: ㎜, 금속두께 3 ㎜)

b) 연료가이드의 세부도면

1. 수직금속앵글플래임

2. 연료가이드바(앵글형태)

3. 연료가이드바(U-형태)

[A급 중합재료 차폐막 모형]

(단위: ㎜)

1. 폴리카보네이트 또는 금속 차단막

2. 블록

마. B급 유류 소화시험

1) 소화시험은 0.25 ㎡의 정사각형, 높이 100 ㎜, 두께 6 ㎜의 철제모형에 12.5 L의 n-헵탄을 넣고 소화시험실 바닥에서 600 ㎜ 높이로 소화시험실 중앙에 설치한다.

2) 소화모형의 n-헵탄에 점화하여 30초간 예비연소 후 개구부를 닫고 즉시 에어로졸을 방출시켜 기준에 적합 여부를 확인한다.

3) 방출 종료 후 30초 이내에 소화되어 재연소하지 않아야 한다.

4) 설비용 소화시험의 경우 고체에어로졸발생기 방출 전□후 시험실의 산소농도는 제2호 나목의8) 기준에 적합하여야 한다.

(단위 : ㎜)

[유류화재 소화시험모형]