[별표 4] 등급용 소화시험(제37조 관련)

1. 소화등급시험모형

소화시험등급	소화시험 모형크기(㎜)	비고
1등급	가로(600) ×세로(600)× 높이(1000)	세부모양 및 치수는 [소화시험 모형크기]와 같음
2등급	가로(900) ×세로(900)× 높이(1500)
3등급	가로(1200)×세로(1200)×높이(2000)
4등급	가로(1500)×세로(1500)×높이(2500)
5등급	가로(1800)×세로(1800)×높이(3000)

[소화모형 규격]

※ 시험모형 중간지점에는 소화모형이 자연 소화되지 않도록 직경 30 mm 이상의 개구부 2개를 마주하게 설치할 것

2. 시험방법

가. 시험의 일반조건

1) 시험실은 출입문이 있는 실내공간으로서 충분한 공간을 가져야 한다.

2) 소화시험은 무풍상태에서 해당 자동소화장치가 설치되는 상태로 소화시험모형에 설치하여 실시하여야 한다. 다만 개구부등을 추가 설치하는 것으로 설계되는 제품의 경우에는 설계된 개구부를 설치한 상태에서 소화시험을 실시할 수 있다.

3) 화재모형에 고체에어로졸의 직접 분사를 방지하는 차폐장치를 설치하여 시험한다.

나. A급 목재 소화시험

1) 소화시험에 사용하는 목재는 수분함유율이 (9 ∼13) % 인 소나무 또는 가문비나무를 사용한다.

2) 해당 화재모형의 점화용 연소대에 소화시험용 목재규격 및 배열방법에 의하여 목재를 배열시킨다.

3) 화재모형의 점화용 연소대에 점화 후 다음 표에 의한 시간동안 예비연소 후에 자동소화장치를 작동시켜 시험한다. 다만, 예비연소는 소화시험모형 밖에서 실시하고 예비연소 종료 15초전부터 소화설비 작동 전까지의 사이에 소화시험모형 중앙에 위치하도록 넣어 시험한다.

등 급	예비연소시간(분)
1,2 등급	4분
3,4,5 등급	6분

4) 예비연소시의 연료는 n-헵탄을 사용하고 연료량은 다음 표의 양으로 연소시킨다.

등 급	n-헵탄의 양
1 등급	70 ㎖
2 등급	100 ㎖
3,4,5 등급	200 ㎖

[A급 화재모형크기]

등급	화재모형크기(가로×세로)	비고
1등급	가로(120 ㎜) ×세로(120 ㎜)	3열4단배열
2등급	가로(150 ㎜) ×세로(150 ㎜)	3열4단배열
3,4,5등급	가로(200 ㎜) ×세로(200 ㎜)	3열4단배열

(1등급 A급 소화시험 점화용 연소대)

	←	120			→
	30	15	30	15	30
						35	↑
						35	140
						35
						35	↓
							50
							150
							50
	←	80			→		50
30						30
←		140				→

	←	120			→
	30	15	30	15	30
						35	↑
						35	140
						35
						35	↓
							50
							150
							50
	←	80			→		50
30						30
←		140				→

측  면  (단위 : mm)                    정  면  (단위 : mm)

(2등급 A급 소화시험 점화용 연소대)

	←	150			→
	30	30	30	30	30
						35	↑
						35	140
						35
						35	↓
							50
							150
							50
	←	110			→		50
30						30
←		170				→

	←	150			→
	30	30	30	30	30
						35	↑
						35	140
						35
						35	↓
							50
							150
							50
	←	110			→		50
30						30
←		170				→

측  면  (단위 : mm)                    정  면  (단위 : mm)

(3, 4, 5등급 A급 소화시험 점화용 연소대)

	←	200			→
	50	25	50	25	50
						50	↑
						50	200
						50
						50	↓
							50
							150
							50
	←		120		→		50
50						50
←		220				→

			150
	50	25	50	25	50
						50	↑
						50	200
						50
						50	↓
							50
							150
							50
	←		120		→		50
50						50
←		220				→

측  면  (단위 : mm)                    정  면  (단위 : mm)

다. B급 유류 소화시험

1) 소화시험에 사용하는 연료는 n-헵탄을 사용한다.

2) 화재모형의 점화용 연소대에 다음과 같이 연료와 물을 채운다.

[B급화재 모형크기]

등급	화재모형크기(가로×세로)	비고
1등급	가로(100 ㎜) ×세로(100 ㎜)
2등급	가로(150 ㎜) ×세로(150 ㎜)
3등급	가로(200 ㎜) ×세로(200 ㎜)
4등급	가로(250 ㎜) ×세로(250 ㎜)
5등급	가로(300 ㎜) ×세로(300 ㎜)

3) 화재모형의 점화용 연소대에 점화 후 30초 동안 예비연소 후에 자동소화장치를 작동시켜 시험한다. 다만, 예비연소는 소화시험모형 밖에서 실시하고 예비연소 종료 15초전부터 소화설비 작동 전까지의 사이에 소화시험모형 중앙에 위치하도록 넣어 시험한다.