[별표 7] 최대누설면적 확인시험(제22조 관련)

1. 소화시험설비

가. 시험모형은 별표 3의 제1호에 적합하여야 한다.

나. 시험모형에는 산소공급원 용도로 동일한 2개의 정사각형 형태의 개구부를 설치하여야 한다. 설치 위치는 아래 그림과 같이 설치하며, 2개 개구부 면적의 합을 누설면적으로 한다.

다. 별표 2의 제2호에 설명된 원형(캔) 소화모형을 사용하여, 개구부가 설치된 2개의 측벽으로부터 500 mm 이내에 3개의 원형(캔) 소화모형을 시험실 높이(H)의 0.1H, 0.5H, 0.9H 지점에 각각 2세트 위치시킨다.

라. 원형(캔) 소화모형에는 각각 원거리 재점화 장치를 설치하여야 하며, 재점화 여부를 확인 할 수 있는 온도센서 등을 설치하여야 한다.

마. 자동소화장치의 방출구는 최대한 천장에 근접하게 설치하여야 하며, 어떠한 경우라도 천장으로부터 방출구의 이격거리가 30 cm를 초과해서는 안된다. 방출구는 화원에 직접 방사되지 아니하고 멀어지는 방향으로 방사되도록 설치하여야 한다.

2. 최대누설면적 확인시험방법

가. 시험은 B급 설계밀도를 적용한다.

나. 소화모형의 n-헵탄에 점화하여 30초 동안 예비연소를 한 후 개구부를 닫고 즉시 수동으로 방출시키며 방출이 끝난 후 30초 이내에 소화되어야 한다.

다. 고체에어로졸발생기의 방출 종료 후 모든 원형(캔) 소화모형에 원거리 재점화 장치를 5초 간격으로 작동하여, 처음으로 소화모형이 재점화 되는 시간을 측정한다. 이 경우 소화밀도 유지시간은 방출이 종료된 시간으로부터 모든 원형(캔) 소화모형이 재점화 되지 않는 시간까지로 한다.

라. 이 시험을 3번 반복하여 가장 짧은 시간을 해당 누설면적의 최대 소화밀도 유지시간으로 하며, 최대 소화밀도 유지시간이 10분 미만인 경우 더 작은 누설면적에서 동일한 시험을 반복한다.

시험실의 구성도	비고
	1 : 개구부 a : 시험실의 장변(mm) b : 시험실의 단변(mm) c : 이격거리(mm, 50 mm이내) H : 시험실의 높이(mm) A : 개구부의 면적(mm2) V : 시험실의 체적(mm3)

[최대누설면적 확인시험 모형도]