소방방재청 고시 제2013-67호

「소방용품의 세부시험시설 기준」을 다음과 같이 개정·고시합니다.

2013년 11월 13일

소방방재청장

1. 개정이유

○ 국가화재안전기준 개정으로 신규 소방용품이 도입됨에 따라 인증제도를 운영하기 위한 관련 규정 개정임

2. 주요내용

○ 신규 도입되는 성능인증 대상품목의 시험시설 신설(안 별표2)

- 소방설비용헤드(미분무헤드) : 나사게이지, 방수량시험기 등

3. 주요토의과제

○ 없    음

4. 참고사항

○ 관계법령 : 생    략

○ 예산조치 : 별도조치 필요 없음

○ 합    의 :   ‘13. 5. 21 ～ 5. 31 (안행부 등 53개 중앙행정기관, 의견없음)

○ 기    타 : 신․구조문대비표, 별첨

소방방재청 고시 제2013-67호

소방용품의 세부시험시설 기준 개정안

제5조 중 “2015년 10월 31일”를 “2016년 11월 12일”로 한다.

부  칙(2013.11.13)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

별표1 제3호 3-3을 다음과 같이 한다.

종 별	품 목	규 격	수량	교정 대상	비 고
소화전함	염수분무 시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설이용가
	분석시험설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	충격시험기	추 무게 : 300 g	1대
	항온기	(0 ~ 100) ℃ 최소단위 : 1 ℃ 이하	1대		합성수지재질에 한함, 외부시설이용가
	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	줄자	2 m 이상	1개
스프링클러설비의 신축배관	버니어 캘리퍼스	200 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	줄자	5 m 이상	1개
	염수분무 시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설이용가
	분석시험설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	내압시험기	최고사용압력의 1.5배 이상	1대
	파괴시험기	최고사용압력의 4배 이상	1대
	진동시험기	전진폭 5 ㎜, 진동수 25 회/sec	1대		외부시설이용가
	굽힘시험기	(0.02 ~ 0.1) ㎫ 최소단위 0.01 ㎫	1대
	수격시험기	분당 10회 이상 (0.35 ~ 3.5) ㎫ 압력변동, 연속 4 000회	1대
	압괴시험기	최소 1 000 N의 하중	1조
	압력손실 시험장치	압력계 : 최소눈금 0.01 ㎫ 이하 가압송수장치 : (0.1 ~ 1.4) ㎫	1조		외부시설이용가
공기안전 매트	저울	당해 계량물의 1.5배 이상 최소단위 0.01 ㎏ 이하	1개	○
	시험탑	15 m 이상	1개
	모래주머니	무게 : 120 kg 규격 : (800 ㎜ × 500 ㎜)	10개
	연소시험기	연소속도 : 100 ㎜/min 이하	1대		외부시설이용가
	저ㆍ고온조	(-20 ~ 60) ℃ 이상 최소눈금단위 : 1 ℃ 이하	1대
	포지 인장시험기	4.9 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
소방용밸브 (개폐표시형 밸브 ㆍ 소방용릴리프밸브 ㆍ 소방용푸트밸브)	작동시험장치	압력계 : 최소눈금 0.01 ㎫ 이하 가압송수장치 : 유속 4.5 m/sec 이상	1조		개폐표시형밸브(버퍼플라이)에 한함
	압력손실 시험장치	압력계 : 최소눈금 0.01 ㎫ 이하 가압송수장치 : 유속 4.5 m/sec 이상 유량 : 2 400 L/min 이상	1조		외부시설이용가
	수압시험기	최고사용압력의 2배 이상	1대
	인장강도 시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	분석설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	고무경도 시험기	스프링식(A형 및 C형), 정하중식(오르젠식), 정하중식(푸세이ㆍ존스식) 중 한가지	1대	○
	고무인장 시험기	최대하중이 그 용량의 (15 ~ 85) % 범위 시편의 이동속도 : (500 ± 25) ㎜/min 이상	1대	○	고무내장호스에 한함
	버니어 캘리퍼스	600 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	토오크렌치	(10 ~ 380) Nㆍm	1개		개폐표시형밸브에 한함
	스위치반복 시험기	분당 10회 on/off 가능 경보장치, 카운터	1대		개폐표시형밸브에 한함
소방용 스트레이너	압력손실 시험장치	압력계 : 최소눈금 0.01 ㎫ 이하 가압송수장치 : 유속 3.0 m/sec 이상	1조		외부시설이용가
	수압시험기	최고사용압의 1.5배 이상	1대
	인장강도 시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	분석설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	고무경도 시험기	스프링식(A형 및 C형), 정하중식(오르젠식), 정하중식(푸세이ㆍ존스식) 중 한가지	1개	○
	고무인장 시험기	최대하중이 그 용량의 (15 ~ 85) % 범위 시편의 이동속도 : (500 ± 25) ㎜/min 이상	1대	○	외부시설이용가
	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
소방용압력스위치	염수분무 시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설이용가
	인장강도 시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	분석설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	작동압력 시험기	분당 50 kPa 비율로 가압 패들형스위치의 경우는 (16 ~ 40) L/min 유수량 확보	1대
	반복시험기	0 ~ 최고압력까지 가압 분당 10회 연속 2 000회 가능	1대
	외함의 강도시험기	시험추 : 시험체중량 + 15 g, 직경 (13 ± 1) ㎜)	1대
	절연저항 시험기	DC 500 V	1대	○
	절연내력 시험기	(0 ~ 3 000) V	1대	○
	항온기	(0 ~ 110) ℃ (최소단위 1 ℃)	1대	○	패들형에 한함
	유연성시험	구부림각도 : 좌우 60° 1 000회 반복	1대		패들형에 한함
	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
소방용합성수지배관	인장강도 시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	수압시험기	최고사용압의 5배 이상	1대
	압력손실 시험장치	압력계 : 최소눈금 0.01 ㎫ 이하 가압송수장치 : 유속 (3.1 ~ 5.5) m/sec 이상	1조		외부시설이용가
	파괴시험기	하중 890 N 이상	1대
	수격시험기	분당 10회 이상 (0 ~ 최고사용압력)까지 압력변동	1대
	진동시험기	진폭 0.5 ㎜, 진동수 (25 ± 5) 회/sec	1대		1종배관에 한함, 외부시설이용가
	충격시험기	강봉 : 0.9 kg(직경 31.7 ㎜)	1대
	침수시험기	(87 ± 5) ℃	1대		외부시설이용가(1종에 한함)
	항온항습기	(-30 ~ 90) ℃(최소단위 1 ℃ ) 항습 (40 ~ 95) %(최소단위 1 %)	1대	○	외부시설이용가(1종에 한함)
	내연성시험기	분젠버너(관의 길이 101.6 ㎜, 안지름 9.5 ㎜) 공업용 메탄가스 또는 약 37 MJ/㎣의 천연가스	1대		외부시설이용가(1종에 한함)
	화재시험장치	모형모양 : (0.7×0.7×0.3) m 받침대 모양 : (1.0×1.0×0.8) m, 두께 0.6 ㎜ 시험장 : (9.0×9.0×4.6) m 이상 천정 : (3.7×7.3) m, 높이 2.4 m	1대		외부시설이용가(1종에 한함)
소화설비용 헤드 (물분무헤드 ㆍ 분말헤드 ㆍ 포헤드 ㆍ 살수헤드)	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	저울	계량물의 1.5배 이상 최소눈금 1 g 이하	1개	○
	관용테이퍼 나사게이지	나사게이지 (호칭15, 호칭20 호칭25)	1조	○
	방수량시험기	1)정류통은 성능인증기준의 별도1에 적합한 것 2)방수압력 : (0.1 ~ 1.2) ㎫ 3)측정장치 : 분당 방수량측정가능	1대	○	검교정은 측정장치에한함
	전 기 로	(0 ~ 1 000) ℃	1대		살수헤드에한함
	살수분포 시험장치	방수압력: (0.1 ~ 0.7) ㎫	1대
	분석설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	인장강도 시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	포방출량 시험기	신청압력의 상한값과 하한값 1분간 방사량을 측정	1개		포헤드에 한함
소화설비용헤드(미분무헤드)	관용테이퍼나사(링게이지)	나사게이지 (호칭15, 호칭20, 호칭25)	1조	○
	다이알게이지(마그네틱베이스 포함)	최소눈금 0.01 ㎜ 신청하중의 2배 하중	1개	○	폐쇄형에 한함
	설계하중시험기	설계하중 2배 하중	1개		폐쇄형에 한함
	작동온도시험기	표시온도 :표시온도의 130 % 범위표시 가열온도 : 1 ℃/분 비율 가압범위 : 최대 15 kPa	1대		폐쇄형에 한함
	수격시험기	매초 (0.34㎫~설계압력의 2배) 압력변동 연속 4 000회 이상	1대		폐쇄형에 한함
	정수압시험기	최소 시험압력 3.5 ㎫	1대		폐쇄형에 한함
	방수량시험기	1) 정류통은 성능인증기준의 별도1에 적합한 것 2) 방수압력 : 설계압력 3) 측정장치: 분당 방수량측정 가능	1대	○	검교정은 측정장치, 압력계에 한함
	항온기	(0 ~ 200) ℃ 이상 최소단위 1 ℃ 이하	1대		폐쇄형에 한함
	분석시험설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1조		외부시설이용가
	인장강도시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	감도시험기	반응감도별 기류온도(℃),기류속도(m/s)	1대		폐쇄형에 한함
	진동시험기	전진폭 5 ㎜, 진동수 25 회/sec	1대		폐쇄형에 한함
	강도시험기	설계하중의 13배	1대		폐쇄형에 한함
	장기누수시험기	설계압력의 2배 이상	1대
	충격시험기	추무게 : 헤드중량 +15 g	1대
	막힘시험기	성능인증기술기준에 적합한 것	1대		외부시설이용가
	액적측정시험기	성능인증기술기준에 적합한 것	1대		외부시설이용가
	전기전도성시험기	성능인증기술기준에 적합한 것	1대		외부시설이용가
방수구	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	수압시험기	2.0 ㎫ 이상 최소단위 : 0.1 ㎫ 이하	1대
	저울	당해계량물의 1.5배 최소단위 10 g	1개	○
	분석시험설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	인장강도 시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	고무경도 시험기	스프링식(A형 및 C형), 정하중식(오르젠식), 정하중식(푸세이ㆍ존스식) 중 한가지	1대	○
	고무인장강도시험기	최대하중이 그 용량의 (15 ~ 85) % 범위 시편의 이동속도 : (500 ± 25) ㎜/min 이상	1대	○	외부시설이용가
	염수분무 시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설이용가
소방용 흡수관	한계게이지	흡수관의 내경 측정 최소단위 1 ㎜ 이하	1개
	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	저울	당해계량물의 1.5배 최소단위 10 g 이하	1개	○
	고무두께 측정기	두께측정기의 가압하중 : 0.785 N 최소단위 0.01 ㎜ 이하	1개	○
	고무인장강도시험기	최대하중이 그 용량의 (15 ~ 85) % 범위 시편의 이동속도 : (500 ± 25) ㎜/min 이상	1대	○	외부시설이용가
	결합금속구 장착부강도 시험기	2 000회 반복할 수 있는 것	1대
	구부러짐 시험기	80°구부림 및 조절가능	1대
	굴곡성 시험장치	최소단위 1 N	1대
	압축시험장치	등분포하중을 가할 수 있는 장치	1조
	고무경도 시험장치	스프링식(A형 및 C형), 정하중식(오르젠식), 정하중식(푸세이ㆍ존스식) 중 한가지	1대	○
	수압시험기	시험압력의 1.5배 이상	1대
	항온기	(0 ~ 150) ℃ 이상 최소단위 1 ℃ 이하	1대
	저온기	-30 ℃ 이하 최소단위 1 ℃ 이하	1대
분기배관	버니어 캘리퍼스	200 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	본체강도 시험장치	최고사용압력의 5배 이상	1대
	인장강도 시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	전기로	1 000 ℃ 이상	1대
	줄자	10 m 이상	1개
포소화약제의 혼합장치	분석설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	인장강도 시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	저울	신청 계량물의 1.5배 이상측정가능 최소단위 0.1 ㎏ 이하	1개	○
	수압시험기	시험압력의 1.5배 이상 가압한 것(파괴강도시험 가능)	1조
	기능시험장치	유량계 : 신청치 최대, 최소 유량범위 펌프 : 신청치 압력 가압	1대	○	외부시설이용가
	나사게이지	PT 링게이지 및 플러그게이지	1조	○	나사형에 한함
	버니어 캘리퍼스	200 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
자동차압 과압조절형댐퍼	작동시험장치	풍도 : 1,000 ㎜ × 1,000 ㎜ × 2,300 ㎜ 부속실 : 2,000 ㎜ × 2,000 ㎜ × 2,300 ㎜	1개
	진동시험기	전진폭 4 ㎜, 1 000 회/min	1대		외부시설이용가
	분진시험기	내부용적 0.9 ㎥, 플라이애쉬 60 g	1대		외부시설이용가
	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	방연풍속 측정장치	(0 ~ 5) m/s 측정 최소단위 0.1 m/s	1개	○
	차압계	측정범위 최소 200 Pa 이상 최소단위 1 Pa	2개	○
	송풍기	1.5 HP 이상	1개
	절연저항계	DC 500 V	1개	○
	디지털 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	개폐력반복 시험기	누적카운터설치	1개
	절연내력계	AC (0 ∼ 3 000) V 최소단위 1 ㎃ 이하	1개	○
자동폐쇄 장치	푸쉬풀게이지	200 N 이상 최소단위 1 N 이하	1대	○
	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	개폐력반복 시험기	누적카운터설치	1대
	충격시험기	합판 두께 : (19 ~ 20) ㎜ 강철구 : 직경 51 ㎜, 무게 5.4 N	1대
	항온항습기	온도 (-30 ~ 90) ℃ 조절 가능, 최소단위 : 1 ℃ 이하 항습 (40 ~ 95) %, 최소단위 : 1 % 이하	1대		외부시설이용가
	난연성시험기	버너 노즐 : 6.4 ㎜ 또는 내경 7.0 ㎜의 분젠버너 연료 : 도시가스 또는 액화석유가스	1대		외함이 합성수지인 제품에 한함, 외부시설이용가
	진동시험기	전진폭 4 ㎜, 1 000 회/min	1대		외부시설이용가
	작동시험장치	풍도 : 1 000 ㎜ × 1 000 ㎜ × 2 300 ㎜ 부속실 : 2 000 ㎜ × 2 000 ㎜ × 2 300 ㎜	1대
	방연풍속 측정장치	(0 ~ 5) m/s 측정 최소단위 0.1 m/s	1개	○
	차압계	측정범위 최소 200 Pa 이상	2개	○
	송풍기	1.5 HP 이상	1대
	절연저항계	DC 500 V	1개	○
	디지털 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	절연내력계	AC (0 ∼ 3 000) V 조정 누설전류를 1 ㎃ 이하 단위 조정	1개	○
가압수조식 가압송수 장치	분석설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	인장강도 시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	버니어 캘리퍼스	600 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	내압시험기	수조: 설계압력의 1.5배 이상 집합관: 최고충전압력의 1.5배 이상	각 1대
	소음계	최소 70 dB이상 측정할 것 최소단위 1 dB 이하	1개	○
	절연저항계	DC 500 V	1개	○
	절연내력계	(0 ~ 3 000 V)	1개	○
	종합성능 시험장치	유량계 : 정격토출량의 (120 ~ 300) %	1대
다수인 피난장비	인장시험기	(1 ~ 20) kN 최소단위 1 kN 이하	1대	○
	버니어 캘리퍼스	600 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	강하시험장치	15 m 이상 추 : 120 ㎏, 75 ㎏×사용자수, 25 ㎏	1조
	염수분무 시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설이용가
	강도시험대	15 m 이상	1대
	저온조	-30 ℃ 이하	1대		외부시설이용가
	고온조	60 ℃ 이상	1대		외부시설이용가
	온도계	50 ℃ 이상	1개	○
캐비넷형 간이스프링클러설비	소음계	A레인지로 (30 ~ 120) dB 측정이 가능한 것	1개	○
	방수성능 시험장치	성능인증기준에 적합할 것	1대
	절연저항계	DC 500 V	1개	○
	절연내력 시험기	AC (0 ~ 3000) V	1개	○
승강식 피난기	인장시험기	(1 ~ 20) kN 최소단위 1 kN 이하	1대	○
	분석시험설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1조		외부시설이용가
	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	강하시험장치	시료 설치높이 이상 추 무게 : 120 ㎏, 75 ㎏, 20 ㎏	1조
	저울	당해 계량물의 1.5배 이상 최소단위 0.1 ㎏ 이하	1개	○
	염수분무 시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설이용가
	내열시험기	180 ℃ 이상 최소단위 1 ℃ 이하	1대		외부시설이용가
	충격시험장치	성능인증기준에 적합한 것	1대

현 행	개 정 안
소방용품의 세부시험시설기준	소방용품의 세부시험시설기준
제1조 ~ 제4조 (생 략)	제1조 ~ 제4조 (현행과 같음)
제5조(재검토기한) 이 고시는「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 고려하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 10월 31일까지로 한다.	제5조(재검토기한) ------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ------------------ 2016년 11월 12일---------
	부칙(2013.11.13) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

소방용품의 세부시험시설 기준 개정(안) 신․구조문대비표