소화전함 성능인증 및 제품검사의 기술기준

내 무 부  고시 제1996-17호 (1996.  6. 20)

행정자치부고시 제1998-75호 (1998.  8. 24)

소방방재청고시 제2007-24호 (2007.  8.  2)

소방방재청고시 제 2009-31호(2009.  8. 24)

소방방재청고시 제2011- 23호(2011. 11.  7)

소방방재청고시 제2012- 59호(2012.  2.  9)

소방방재청고시 제2013- 49호(2013. 7. 25)

소방방재청고시 제2013- 63호(2013. 11. 13)

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」제39조제4항에서 소방방재청장에게 위임한 「소화전함 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.<개정 2013.7.25>

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "소화전함"이란 소방대상물의 옥내·외에 설치하여 방수용기구를 보관할 수 있는 함을 말한다.

제3조(구조) ①소화전함의 일반구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 견고하여야 하며 쉽게 변형되지 않는 구조이어야 한다.

2. 보수 및 점검이 쉬워야 한다.

3. 외부로부터 물 및 먼지등 이물질이 쉽게 침입할 수 없는 구조이어야 한다.

4. 바닥 또는 그 부근에 배수구가 있어야 한다.

5. 소화전함의 내부폭은 180 mm 이상이어야 한다.

6. 소방호스(이하 "호스"라 한다)의 연장 및 수납조작이 원활한 구조이어야 한다.

7. 문은 120° 이상 열리는 구조이어야 한다.

8. 문은 하나의 동작에 의하여 열리고 또한 하나의 동작에 의하여 닫히는 구조이어야 한다.

9. 문의 잠금장치는 외부 충격에 의하여 쉽게 열리지 않는 구조이어야 한다.

②옥내소화전함은 설치방법에 따라 노출형과 매립형으로 구분하며, 다음 각 호에 적합하여야 한다.(개정 2011.11.07)

1. 배관구, 가압송수장치의 기동장치를 설치하는 경우 해당 기동장치, 표시등, 호스수납장치등으로 구성된 완성품이어야 한다.

2. 소화전용 배관이 통과하는 부분의 구경은 50 mm 이상이어야 한다.

3. 소화전함의 표시등은 함의 상부에 설치하여야 한다.

4. 문의 면적은 0.5 ㎡ 이상(짧은변의 길이가 500 mm 이상)으로 하여 호스의 수납등에 충분한 여유가 있어야 한다.

5. 벽면에 부착하는 내함은 벽면에, 문을 포함한 외함은 내함에 결합시킬 수 있는 구조이어야 한다.

6. 호스수납장치가 설치되어 있거나, 설치할 수 있도록 포함되어 있어야 한다.

7. 경종이 소화전함 내에 설치되는 것은 경종의 발신음을 외부로 충분히 전달할 수 있어야 하며, 별도의 문이 있는 구조이어야 한다.(개정 2011.11.07)

③옥외소화전함의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 배관구, 가압송수장치의 기동장치를 설치한 것에는 해당 기동장치, 표시등, 호스수납장치등으로 구성된 완성품이어야 한다.

2. 소화전용배관이 통과하는 부분의 구경은 80 mm 이상이어야 한다.

3. 소화전함의 표시등은 함의 상부에 설치하여야 한다.

4. 문의 면적은 0.5 ㎡ 이상(짧은 변의 길이가 500 ㎜ 이상)으로 하여 호스의 수납등에 충분한 여유가 있어야 한다.(개정 2011.11.07)

5. 건물벽면에 부착하는 구조의 것은 벽면에 결합할 수 있는 구조이어야 하며, 입식의 것은 300 mm 이상의 다리를 갖는 구조이어야 한다.

6. 함 바닥면의 습기등에 의해 호스가 오염되지 않도록 호스수납장치를 설치하고 함의 바닥면으로부터 30 mm 이상의 높이에 철망 등을 설치하여야 한다.(개정 2011.11.07)

7. 경종이 소화전함 내에 설치되는 것은 경종의 발신음을 외부로 충분히 전달할 수 있어야 하며, 별도의 문이 있는 구조이어야 한다.(개정 2011.11.07)

제4조(외관) 소화전함의 외관은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 표면은 매끈하고 결함이 없어야 한다.

2. 균열 및 변형 등 손상이 없어야 한다.

3. 절단 또는 용접 등으로 인한 모서리 부분 등은 사람에게 해를 끼치지 않도록 조치되어 있어야 한다.

4. 칠 및 도금부분의 긁힘, 기포 또는 오염이 없어야 한다.

제5조(조작성) 호스수납장치 및 문은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 호스수납장치는 호스를 수납장치로부터 연장하는 경우 그 기능이 원활하여야 한다.

2. 제1호의 수납 및 연장조작을 15회 반복하는 경우 그 기능에 이상이 없어야 한다.

3. 문의 잠금장치는 100회의 개폐조작을 반복하는 경우 기능에 이상이 없어야 한다.

제6조(강도시험) 호스수납장치의 양쪽에 지지금속구가 있는 것은 호스수납 부분의 중앙에, 한쪽에 지지금속구가 있는 것은 그 반대쪽 호스수납 부분의 끝에 다음표에 해당하는 하중을 24시간 가한 경우 파손 또는 변형 등 이상이 없어야 한다.<개정 2013.11.13>

호스의 호칭	6 5	4 0
하중(N)	294	147

제7조(재료) ① 소화전함의 각 부분은 내구성이 있는 양질의 재질로 제조하여야 한다.

② 소화전함의 재료는 1.5 mm 이상의 강판으로 하여야 하며 내식성이 없는 재료는 내식가공 또는 방청가공을 하여야 한다. 다만, 옥내소화전함의 경우 문의 일부를 난연재료 또는 망유리로 할 수 있다.

③ 소화전함의 재료로 제2항에 규정한 것 이외에 합성수지를 사용하는 것은 두께 4.0 ㎜ 이상의 내열성 및 난연성이 있는 것으로서 시험은 가로 200 ㎜, 세로 200 ㎜의 시험편으로 하거나 함의 일부분에서 채취하여 다음 방법으로 한다.

1. (80 ± 2) ℃ 온도에서 24시간 방치하여도 열에 의한 변형이 생기지 아니하여야 한다.

2. 자외선 카본아크등식 내후성시험기로 다음 표의 시험조건에 따라 시험하였을 때 표면이 분말로 되는 현상, 부풀음, 벗겨짐등이 생기지 아니하여야 한다. 다만, 크세논 아크광원(6500 W)을 사용하는 경우에는 340 nm, 0.3 W/㎡의 자외선 및 다음 표의 조사시간 및 시험온도조건으로 시험할 수 있다.(개정 2011.11.07)

항 목	조 건
자외선 카본아크등의 수	2등
전원전압	220 V , 3상
평균전압, 전류	120 V ～ 145 V , 15 V ～ 17 V
조사시간	120시간
블랙패널손도계기가 나타내는 온도	(63 ± 3) ℃
시험편 표면에 물분사	하지 않음

제8조(내식시험) 소화전함은 KS D 9502(염수분무시험(중성, 아세트산 및 캐스분무시험))에 의하여 5사이클(1사이클이란 시험기의 운전시간 8시간 정기방치시간 16시간을 말한다) 시험한 경우 변색 또는 부식되지 아니하여야 한다. 다만, 내식성 재료인 것은 시험하지 아니하며 시편은 가로 200 ㎜, 세로 200 ㎜ 크기의 것 1개로 하거나, 함의 일부분으로 한다.

제9조(충격시험) 시험편의 칠한 부분이 위로 향하도록 철강제의 받침 위에 고정하고 추(300 g의 추 선단에 직경 25 ㎜의 강구를 부착한 것을 말한다)를 강구가 아래쪽으로 향하도록 하여 칠한면으로부터 50 ㎝높이에서 떨어지는 시험을 하는 경우 칠한 막에 금이 가거나 벗겨지지 아니하여야 한다. 이 경우 강구는 볼베어링용 강구에 해당하는 것으로 하며 시험편은 가로 200 ㎜, 세로 200 ㎜ 크기의 것 1개로 하거나, 함의 일부분으로 한다.

제10조(표시등) 소화전함의 표시등은 다음 각 호에 적합하여야 한다.<개정 2013.7.25>

1. 보기쉬운 위치에 설치하여야 한다.

2. 호스의 연장 및 조작 등에 따른 손상이 생기지 않는 위치에 설치하여야 한다.

3. 위치표시등은 성능시험을 필한 것이어야 한다.

4. 표시등은 적색으로 한다.(개정 2011.11.07)

제11조(표시) 소화전함에는 다음 각 호의 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다.

1. 품명 및 성능인증번호<개정 2012.2.9>

2. 제조년월 및 제조번호

3. 제조업체명

4. 옥내소화전함에는 그 표면에 "소화전", 옥외소화전함에는 그 표면에 "옥외소화전"이라는 표시

5. 조작순서 또는 회로

6. 함의 규격(가로, 세로, 폭)

7. 사용상의 주의사항

8. 그 밖에 필요한 사항

제12조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 사항은 소방방재청장이 이를 정한다.<신설 2012.2.9>

제13조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2016년 11월 12일까지로 한다.<개정 2013.11.13>

부칙(1996. 6. 20)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(1998. 8. 24)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2007. 8. 2)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2009. 8. 24)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2011.11.7)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2012.2.9)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(성능인증에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 제품승인을 얻은 소방용품은 이 기준에 의한 성능인증을 받은 것으로 본다.

제3조(표시사항에 관한 일반적 경과조치) 부칙 제1조에 불구하고 제11조는 이 기준 시행일부터 6월까지 종전규정에 따라 표시할 수 있다.

부칙(2013.7.25)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙(2013.11.13)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.