소방방재청 고시 제2013-63호

「소화전함 성능인증 및 제품검사의 기술기준」을 다음과 같이 개정·고시합니다.

2013년 11월 13일

소방방재청장

1. 개정이유

○ 소방용품 기술기준의 국제화 및 표준화를 위한 국제단위계(SI)를 사용하고자 소화전함의 기술기준 개정을 추진하고자 함

2. 주요내용

○ 소화전함 강도시험의 하중단위를 SI 규정에 따라 kg에서 N으로 변경(제6조)

3. 주요토의과제

○ 없    음

4. 참고사항

○ 관계법령 : 생    략

○ 예산조치 : 별도조치 필요 없음

○ 합    의 :  ‘13. 7. 16 ～ 7. 26 (안행부 등 53개 중앙행정기관, 의견없음)

○ 기    타 : 신․구조문대비표, 별첨

소방방재청 고시 제2013-63호

소화전함 성능인증 및 제품검사의 기술기준 개정안

호스의 호칭	65	40
하중(N)	294	147

제6조 중 “중앙에”를 “중앙에,”로 하고 후단 표를 다음과 같이 한다.

제13조 중 “2016년 7월 24일”를 “2016년 11월 12일”로 한다.

부  칙(2013.11.13)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

소화전함 성능인증 및 제품검사의 기술기준 개정(안) 신․구조문대비표

현  행

개  정  안

소화전함의 성능인증 및 제품검사의 기술기준

소화전함의 성능인증 및 제품검사의 기술기준

제1조 ~ 제5조 (생  략)

제1조 ~ 제5조 (현행과 같음)

제6조(강도시험) 호스수납장치의 양쪽에 지지금속구가 있는 것은 호스수납 부분의 중앙에 한쪽에 지지금속구가 있는 것은 그 반대쪽 호스수납 부분의 끝에 다음표에 해당하는 하중을 24시간 가한 경우 파손 또는 변형 등 이상이 없어야 한다.

호스의 호칭	65	40
하중(kg)	30	15

제6조(강도시험)---------------------------

-------------------------------중앙에, ---------------------------------------

----------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------

호스의 호칭	65	40
하중(N)	294	147

제7조 ~ 제12조 (생  략)

제7조 ~ 제12조 (현행과 같음)

제13조(재검토기한)「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2016년 7월 24일까지로 한다.

제13조(재검토기한)「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2016년 11월 12일까지로 한다.

부칙(2013. 11. 13)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.