소방방재청 고시 제2013-62호

「피난유도선의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」을 다음과 같이 개정·고시합니다.

2013년 11월 13일

소방방재청장

1. 개정이유

○ 피난유도선에 도자기재질이 적용될 수 있도록 관련 기준을 신설하고 기술기준 운영시 도출된 문제점을 합리적으로 개선하여 고품질 제품의 생산을 유도하기 위함

2. 주요내용

○ 법률근거를 명확히 함 (안 제1조)

○ 화재안전기준과 중복된 조문 삭제 (안 제3조제5호)

○ 제품 두께를 부착대를 제외한 외함의 두께로 규정 (안 제5조, 제6조)

○ 내충격시험은 도자기 질을 제외한 피난유도선만 시험하고, 도자기 질 제품은 꺽임강도시험 실시 (안 제10조, 제10조의1)

○ 도자기질의 축광식피난유도선은 표지 뒷면에 품명, 성능인증번호, 제조사명등을 표시하도록 개선(안 제12조)

3. 주요토의과제

○ 없    음

4. 참고사항

○ 관계법령 : 생    략

○ 예산조치 : 별도조치 필요 없음

○ 합    의 :  ‘13. 5. 21 ～ 5. 31 (안행부 등 53개 중앙행정기관, 의견없음)

○ 기    타 : 신․구조문대비표, 별첨

소방방재청 고시 제2013-62호

피난유도선의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 개정안

제1조를 다음과 같이 개정한다.

고시명을 「피난유도선 성능인증 및 제품검사의 기술기준」으로 한다.

고시 제1조를 다음과 같이 한다.

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제39조제4항에서 소방방재청장에게 위임한「피난유도선 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조제1호를 삭제한다.

제3조제5호를 삭제한다.

제5조제1호 중 “제품의 외함”를 “제품(부착대가 있는 경우에는 부착대를 제외한 것을 말한다, 이하 이 조에서 같다) ”로 하고 제8호중 “견품의 외함”를 “제품”으로 한다.

제6조 중 “(부착대를 제외한 것을 말한다)”를 “(부착대가 있는 경우 부착대를 제외한 것을 말한다)”로 한다.

제10조 중 “축광식피난유도선”를 “도자기질(도기질, 자기질, 석기질 등) 이외의 축광식피난유도선은”로 한다.

제10조의1을 다음과 같이 신설한다.

제10조의1(꺽임강도시험) 도자기질 축광식피난유도선은 다음 각 호에 따라 30초간 해당 하중을 가하는 꺽임강도시험을 실시하는 경우 구조에 변형이 생기거나 파손되지 아니하여야 한다.

1. 짧은변(b) 1 ㎝당 가하는 하중(F)

가. 긴변의 길이가 155 ㎜ 이하인 것 : 8 ㎏/㎝

나. 긴변의 길이가 155 ㎜ 초과하는 것 : 10 ㎏/㎝

2. 시험방법

긴변의 길이(㎜)	지지봉간 거리(㎜)
50초과 95이하	45
95초과 185이하	90
185초과 305이하	180
305초과	270

※ 지지봉은 긴변 양단에 설치하며, 정방형 구조의 표면에 홈이 있는 경우에는 홈이 파인 방향과 지지봉을 평행으로 하여 설치한다.

제12조 본문을 1항으로 하고, 제2항을 다음과 같이 신설한다.

②제1항에도 불구하고 도자기질의 축광식피난유도선은 표지 뒷면에 제1항제2호․제3호․제4호만을 쉽게 지워지지 아니하도록 표시할 수 있으며, 이 경우 제1항 각 호를 제품설명서 등에 표기하여 포장에 첨부하여야 한다.

제32조 중 “제품승인번호”를 “성능인증번호”로 한다.

제34조 중 “2015년 2월 8일”를 “2016년 11월 12일”로 한다.

부  칙(2013.11.13)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

현  행

개  정  안

피난유도선의 성능인증 및 제품검사의 기술기준

피난유도선 성능인증 및 제품검사의 기술기준

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제39조제4항 및「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」제15조제1항에 따른「피난유도선의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」 제39조제4항에서 소방방재청장에게 위임한 -----------------

--------「피난유도선 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 관한 사항을---------------------

제2조 (용어의 정의)

1. "피난유도선"이란 햇빛이나 전등불에 따라 축광하거나 전류에 따라 빛을 발하는 유도체로서 어두운 상태에서 피난을 유도할 수 있도록 띠 형태로 설치되는 피난유도시설을 말한다.

2.~12. 생략

제2조 (정의)

1. 삭제

2.~12. 현행과 같음

제1절 축광식피난유도선

제3조(일반구조) 축광식피난유도선의 일반구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. ~ 4. (생 략)

5. 양면테이프 또는 접착제를 이용한 부착방식이 아닌 부착대 등으로 견고하게 부착할 수 있는 구조이어야 한다.

6. ~ 9. (생 략)

제1절 축광식피난유도선

제3조(일반구조) 축광식피난유도선의 일반구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. ~ 4. (현행과 같음)

<삭 제>

6. ~ 9. (현행과 같음)

제4조 (생 략)

제4조 (현행과 같음)

제5조(재질) 축광식피난유도선의 재질은 불연재료이거나 UL94규정에 의한  V-2이상의 난연성능이 있는 재질이어야 한다. 이 경우 UL94규정에 의한 V-2 난연성능 시험방법은 다음 각호와 같다.

1. 시험편은 길이 (125 ± 5) ㎜, 폭 (13 ± 0.5) ㎜로 하고 두께는 제품의 외함 두께로 하며, 시편의 가장자리는 매끄럽게 처리하고 모서리의 반경은 1.3㎜를 초과하지 않도록 한다.

2. ~ 7. (생 략)

8. 시험편은 5개로 하고, 제출된 시험편 또는 견품의 외함에서 시험편을 추출하며, 견품의 외함에서 시험편을 추출하는 경우에는 1개의 견품에서 시험편을 중복하여 추출할 수 있다.

9. ~ 10. (생 략)

제5조(재질) 축광식피난유도선의 재질은 불연재료이거나 UL94규정에 의한  V-2이상의 난연성능이 있는 재질이어야 한다. 이 경우 UL94규정에 의한 V-2 난연성능 시험방법은 다음 각호와 같다.

1. 시험편은 길이 (125 ± 5) ㎜, 폭 (13 ± 0.5) ㎜로 하고 두께는 제품(부착대가 있는 경우에는 부착대를 제외한 것을 말한다, 이하 이 조에서 같다) 두께로 하며, 시편의 가장자리는 매끄럽게 처리하고 모서리의 반경은 1.3㎜를 초과하지 않도록 한다.

2. ~ 7. (현행과 같음)

8. 시험편은 5개로 하고, 제출된 시험편 또는 제품에서 시험편을 추출하며, 제품에서 시험편을 추출하는 경우에는 1개의 제품에서 시험편을 중복하여 추출할 수 있다.

9. ~ 10. (현행과 같음)

제6조(두께 및 크기) ①축광식피난유도선(부착대를 제외한 것을 말한다)의 두께는 1.0 mm 이상(금속재질인 경우 0.5 mm 이상)이어야 한다.

② (생 략)

제6조(두께 및 크기) ①축광식피난유도선(부착대가 있는 경우 부착대를 제외한 것을 말한다)의 두께는 1.0 mm 이상(금속재질인 경우 0.5 mm 이상)이어야 한다.

② (현행과 같음)

제7조 ~ 제9조 (생 략)

제7조 ~ 제9조 (현행과 같음)

제10조(내충격시험) 축광식피난유도선의 표시면이 보이도록 하여 철제판 또는 콘크리트 바닥에 시료를 놓고, 무게 300 g인 강철구를 50 ㎝의 높이에서 추의 낙하지점이 반복되지 않도록 하여 5회 낙하시키는 내충격시험을 실시하는 경우 표지의 구조에 변형이 생기거나 파손되지 아니하여야 한다.

<신 설>

제10조 (내충격시험) 도자기질(도기질, 자기질, 석기질 등) 이외의 축광식피난유도선은 -------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

제10조의1(꺽임강도시험) 도자기질  축광식피난유도선은 다음 각 호에 따라 30초간 해당 하중을 가하는 꺽임강도시험을 실시하는 경우 구조에 변형이 생기거나 파손되지 아니하여야 한다.

1. 짧은변(b) 1 ㎝당 가하는 하중(F)

가. 긴변의 길이가 155 ㎜ 이하인 것 : 8 ㎏/㎝

나. 긴변의 길이가 155 ㎜ 초과하는 것 : 10 ㎏/㎝

2. 시험방법

긴변의 길이(㎜)	지지봉간 거리(㎜)
50초과 95이하	45
95초과 185이하	90
185초과 305이하	180
305초과	270

※ 지지봉은 긴변 양단에 설치하며, 정방형 구조의 표면에 홈이 있는 경우에는 홈이 파인 방향과 지지봉을 평행으로 하여 설치한다.

제11조 (생 략)

제11조 (현행과 같음)

제12조(표시사항 등) 축광식피난유도선에는 다음 각호의 사항을 쉽게 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 이 경우 제1호는 표시면의 앞면에 표시하여야 하며, 제9호 및 제10호는 별도의 품질보증서 및 취급설명서 등에 표시할 수 있다.

1. ~ 10. (생 략)

<신 설>

제12조(표시사항 등) ①축광식피난유도선에는 ----------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

1. ~ 10. (현행과 같음)

②제1항에도 불구하고 도자기질의 축광식피난유도선은 표지 뒷면에 제1항제2호․제3호․제4호만을 쉽게 지워지지 아니하도록 표시할 수 있으며, 이 경우 제1항 각 호를 제품설명서 등에 표기하여 포장에 첨부하여야 한다.

제2절 광원점등식피난유도선

제13조 ~ 제31조 (생 략)

제2절 광원점등식피난유도선

제13조 ~ 제31조 (현행과 같음)

제32조(표시사항 등) 광원점등식피난유도선에는 다음 각호에 의한 표시사항을 보기 쉬운 부분에 쉽게 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 이 경우 제어부와 표시부가 일체구조인 경우에는 제1호 및 제2호의 표시사항을 모두 표시하여야 하며, 제3호 및 제4호는 별도의 품질보증서 및 취급설명서 등에 표시할 수 있다.

1. 제어부

가. ~ 자. (생 략)

차. 설치상 유의사항(동일 제품승인번호의 표시부 만을 접속하여야 한다는 내용이 포함되어야 한다)

카. (생 략)

2. 표시부

가. ~ 라. (생 략)

마. 설치상 유의사항(동일 제품승인번호의 제어부에 접속하여야 한다는 내용이 포함되어야 한다)

바. (생 략)

3. ~  4. (생 략)

제32조(표시사항 등) 광원점등식피난유도선에는 다음 각호에 의한 표시사항을 보기 쉬운 부분에 쉽게 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 이 경우 제어부와 표시부가 일체구조인 경우에는 제1호 및 제2호의 표시사항을 모두 표시하여야 하며, 제3호 및 제4호는 별도의 품질보증서 및 취급설명서 등에 표시할 수 있다.

1. 제어부

가. ~ 자. (현행과 같음)

차. -----------------(-- 성능인증번호---------------

-------------------------

카. (현행과 같음)

2. 표시부

가. ~ 라. (현행과 같음)

마. ------------------(-- 성능인증번호--------------- -------------------------

바. (현행과 같음)

3. ~  4. (현행과 같음)

제33조 (생 략)

제33조 (현행과 같음)

제34조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 2월 8일까지로 한다.

제34조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2016년 11월 12일까지로 한다.

부칙(2013.11.13)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

피난유도선의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 개정(안) 신․구조문대비표