[별표4]

C급화재용소화기의 전기전도성

C급화재용소화기의 전기전도성은 다음 각 호의 이격거리(소화기 방사노즐 선단과 금속판 중심의 이격거리를 말한다) 및 전압을 가한 상태에서 소화약제를 방사하는 경우 통전전류가 0.5 ㎃이하 이어야 한다.

1. 이격거리 50 ㎝인 경우 AC (35 ± 3.5) kV

2. 이격거리 90 ㎝인 경우 AC (100 ± 10) kV