[별표1] 고압 또는 특별고압 수전의 경우(제5조제1항제5호 관련)

(일반부하)       (일반부하)

(가) 전용의 전력용변압기에서 소방부하        에 전원을 공급하는 경우

주 1. 일반회로의 과부하 또는 단락사고시에 CB10(또는 PF10)이 CB12(또는 PF12) 및 CB22(또는 F22)보다 먼저 차단되어서는 아니된다.

2. CB11(또는 PF11)은 CB12(또는 PF12)와 동등이상의 차단용량일 것.

약호	명 칭
CB	전력차단기
PF	전력퓨즈(고압 또는 특별고압용)
F	퓨즈(저압용)
Tr	전력용변압기

(나) 공용의 전력용변압기에서 소방부하에       전원을 공급하는 경우

주 1. 일반회로의 과부하 또는 단락사고시에 CB10(또는 PF10)이 CB22(또는 F22) 및 CB(또는 F)보다 먼저 차단되어서는 아니된다.

2. CB21(또는 F21)은 CB22(또는 F22)와 동등이상의 차단용량일 것.

약호	명 칭
CB	전력차단기
PF	전력퓨즈(고압 또는 특별고압용)
F	퓨즈(저압용)
Tr	전력용변압기