[별표1]

소화약제 중(용)량 허용범위 (제3조3항 관련)

약제충전량	허용범위
50 g미만 50 g～100 g미만 100 g~500 g미만 500 g～700 g미만 700 g～1 ㎏미만 1 ㎏～5 ㎏미만 5 ㎏～10 ㎏미만 10 ㎏～20 ㎏미만 20 ㎏～30 ㎏미만 30 ㎏～40 ㎏미만 40 ㎏～100 ㎏미만 100 ㎏～500 ㎏미만 500 ㎏～1000 ㎏미만 1000 ㎏이상	±3 g ±5 g +15 g, -5 g +20 g, -10 g +40 g, -20 g +100 g, -40 g +200 g, -60 g +300 g, -80 g +400 g, -100 g +500 g, -100 g +800 g, -300 g +3 ㎏,-500 g +5 ㎏,-1 ㎏ +1.2 ㎏, -2 ㎏