◉ 소방방재청고시 제2007- 65호

『투척용소화용구의 형식승인 및 검정기술기준』개정 고시

투척용소화용구의 검정과정에서 나타난 일부 불합리한 사항을 개선하기 위하여「투척용소화용구의 형식승인 및 검정기술기준」을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2007년  12월  6일

소방방재청장

『투척용소화용구의 형식승인 및 검정기술기준』개정 고시

「투척용소화용구의 형식승인 및 검정기술기준」중 다음과 같이 개정한다.

제1조의 내용중 “소방법제50조제3항 및 동법시행령 제36조의”를 “「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제36조제5항 및 동법시행령 제37조의“로, ”투척용소화용구의형식승인및검정기술기준에“를 ”「투척용소화용구의 형식승인 및 검정기술기준」에“로 한다.

제2조 제1호의 내용중 “수동식소화기의형식승인및검정기술기준에서”를 “「수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준」에서”로 한다.

제3조의 “(소화탄의 용기 등)”을 “(투척용소화용구의 용기 등)”으로 한다.

제3조 제1항의 “소화탄의”를 “투척용소화용구의”로 한다.

제3조 제1항 제1호, 제2호 및 제3호를 다음과 같이 한다.

1. 투척용소화용구 용기의 재질은 경질유리 또는 합성수지류이어야 한다.

2. 용기가 합성수지인 경우 주위온도 65℃에서 카본아크원을 사용하여 자외선에 17분간 노출하고 분사되는 물에 3분간 노출(크세논아크원을 사용하는 경우 자외선에 102분간 노출하고 분사되는 물에 18분간 노출)하는 것을 1싸이클로하여 720시간 노출시키는 경우에 변형 또는 균열이 생기지 아니하여야 하며 성능 및 기능에 이상이 생기지 않아야 한다.

3. 지지장치를 제외한 투척용소화용구의 질량은 1.3 ㎏ 이하이어야 한다.

제3조 제1항 제5호의 내용중 “용기는”을 “용기가 경질유리인 경우”로, “1밀리리터를”를 “1 ㎖를”로 한다.

제3조 제1항 제6호의 내용중 “스트레인 검사기로”를 “경질유리용기는 스트레인 검사기로”로 한다.

제3조 제1항 제7호의 내용중 “섭씨35도의”을 “35 ℃의”로, “(섭씨 20도 내지 섭씨 30도)”를 “(20℃ 내지 30 ℃)“로 한다.

제3조 제1항 제8호의 내용중 “(섭씨 영하10도 이상 섭씨 45도 이하)”를 “( -10 ℃ 이상 45 ℃ 이하)”로 한다.

제3조 제1항 제9호 가목의 내용중 “섭씨영하 20±2도의 온도에”를 “(- 20 ± 2) ℃에”로 한다.

제3조 제1항 제9호 나목의 내용중 “상온(섭씨 20±5도)에”를 “(20 ± 5) ℃에”로 한다.

제3조 제1항 제9호 다목의 내용중 “섭씨 45±2도의 온도에서”를 “(45 ± 2) ℃에”로 한다.

제3조 제1항 제9호 라목의 내용중 “상온에서”를 “(20 ± 5) ℃에”로 한다.

제3조 제1항 제10호의 내용중 “섭씨 45±2도의”를 “(45 ± 2) ℃의”로, “15밀리미터”를 “15 ㎜”로 한다.

제3조 제1항 제11호를 다음과 같이 한다.

11. 용기의 수압시험에 위한 파열압력은 설계값의 ± 30 % 이내이어야 한다

제3조 제1항 제12호의 내용중 “4미터”를 “4 m”로, “26밀리미터의”를 “26 ㎜의”로, “유리파편이나 소화약제가 날리어 흩어지는 것을 방지할 수 있는 구조 이어야 한다.”를 “파열되어야 한다.”로 한다.

제3조 제2항의 내용중 “소화탄의 지지장치는 합성수지로 된 투명한 용기모양의 구조로서”를 “투척용소화용구의 지지장치는”로, “유리파편이나”를 “유리파편 또는 합성수지파편이나”로 한다.

제4조를 다음과 같이 한다.

제4조(소화약제) 투척용소화용구에 충전하는 소화약제는 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준중 제8조 제1항 및 제3항의 규정에 의한 소화약제로 한다.

제5조의 “(소화능력시험 및 능력단위)”을 “(소화성능)”으로 한다.

제5조 제1항의 내용중 “소화탄을”를 “투척용소화용구를”로, “그 소화능력단위의 수치는 1이상이어야 한다.”를 “한다.”로 한다.

제5조 제2항 제1호의 내용중 “소화능력시험”을 “소화시험”으로 한다.

제5조 제2항 제2호의 내용중 “3리터”를 “3 ℓ”로, “ 1.5리터의”를 “1.5 ℓ의”로 한다.

제5조 제2항 제4호의 내용중 “무풍지대에서”를 “풍속이 0.5 m/s 이하에서”로 한다.

제5조 제2항 제5호의 내용중 “소화탄을”를 “투척용소화용구를“으로 한다.

제6조의 내용중 “소화탄의”를 “투척용소화용구의”로 한다.

제7조의 내용중 “행정자치부장관이”를 “소방방재청장이”로 한다.

부      칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 얻은 투척용소화용구로서 이 기준에 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행일로부터 6월 이내에 이 기준에 의한 형식승인의 신청 또는 형식승인의 변경신청을 할 수 있으며, 그 기간이 경과한 때에는 종전의 규정에 의한 형식승인과 형식변경승인은 취소된 것으로 본다.

제3조(사전제품검사에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인된 투척용소화용구는 이 기준 시행일로부터 6월 이내에 종전의 규정에 의하여 사전제품검사를 받을 수 있다. 다만, 그 기간 내에 사전제품검사에서 불합격된 투척용소화용구에 대하여는 동기간에 불구하고 불합격 통지를 받은 날로부터 1월 이내에 종전의 규정에 의하여 1회에 한하여 사전제품검사를 받을 수 있다.

〔별첨1〕을 다음과 같이 신설한다.

[별표1] (제5조 제2항 제1호 관련)

제 1 모 형 (2단위 모형)                (단위: 밀리미터)

(정  면)                            (측   면)

제 2 모 형 (1단위 모형)              (단위: 밀리미터)

(정  면)                            (측   면)