◉ 소방방재청고시 제2007- 60호

『축광유도표지 및 축광위치표지의 성능시험기술기준』개정 고시

다양한 제품모델의 축광유도표지 및 축광위치표지가 생산됨에 따라 우수제품 생산유도 및 성능시험 합격제품의 유통 활성화를 위하여 「축광유도표지 및 축광위치표지의 성능시험기술기준」을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2007년  12월  10일

소방방재청장

『축광유도표지 및 축광위치표지의 성능시험기술기준』개정 고시

「축광유도표지 및 축광위치표지의 성능시험기술기준」중 다음과 같이 개정한다.

제3조의 제6호를 다음과 같이 한다.

6. 매립하는 방식 또는 벽면에 부착하는 도자기질 타일 재질 제품 이외의 경우에는 양면테이프 또는 접착제를 이용한 부착방식이 아닌 부착대 등으로 견고하게 부착할 수 있는 구조이어야 한다.

제6조의 내용중 “축광유도표지 및 축광위치표지의 표시면의 두께는 1.0 mm 이상이어야 하며”를 “축광유도표지 및 축광위치표지의 표시면의 두께는 1.0 mm 이상(금속재질인 경우 0.5 mm 이상)이어야 하며”로 한다.

제6조의 제4호를 다음과 같이 한다.

4. 보조축광표지는 짧은 변의 길이가 20 ㎜ 이상이며 면적은 2500 ㎟이상이어야 한다.

제8조의 내용을 제1항으로 하고, 제2항을 다음과 같이 신설한다.

②제1항의 규정에도 불구하고 보조축광표지는 200 ㏓밝기의 광원으로 20분간 조사시킨 상태에서 다시 주위조도를 0 ㏓로 하여 60분간 발광시킨후 직선거리 10 m떨어진 위치에서 보조축광표지가 있다는 것이 식별되어야 한다. 이경우 측정자의 조건은 제1항의 조건을 적용한다.

부   칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.